## Inhalt-Verbrauch
Blatt | Standort | Anschrift | Strom | Wärme | Wasser
|  |  | kWh | kWh | m³
1 | Betriebszentrale | Musterstraße | 5000 | 5000
2 | Kundenzentrum | Musterstraße | 38720.3 | 226820
3 | Heizwerke
4a | Heizwerk 1 (Wärme) | Musterstraße |  | 15213067 | 6012
4b | Heizwerk 1 (Strom) | Musterstraße | 921707.2
5a | Heizwerk 2 (Wärme) | Musterstraße |  | 15948775 | 1047
5b | Heizwerk 2 (Strom) | Musterstraße | 21840
6 | Heizwerk 3 | Musterstraße |  | 921722
7 | Heizwerk 4 | Musterstraße |  | 1996776.416
|  | Summe | 943547.2 | 34080340.416
8 | Fernwärme
9 | Fernwärme Station 1 | Musterstraße | 13281.9
10 | Fernwärme Station 2 | Musterstraße | 213044
11 | Fernwärme Station 3 | Musterstraße | 217.8
12 | Fernwärme Station 4 | Musterstraße | 12513.3
13 | Fernwärme Station 5 | Musterstraße | 79
| Fernwärme Station 6 | Musterstraße | 847
|  | Summe | 239983
14 | Wasserversorgung
15 | Wasserversorgung 1 | Musterstraße | 56478
16 | Wasserversorgung 2 | Musterstraße | 24925.8
17 | Wasserversorgung 3 | Musterstraße | 64599
18 | Wasserversorgung 4 | Musterstraße | 34516
19 | Wasserversorgung 5 | Musterstraße | 0 | Nicht mehr in Betrieb
20 | Wasserversorgung 6 | Musterstraße | 1070
21 | Wasserversorgung 7 | Musterstraße | 3.7
|  | Summe | 181592.5
22 | Parkhäuser
23 | Parkhaus 1 | Musterstraße | 52260
24 | Parkhaus 2 | Musterstraße | 33003
25 | Parkhaus 3 | Musterstraße | 0 | Geschlossen seit Feb. 2015
26 | Parkhaus 4 | Musterstraße | 0 | Geschlossen seit Feb. 2015
27 | Parkhaus 5 | Musterstraße | 0 | Geschlossen seit Feb. 2015
28 | Parkhaus 6 | Musterstraße | 122488
29 | Parkhaus 7 | Musterstraße | 33311.8
|  | Summe | 241062.8
30 | Hallenbad bis 2014 (Strom) | Musterstraße | 745701 |  | 25853
31 | Hallenbad bis 2014 (Wärme) | Musterstraße |  | 1618340
32a | Freibad | Musterstraße |  | 1465711.4269 | 22180
32b | Freibad | Musterstraße | 529579
33 | Fuhrpark
| Summe |  | 2920185.8 | 37391211.8429
Note on E4: Autor: Abrechnung Zähler 9237, Verteilung ist zu prüfen
Note on E9: Autor: 1.1-23.12.14
Note on E10: Autor: 1.1-23.12.14
Note on D25: Autor: nur Selbstverbrauch
Note on D26: Autor: Es gibt noch Wasserturm, Haus 94
Note on E47: Autor: kann sein, dass ein Zähler fehlt: +80443 kWh

## 1
Verbrauch Wärme gem. Rechnung : |  |  | 226820 | kWh |  | Kennwert: |  |  |  | Verbrauch/Fläche
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 37391211.8429 | kWh |  | Fäche m²: |  |  |  | 500
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 0.60661 | % |  | Kennwert kWh/m²: ist
Kennwert kWh/m²: ist
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung der Verbraucher | Anzahl | Leistung | Verbrauch gemessen | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung
|  |  |  | (kW) | (kWh)
Heizung | Fernwärme | Raumwärmebeheizung | 1 | 200 | xxxxxx | Verbrauch gemessen über Zähler Nr.xxxxxxx
Summe |  |  |  |  | 0
Verbrauch Strom gem. Rechnung : |  |  | 38720.3 | kWh |  | Kennwert: |  |  |  | Verbrauch/Fäche
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  | Beckenfläche m²: | 600 |  |  | 500
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 1.326 | % |  | Kennwert kWh/m²: soll
[6 empty] | Kennwert kWh/m²: ist |  |  |  | 77.4406
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung der Verbraucher | Anzahl | Regelung |  | Leistung | Laufzeit |  |  | Verbrauch | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | ger. | unger. |  | h/d | d/a | d/a | berechnet
[6 empty] | (kW) |  |  |  | kWh |  | %
Beleuchtung | Strom | T8 Röhren mit KVG | 124 |  | x | 0.071 | 8 | 190 | 135 | 13382.08 | Laufzeiten durch den Betreiber geschätzt | 34.5609
Rest
Summe | [9 empty] | 13382.08 |  | 34.5609

## 2
Verbrauch Wärme gem. Abrechnung des Vermieters : |  |  | 5000 | kWh |  | Kennwert: |  |  |  | Verbrauch/Fläche
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 37391211.8429 | kWh |  | Fäche m²: |  |  |  | 500
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 0.013372 | % |  | Kennwert kWh/m²: soll
Kennwert kWh/m²: ist
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung der Verbraucher | Anzahl | Verbrauch | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung
(kWh)
Heizung | Fernwärme | Raumwärmebeheizung | 1 | 5000 | Verbrauchsabrechnung des Vermieters
Summe
Verbrauch Strom gem.Abrechnung des Vermieters : |  |  | 5000 | kWh |  | Kennwert: |  |  |  | Verbrauch/Fäche
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  | Beckenfläche m²: | 600 |  |  | 500
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 0.17122 | % |  | Kennwert kWh/m²: soll
[6 empty] | Kennwert kWh/m²: ist |  |  |  | 10
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung der Verbraucher | Anzahl | Regelung |  | Leistung | Laufzeit |  |  | Verbrauch | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | ger. | unger. |  | h/d | d/a | d/a | berechnet
[6 empty] | (kW) |  |  |  | kWh |  | %
Beleuchtung | Strom | T8 Röhren mit KVG | 124 |  | x | 0.071 | 8 | 190 | 135 | 13382.08 | Laufzeiten durch den Betreiber geschätzt | 267.6416
Rest
Summe | [9 empty] | 13382.08 |  | 267.6416

## 3 Heizwerke
|  | Strom | Wärme
3 | Heizwerke
4 | Heizwerk 1 | 921707.2 | 15213067
5 | Heizwerk 2 | 21840 | 15948775
6 | Heizwerk 3 |  | 921722
7 | Heizwerk 4 |  | 1996776.416
Note on D4: Autor: 1.1-23.12.14

## 4a
Verbrauch gem. Rechnung (Heizwerk 1, Wärme): |  |  | 15213067 | kWh |  | Kennwert: |  | kWh Einsatz/kWh Verkauf
Verbrauch Heizwerke SW |  |  |  | kWh |  | Verkaufte KWh
Verbrauch SW gesamt: |  |  |  | kWh |  | Kennwert kWh/kWh
Verbrauchsanteil an den Heizwerken
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  |  | %
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Leistung | Verbrauchsermittlung Gaseinsatz gemessen über Zähler xxxx |  | Wäremeerzeugung gemessen über Zähler xxxx | Verbrauchs-anteil | Wirkungsgrad | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | (kW) | (kWh) |  | (kWh) | % | (eta) | %
Kessel 1 | Wärme | Kessel 1 | 1 | 12200
Kessel 2 | Wärme | Kessel 2 | 1 | 7500
Kessel 3 | Wärme | Kessel 3 | 1 | 8550
Kessel 4 | Wärme | Kessel 4 | 1 | 8550
Kessel 5 | Wärme | Kessel 5 | 1 | 9180
Summe |  |  |  | 45980

## 4b
Verbrauch gem. Rechnung (Heizwerk 1, Strom): |  | 921707.2 | kWh |  |  | Kennwert: |  |  | kWh el/kWh th Erzeugung
Verbrauch Heizwerke SW |  | 943547.2 | kWh |  |  | Erzeugte Wärme KWh
Verbrauch SW gesamt: |  | 2920185.8 | kWh |  |  | Kennwert kWh/kWh
Verbrauchsanteil an den Heizwerken |  | 97.6853 | %
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  | 31.5633 | %
Verbraucher | Kurzbeschreibung | Anzahl | Regelung |  | Leistung | Volumen-strom | Laufzeit |  | Auslastungs-faktor | Verbrauch (berechnet) | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  | ∆p | unger.
[5 empty] | (kW) | (m³/h) | (h/d) | (d/a) |  | (kWh) |  | %
Pumpe 1 | Umwälzpumpe | 1 |  |  | 55 | 2500 |  |  |  |  | Verbrauch gemessen über Zähler Nr. xxxxxxxxxx
Pumpe 2 | Pumpe 16 | 1 |  |  | 11 | 295
Pumpe 3 | Pumpe 17 | 1 |  |  | 11 | 295
Pumpe 4 | Netzpumpe Diezenhalde | 1 |  |  | 75 | 300
Pumpe 5 | Netzpumpe Diezenhalde | 1 |  |  | 55 | 485
Pumpe 6 | Netzpumpe Grund | 1 |  |  | 11 | 100
Pumpe 7 | Netzpumpe Grund | 1 |  |  | 11 | 100
Pumpe 8 | Kesselkeispumpe Kessel 1 | 1 |  |  | 22 | 371
Pumpe 9 | RL-Anhebepumpe Kessel 1 | 1 |  |  | 2.2 | 125
Pumpe 10 | Eco-Pumpe Kessel 1 | 1 |  |  | 1 | 15
Pumpe 11 | Vorwärmepumpe Kessel 1 | 1 |  |  | 0.55 | 5.5
Pumpe 12 | Kesselkeispumpe Kessel 2 | 1 |  |  | 15 | 204
Pumpe 13 | RL-Anhebepumpe Kessel 2 | 1 |  |  | 2.2 | 125
Pumpe 14 | Vorwärmepumpe Kessel 2 | 1 |  |  | k.A. | k.A.
Pumpe 15 | Kesselkreispumpe Kessel 3 | 1 |  |  | 15 | 254
Pumpe 16 | RL-Anhebepumpe Kessel 3 | 1 |  |  | 3 | 150
Pumpe 17 | Vorwärmepumpe Kessel 3 | 1 |  |  | 0.65 | k.A.
Pumpe 18 | Kesselkreispumpe Kessel 4 | 1 |  |  | 15 | 254
Pumpe 19 | RL-Anhebepumpe Kessel 4 | 1 |  |  | 3 | 150
Pumpe 20 | Vorwärmepumpe Kessel 4 | 1 |  |  | k.A. | k.A.
Pumpe 21 | Beimischpumpe Kessel 5 | 1 |  |  | 4.6 | k.A.
Pumpe 22 | Kesselkreispumpe Kessel 5 | 1 |  |  | 30 | 272
Pumpe 23 | Vorwärmepumpe Kessel 5 | 1 |  |  | k.A. | k.A.
Pumpe 24 | Umwälzpumpe P12 | 1 |  |  | 25 | 220
Pumpe 25 | Umwälzpumpe P9 | 1 |  |  | 38 | 220
Pumpe 26 | Umwälzpumpe P 14 | 1 |  |  | 38 | 240
Pumpe 27 | Netzpumpe Steidach | 1 |  |  | 22 | 190?
Pumpe 28 | Druckhaltung 1 | 1 |  |  | ? | ?
Pumpe 29 | Druckhaltung 2 | 1 |  |  | ? | ?
Pumpe 30 | Druckhaltung 3 | 1 |  |  | ? | ?
Pumpe 31 | Osmosepumpe | 1 |  |  | ? | ?
Pumpe 32 | Speisewasserpumpe | 1 |  |  | ? | ?
Pumpe 33 | Notspeisepumpe | 1 |  |  | ? | ?
Pumpe 34 | Vakuumpumpe | 1 |  |  | ? | ?
Brenner | Brennergebläse
Regelungstechnik | Regelung, Klappen, Ventile…. | [8 empty] | Rest
Betriebszentrale | EDV, Beleuchtung, Büroausstattung | [9 empty] | Ausstattung separat aufgeführt
Summe

## 5a
Verbrauch gem. Rechnung (Heizwerk 2, Wärme): |  |  | 0 | kWh |  | Kennwert: | kWh Einsatz/kWh Verkauf
Verbrauch Heizwerke SW |  |  |  | kWh |  | Verkaufte KWh
Verbrauch SWBBgesamt: |  |  |  | kWh |  | Kennwert kWh/kWh
Verbrauchsanteil an den Heizwerken
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  |  | %
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Leistung | Verbrauchsermittlung Gaseinsatz gemessen über Zähler |  | Wäremeerzeugung gemessen über Zähler xxxx | Wirkungs-grad | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | (kW) | (kWh) |  | (kWh) | (eta) | %
Kessel 1 | Wärme | Gaseinsatz Kessel 1 | 1 | 2700
Kessel 2 | Wärme | Gaseinsatz Kessel 2 | 1 | 2900
BHKW | Wärme | Gaseinsatz BHKW | 1 | 1100
Summe
Verfahrensanweisung
einmal jählich Mineralölsteuerrückvergütung für das BHKW beantragen
Bemerkung:
Die Vollbenutzungsstunden wurden über den Energieeinsatz und die Anlagenleitung berechnet

## 5b
Verbrauch gem. Rechnung (Heizwerk 2, Strom): |  |  | 21840 |  | kWh |  |  | Kennwert: |  |  | kWh el/kWh th Erzeugung
Verbrauch Heizwerke SW |  |  | 0 |  | kWh |  |  | Erzeugte Wärme KWh
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 0 |  | kWh |  |  | Kennwert kWh/kWh
Verbrauchsanteil an den Heizwerken
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 0 |  | %
Verbraucher | Kurzbeschreibung | Anzahl | Regelung |  | Leistung | Volumen-strom | Laufzeit |  |  | Auslastungs-faktor | Verbrauch (berechnet) | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  | ∆p | unger.
[5 empty] | (kW) | (m³/h) | (h/d) | (d/a) | (d/a) |  | (kWh) |  | %
Pumpe 1 | Netzpumpe | 1 | x | [8 empty] | Verbrauch gemessen über Zähler Nr. xxxxxxxxxx
Pumpe 2 | Netzpumpe | 1
Pumpe 3 | Speicherentladepumpe 1 | 1
Pumpe 4 | Speicherentladepumpe 2 | 1
Pumpe 5 | Druckhaltung 1 | 1
Pumpe 6 | Druckhaltung 2 | 1
Summe |  | 1

## 8 Fernwärme
8 | Fernwärme
9 | FW Station 1 | Musterstraße | 13281.9
10 | FW Station 2 | Musterstraße | 213044
11 | FW Station 3 | Musterstraße | 217.8
12 | FW Station 4 | Musterstraße | 12513.3
13 | FW Station 5 | Musterstraße | 79
| FW Station 6 | Musterstraße | 847
|  | Summe | 239983

## 14 Wasserversorgung
Standort | Verbrauch | Anteil
| kWh | Wasserversorgung gesamt = 100 %
Wasserversorgung 1 | 56478 | 31.1%
Wasserversorgung 2 | 24925.8 | 13.73%
Wasserversorgung 3 | 64599 | 35.57%
Wasserversorgung 4 | 34516 | 19.01%
Wasserversorgung 5 |  | 0% |  | nicht mehr in Betrieb
Wasserversorgung 6 | 1070 | 0.5892% | nicht mehr in Betrieb
Wasserversorgung 7 | 3.7 | 0.002038%
Summe Wasserversorgung SW | 181592.5 | 100%
Verbrauch SW gesamt:
Anteil der Wasserversorgung am Gesamtverbrauch
%

## 15
Verbrauch gem. Rechnung (Wassserversorgung 1): |  |  | 56478 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Fördermenge
Verbrauch Wasserversorgung SW |  |  | 181592.5 | kWh |  | Fördermenge (m³)
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  | Kennwert kWh/m³
Verbrauchsanteil an der Wasserversorgung |  |  | 31.1015 | %
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 1.9341 | %
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung |  | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  |  | %
Pumpe 1 | Strom | ∆p- geregelte Versorgungspumpe | 1 | 10 | 365 | 18.3 |  | 56775.75 |  | gemittele Auslastung = 0,85 |  | 99.79%
Pumpe 2 | Strom | ∆p- geregelte Versorgungspumpe | 1 |  |  | 18.3 | [5 empty] | 0%
Pumpe 3 | Strom | ∆p- geregelte Versorgungspumpe | 1 |  |  | 18.3 | [5 empty] | 0%
Beleuchtung | Strom | Leuchtstoffröhren mit KVG | 30 | 1 | 4 | 0.073 |  | 8.76 |  | Nur bei Bedarf (Kontrollbegehungen) |  | 0.01551%
Druckluftkompressor | Strom | Zur Druckhaltung | 1 | 1 | 100 | 1.1 |  | 110 |  | Kompressorlaufzeit geschätzt | Kompressorlaufzeit geschätzt | 0.1948%
Summe | [7 empty] | 56894.51 |  |  |  | 100%
Betriebsweise der Pumpe
Es sind drei baugleiche Pumpen vorhanden, Wenn der Verbrauch von der ersten Pumpe nicht gedeckt werden kann, beginnt
die zweite (bzw die dritte) mit der Förderung. Gemäß Angabe des Betreibers ist immer nur eine Pumpe in Betrieb.
Besonderheit
Das vom Vorversorger gelieferte Wasser erreicht den Behälter mit einem Druck von 10 bar.
Der Druck wird über zwei Turbinen (a 5 kW) von 4 bar auf 1 bar reduziert. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Netz
eingespeist.
Eine Stromzählung für den eingespeisten Strom ist vorhanden.
Maßnahme
Eine Überprüfung ob es wirtschaftlicher ist den erzeugten Strom selbst zu Nutzen ist in Bearbeitung (27.04.2015)

## 16
Verbrauch gem. Rechnung (Wasserversorgung 2): |  |  | 24925.8 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Fördermenge
Verbrauch Wasserversorgung SW |  |  | 181592.5 | kWh |  | Fördermenge (m³)
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  | Kennwert kWh/m³
Verbrauchsanteil an der Wasserversorgung |  |  | 13.7262 | %
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 0.85357 | %
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  | %
Pumpe 1 | Strom | ungeregelte Versorgungspumpe | 1 | 8 | 365 | 9.3 |  | 23082.6 |  | gemittele Auslastung = 0,85 | 95.81%
el. Beheizung | Strom | Beheizung zur Frostsicherung | 1 | 20 | 50 | 1 |  | 1000 |  | Tage pro Jahr sind geschätzt | 4.151%
Beleuchtung | Strom | Leuchtstoffröhren mit KVG | 5 | 1 | 4 | 0.073 |  | 1.46 |  | Nur bei Bedarf (bei Begehungen zur Kontrolle) | 0.00606%
Entfeuchter | Strom | Luft Entfeuchtung | 1 | 10 | 2 | 0.4 |  | 8 |  | Laufzeit durch Betreiber geschätzt | 0.03321%
Summe | [7 empty] | 24092.06 |  |  | 100%
Betriebsweise der Pumpe
Die Pumpe ist nur in Betrieb wenn die Wasserversorgung 4 ausfällt
In 2014 war die Wasserversorgung 4 defekt, daher der höhere Verbrauch
El. Frostsicherung
Die el. Beheizung ist über einen Thermostat zur Frostsicherung eingestellt.
Vorschlag
Den Thermostat der Frostsicherung auf "aus" stellen"

## 17
Verbrauch gem. Rechnung (Wasserversorgung 3): |  |  | 64599 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Fördermenge
Verbrauch Wasserversorgung SW |  |  | 181592.5 | kWh |  | Fördermenge (m³)
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  | Kennwert kWh/m³
Verbrauchsanteil an der Wasserversorgung |  |  | 35.5736 | %
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 2.2122 | %
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  | %
Pumpe 1 | Strom | ∆p- geregelte Versorgungspumpe | 1 | 8 | 365 | 22 |  | 38544 |  | gemittelte Auslastung = 0,6 durch Betreiber geschätzt | 60.7%
Pumpe 2 | Strom | ungeregelt Versorgungspumpe | 1 | 3 | 365 | 22 |  | 24090 |  |  | 37.93%
Pumpe 3 | Strom | ∆p- geregelte Versorgungspumpe | 1 | 0 | 365 | 22 |  | 0 |  | Redundanz und Folge-Umschaltung
Pumpe 4 | Strom | ungeregelt Versorgungspumpe | 1 | 0 | 365 | 22 |  | 0
el. Beheizung | Strom | Beheizung zur Frostsicherung | 1 | 15 | 50 | 1 |  | 750 |  | Tage und Std. pro Jahr sind geschätzt | 1.181%
Druckluftkompressor | Strom | Zur Druckhaltung | 1 | 1 | 100 | 1.1 |  | 110 |  | Kompressorlaufzeit geschätzt | 0.1732%
Beleuchtung | Strom | Leuchtstoffröhren mit KVG | 8 | 1 | 4 | 0.073 |  | 2.336 |  | Nur bei Bedarf (Kontrollbegehungen) | 0.003678%
Entfeuchter | Strom | Luft Entfeuchtung | 1 | 10 | 2 | 0.4 |  | 8 |  | Laufzeit durch Betreiber geschätzt | 0.0126%
Summe | [7 empty] | 63504.336 |  |  | 100%
Betriebsweise der Pumpen
Pumpe 1 und 2 (wie auch 3 und 4) sind in einer Grupppe zusammengefasst. Die drehzahlgeregelte Pumpe beginnt den Bedarf
"abzufahren". Steigt der Bedarf weiter, schaltet die ungeregelte Pumpe ein, die drehzahlgeregelte arbeitet dann bedarfsgerecht.
El. Frostsicherung
Die el. Beheizung ist über einen Thermostat zur Frostsicherung eingestellt.
Vorschlag
Den Thermostat der Frostsicherung auf "aus" stellen"
Maßnahme
Den Stromverbrauch der ungeregelten Pumpe über einen representativen Zeitraum messen, entscheiden ob der Betrieb
einer zusätzlichen drehzahlregelung wirtschaftlich sinnvol ist.
Anmerkung
Den Stromverbrauch des Zählers 361914 wird den SW in Rechnung gestellt. Bei der Begehung am 15.05.2014 wurde
festgestellt, dass der Verbrauch der Feuerwehr zuzuordnen ist. Die Rechnung wird zukünftig an die Feuerwehr geleitet.

## 18
Verbrauch gem. Rechnung (Wasserversorgung 4): |  |  | 64599 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Fördermenge
Verbrauch Wasserversorgung SW |  |  | 181592.5 | kWh |  | Fördermenge (m³)
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  | Kennwert kWh/m³
Verbrauchsanteil an der Wasserversorgung |  |  | 35.5736 | %
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 2.2122 | %
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  | %
Pumpe 1 | Strom | ∆p- geregelte Versorgungspumpe | 1 | 13 | 365 | 15.5 |  | 62515.375 |  | gemittelte Auslastung = 0,85 durch Betreiber geschätzt | 98.63%
el. Beheizung | Strom | Beheizung zur Frostsicherung | 1 | 15 | 50 | 1 |  | 750 |  | Tage und Std. pro Jahr sind geschätzt | 1.183%
Druckluftkompressor | Strom | Zur Druckhaltung | 1 | 1 | 100 | 1.1 |  | 110 |  | Kompressorlaufzeit geschätzt | 0.1735%
Beleuchtung | Strom | Leuchtstoffröhren mit KVG | 8 | 1 | 4 | 0.073 |  | 2.336 |  | Nur bei Bedarf (Kontrollbegehungen) | 0.003685%
Entfeuchter | Strom | Luft Entfeuchtung | 1 | 10 | 2 | 0.4 |  | 8 |  | Laufzeit durch Betreiber geschätzt | 0.01262%
Summe | [7 empty] | 63385.711 |  |  | 100%
Betriebsweise der Pumpen
Die drehzahlgeregelte Pumpe ist gemäß des Wasserbedarfs in Betrieb
El. Frostsicherung
Die el. Beheizung ist über einen Thermostat zur Frostsicherung eingestellt.
Vorschlag
Den Thermostat der Frostsicherung auf "aus" stellen"
Besonderheit
Das vom Vorversorger gelieferte Wasser erreicht den Behälter mit einem Druck von 10 bar.
Der Druck wird über eine Turbine (5 kW) von 4 bar auf 1 bar reduziert. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Netz
eingespeist.
Eine Stromzählung für den eingespeisten Strom ist vorhanden.
Maßnahme
Eine Überprüfung ob der erzeugte Strom selbst genutzt wird, oder eingespeist wird, ist in Bearbeitung (27.04.2015)

## 19
Verbrauch gem. Rechnung (Wasserversorgung 5): |  |  | 0 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Fördermenge
Verbrauch Wasserversorgung SW |  |  | 181592.5 | kWh |  | Fördermenge (m³)
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  | Kennwert kWh/m³
Verbrauchsanteil an der Wasserversorgung |  |  | 0 | %
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 0 | %
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  | %
Nicht mehr in Betrieb
Summe | [7 empty] | 0

## 20
Verbrauch gem. Rechnung (Wasserversorgung 6): |  |  | 1070 | kWh |  |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Fördermenge
Verbrauch Wasserversorgung SW |  |  | 181592.5 | kWh |  |  | Fördermenge (m³)
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  |  | Kennwert kWh/m³
Verbrauchsanteil an der Wasserversorgung |  |  | 0.58923 | %
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 0.036642 | %
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  | %
Pumpe 1 | Strom | ∆p- geregelte Versorgungspumpe
Schaltschrank | Strom
Beleuchtung | Strom | Beleuchtung für Lagerhalle
Summe | [7 empty] | 0
Anmerkung zum Verbrauch
Das Pumpwerk wird als Notpumpstation genutzt
Der Verbrauch resultiert aus Funktionskontrollen der Pumpe, dem Verbrauch des Schaltschranks und der Beleuchtung eines ungeheizten Lagers

## 21
Verbrauch gem. Rechnung (Wasserversorgung 7): |  |  | 3.7 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Fördermenge
Verbrauch Wasserversorgung SW |  |  | 181592.5 | kWh |  | Fördermenge (m³)
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  | Kennwert kWh/m³
Verbrauchsanteil an der Wasserversorgung |  |  | 0.0020375 | %
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 0.0001267 | %
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  | %
Messstelle | Strom | Messung des Wasserverbrauchs |  |  |  |  | 4 |  |  | Gemessen. Zähler Nr.: | 100%
Summe | [6 empty] | 4

## 22 Parkhäuser
Standort | Verbrauch | Anteil
| kWh | Wasserversorgung gesamt = 100 %
Parkhaus 1 | 52260 | 25.12% | %
Parkhaus 2 |  | 0% | %
Parkhaus 3 (+4+5?) |  | 0% | %
Parkhaus 6 | 122488 | 58.87% | %
Parkhaus 7 | 33311.8 | 16.01% | %
Summe | 208059.8
Verbrauch SW gesamt:
Anteil der Parkhäuser am Gesamtverbrauch

## 23
Verbrauch gem. Rechnung (Parkhaus 1) |  |  | 52260 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Parkvorgang, Parkvorgang/Stellplatz
Verbrauch aller Parkhäuser: |  |  | 241062.8 | kWh |  | Anzahl Parkvorgänge:
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  | Anzahl Parkplätze:
Verbrauchsanteil an allen Parkhäusern |  |  | 21.679 | % |  | Kennwert kWh/parken
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 1.7896 | % |  | Kennwert Parkvorgang/Stellplatz
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  | %
Beleuchtung Etage 1 und 2 | Strom | Leuchtstoffröhren T8 mit KVG | 32 | 24 | 365 | 0.071 |  | 19902.72 |  |  | 59.16%
Beleuchtung Etage 3 | Strom | Leuchtstoffröhren T8 mit KVG | 20 | 24 | 365 | 0.071 |  | 12439.2 |  |  | 36.97%
Beleuchtung Privat | Strom | Leuchtstoffröhren T8 mit KVG |  |  |  |  | 0 |  |  | Unterzähler 35965314 . Verbrauch 2014 über Ablesung 2015 berechnet | 0%
Beleuchtung öffentlich | Strom | Leuchtstoffröhren T8 mit KVG |  |  |  |  | 0 |  |  | Unterzähler 37496794. Verbrauch 2014 über Ablesung 2015 berechnet | 0%
CO 2 Warnanlage | Strom | Luftansaugung zur Analyse | 1 | 24 | 365 | 0.08 |  | 700.8 |  |  | 2.083%
Absaugung | Strom | Batterieraum Entlüftung |  |  |  |  | 0 |  |  | Anlage gem. ZSP in Betrieb. Unterzähler 29637464. Verbrauch 2014 über Ablesung 2015 berechnet | 0%
Abfertigung | Strom | Einfahrt | 1 |  |  |  | 0 |  |  | Über 2 Wochen gemessen, dann hochge-rechnet
Abfertigung | Strom | Ausfahrt
Kassenautomat | Strom | Zahlungsvorgang |  | 25 | 366 | [5 empty] | #REF!
el. Beheizung | Strom | Frostschutz Parkscheinausgabe, -kontrolle | 2 | 20 | 60 | 0.25 |  | 600 |  | Laufzeit geschätzt
Lüftung |  | Abluftanlage 2-Stufig (8,2/20,6 kW) | 1 | 4 | 120 | 8.2 | 0 |  |  | Unterzähler 22615331. Verbrauch 2014 über Ablesung 2015 berechnet
Pumpe | Strom | Abwasserhebeanlage | 2 | 1 | 80 | 2.4 |  | 384 |  | Laufzeit durch Betreiber geschätzt
Summe | [7 empty] | 33642.72
Abfertigung
Die Abfertigung bestehend aus Einfahrt mit Lichtschranke, Parkscheinausgabe (mit el. Frostschutz), Schranken Öffnung und Schließung, Ausfahrt
mit Lichtschranke, Parkscheinkontrolle (mit el. Frostschutz) Schranken Öffnung und Schließung.
Die Abfertigung wurde im Juni (von bis) gemessen, d.h. der Frostschutz der Parkscheinausgabe und der Parkscheinkontrolle war nicht in Betrieb.
Die Leistung der el. Beheizung ist bekannt, die Laufzeit der Beheizung wurde geschätzt
Die el. Leistung (Arbeit) eines Kassenautomaten wurde über einen Zeitraum von zwei Wochen (von bis) gemessen und auf das gesamte
Jahr hochgerechnet
Beleuchtung Privat
Die Beleuchtung privat bezeichet die Beleuchtung für an Privatpersonen vermietete Parkplätze in einem gesonderten Bereich
Hierfür ist ein Zähler vorhanden. Der Verbrauch 2014 ist über Zählerablesungen (vom bis) 2015 berechnet
Beleuchtung Öffentlich
Die Beleuchtung privat bezeichet die Beleuchtung für was ????
Hierfür ist ein Zähler vorhanden. Der Verbrauch 2014 ist über Zählerablesungen (vom bis) 2015 berechnet
Lüftung
Hierfür ist ein Zähler vorhanden. Der Verbrauch 2014 ist über Zählerablesungen (vom bis) 2015 berechnet
CO 2 Warnanlage
Die CO 2 Warnanlage ist permanent in Betrieb und schalten die Abluftanlage bei erreichen eines ersten Sollwertes auf Stufe 1, bei einem
zweiten Sollwert wird die Abluftanlage auf Stufe 2 geschaltet. (Abluftanlage max. 20,6 kW, 64.000 m³/h)
Durchgeführte Maßnahmen
Messung eines Kassenautomaten und der gesamten Abfertigung

## 24
Verbrauch gem. Berechnung (Parkhaus 2, Verbrauch 2013) |  |  | 33003 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Parkvorgang, Parkvorgang/Stellplatz
Verbrauch aller Parkhäuser: |  |  | 241062.8 | kWh |  | Anzahl Parkvorgänge:
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  | Anzahl Parkplätze:
Verbrauchsanteil an allen Parkhäusern |  |  | 13.6906 | % |  | Kennwert kWh/parken
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 1.1302 | % |  | Kennwert Parkvorgang/Stellplatz
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  | %
Beleuchtung | Strom | Leuchtstoffröhren T8 mit KVG | 32 | 24 | 365 | 0.071 |  | 19902.72 |  | Wird ggf über 04723046 gemessen
CO 2 Warnanlage | Strom | Luftansaugung zur Analyse | 1 |  |  |  | 1
Kassenautomat | Strom | Zahlungsvorgang
Abfertigung | Strom | Einfahrt
Abfertigung |  | Ausfahrt
el. Beheizung | Strom | Frostschutz Parkscheinausgabe, -kontrolle
CO 2 Warnanlage | Strom | Luftansaugung zur Analyse
Summe
Abluft Neubau |  | Abluftanlage Stufe 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | Unterzähler 26349337. Verbrauch 2014 über Ablesung 2015 berechnet
Abluft Neubau |  | Abluftanlage Stufe 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | Unterzähler 27249576. Verbrauch 2014 über Ablesung 2015 berechnet
Abluft Altbau |  | Abluftanlage Stufe 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | Unterzähler 26681686. Verbrauch 2014 über Ablesung 2015 berechnet
Abluft Altbau |  | Abluftanlage Stufe 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | Unterzähler 27249576. Verbrauch 2014 über Ablesung 2015 berechnet
Summe | [7 empty] | 19902.72
Abfertigung
Die Abfertigung bestehend aus Einfahrt mit Lichtschranke, Parkscheinausgabe (mit el. Frostschutz), Schranken Öffnung und Schließung, Ausfahrt
mit Lichtschranke, Parkscheinkontrolle (mit el. Frostschutz) Schranken Öffnung und Schließung.
Die Abfertigung (im Parkhaus xxx) wurde im Juni (von bis) gemessen, d.h. der Frostschutz der Parkscheinausgabe und der Parkscheinkontrolle war nicht in Betrieb.
Die Leistung der el. Beheizung ist bekannt, die Laufzeit der Beheizung wurde geschätzt
Die Abfertigung der einzelnen Parkhäuser kann als gleichwertig betrachtet werden, die Messungen aus dem Parkhaus xxx wird daher auf alle weiteren Parkhäuser übertragen
Die el. Leistung (Arbeit) eines Kassenautomaten wurde über einen Zeitraum von zwei Wochen (von bis) gemessen und auf das gesamte
Lüftung
Es sind zwei Abluftanlage mit je zwei Schaltstufen vorhanden. (Abluftanlage X/20,6 kW, X/64.000 m³/h)
CO 2 Warnanlage
Die CO 2 Warnanlage ist permanent in Betrieb und schaltet entsprechende Abluftanlage in Abhängigkeit eines Sollwertes

## 25
Verbrauch gem. Berechnung (Parkhaus 3) |  |  | 0 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Parkvorgang, Parkvorgang/Stellplatz
Verbrauch aller Parkhäuser: |  |  |  | kWh |  | Anzahl Parkvorgänge:
Verbrauch SW gesamt: |  |  |  | kWh |  | Anzahl Parkplätze:
Verbrauchsanteil an allen Parkhäusern |  |  |  | % |  | Kennwert kWh/parken
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  |  | % |  | Kennwert Parkvorgang/Stellplatz
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  | %
Beleuchtung Etage 1 und 2 | Strom | Leuchtstoffröhren T8 mit KVG | 32 | 24 | 365 | 0.071 |  | 11941.632
CO 2 Warnanlage | Strom | Luftansaugung zur Analyse | 1 | 24 | 365 | 0.08 |  | 700.8
Kassenautomat | Strom | Zahlungsvorgang
Abfertigung | Strom | Einfahrt
Abfertigung | Strom | Ausfahrt
el. Beheizung | Strom | Frostschutz Parkscheinausgabe, -kontrolle | 2 | 20 | 60 | 0.25 |  | 600 |  | Laufzeit geschätzt
Lüftung | Strom | Zuluftanlage dreistufig 4,8/9,2/18,5 kW | 1
Lüftung | Strom | Abluftanlage | 2 |  |  | 4
Lüftung | Strom | Abluftanlage | 2 |  |  | 5.5
Summe | [7 empty] | 13242.432
Abfertigung
Die Abfertigung bestehend aus Einfahrt mit Lichtschranke, Parkscheinausgabe (mit el. Frostschutz), Schranken Öffnung und Schließung, Ausfahrt
mit Lichtschranke, Parkscheinkontrolle (mit el. Frostschutz) Schranken Öffnung und Schließung.
Die Abfertigung (im Parkhaus xxx) wurde im Juni (von bis) gemessen, d.h. der Frostschutz der Parkscheinausgabe und der Parkscheinkontrolle war nicht in Betrieb.
Die Leistung der el. Beheizung ist bekannt, die Laufzeit der Beheizung wurde geschätzt
Die Abfertigung der einzelnen Parkhäuser kann als gleichwertig betrachtet werden, die Messungen aus dem Parkhaus xxx wird daher auf alle weiteren Parkhäuser übertragen
Die el. Leistung (Arbeit) eines Kassenautomaten wurde über einen Zeitraum von zwei Wochen (von bis) gemessen und auf das gesamte
Lüftung
Es sind zwei Abluftanlage mit je zwei Schaltstufen vorhanden. (Abluftanlage X/20,6 kW, X/64.000 m³/h)
CO 2 Warnanlage
Die CO 2 Warnanlage ist permanent in Betrieb und schaltet entsprechende Abluftanlage in Abhängigkeit eines Sollwertes

## 26
Verbrauch gem. Berechnung (Parkhaus 4) |  |  | 0 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Parkvorgang, Parkvorgang/Stellplatz
Verbrauch aller Parkhäuser: |  |  |  | kWh |  | Anzahl Parkvorgänge:
Verbrauch SW gesamt: |  |  |  | kWh |  | Anzahl Parkplätze:
Verbrauchsanteil an allen Parkhäusern |  |  |  | % |  | Kennwert kWh/parken
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  |  | % |  | Kennwert Parkvorgang/Stellplatz
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  | %
Summe | [7 empty] | 0

## 27
Verbrauch gem. Berechnung (Parkhaus 5) |  |  | 0 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Parkvorgang, Parkvorgang/Stellplatz
Verbrauch aller Parkhäuser: |  |  |  | kWh |  | Anzahl Parkvorgänge:
Verbrauch SW gesamt: |  |  |  | kWh |  | Anzahl Parkplätze:
Verbrauchsanteil an allen Parkhäusern |  |  |  | % |  | Kennwert kWh/parken
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  |  | % |  | Kennwert Parkvorgang/Stellplatz
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  | %
Summe | [7 empty] | 0

## 28
Verbrauch gem. Berechnung (Parkhaus 6) |  |  | 122488 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Parkvorgang, Parkvorgang/Stellplatz
Verbrauch aller Parkhäuser: |  |  | 241062.8 | kWh |  | Anzahl Parkvorgänge:
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  | Anzahl Parkplätze:
Verbrauchsanteil an allen Parkhäusern |  |  | 50.8117 | % |  | Kennwert kWh/parken
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 4.1945 | % |  | Kennwert Parkvorgang/Stellplatz
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung (Messung über Zähler 4077971) | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  | %
Beleuchtung | Strom | Leuchtstoffröhren T5 mit EVG, Ein-Ausfahrt | 66 | 24 | 365 | 0.054 |  | 9366.192
Beleuchtung | Strom | Leuchtstoffröhren T5 mit EVG, EG | 65 | 24 | 365 | 0.054 |  | 30747.6
Beleuchtung | Strom | Leuchtstoffröhren T5 mit EVG, U1 | 100 | 24 | 365 | 0.054 |  | 47304
Beleuchtung | Strom | Leuchtstoffröhren T5 mit EVG, U2 (nur 50 % in Betrieb) | 100 | 24 | 365 | 0.054 |  | 11826
Beleuchtung | Strom | Leuchtstoffröhren T5 mit EVG, U3 (nur 50 % in Betrieb) | 102 | 24 | 365 | 0.054 |  | 12062.52
Abluft | Strom | Abluft für Batterieraum | 1 | 24 | 365 | 0.12 |  | 1051.2
Pumpe | Strom | Sprinkleranlage | 1 | 5 min/monat |  | 15 |  | 15 |  | Laufzeit durch Betreiber geschätzt
Druckluft | Strom | Druckhaltung für Sprinkler | 1 | 0.25 | 365 | 4 |  | 365 |  | Laufzeit durch Betreiber geschätzt
Pumpe | Strom | Hebeanlage (Einfahrt) | 2 | 0.5 | 20 | 6 |  | 120
CO 2 Warnanlage | Strom | Luftansaugung zur Analyse | 1 | 24 | 365 | 0.08 |  | 700.8 |  |  | #DIV/0!
Abfertigung | Strom | Einfahrt | 1 |  |  |  |  | 500 |  | Über 2 Wochen gemessen, dann hochge-rechnet
Abfertigung | Strom | Ausfahrt
Kassenautomat | Strom | Zahlungsvorgang | [8 empty] | 0%
el. Beheizung | Strom | Frostschutz Parkscheinausgabe, -kontrolle | 2 | 20 | 60 | 0.25 |  | 600 |  | Laufzeit geschätzt
Lüftung | Strom | Abluftanlage 2 Stufig (25/70 kW) | 2 | 15 | 1 | 25 |  | 750 |  | Laufzeit durch Betreiber geschätzt
Summe | [7 empty] | 115408.312
Beleuchtung
Die Beleuchtung im EG und U1 ist 24 h/a in Betrieb,restliche Beleuchtung bei Kontakt (Bewegungsmelder stimmt das ??) mit 5 min Nachlauf
Abfertigung
Die Abfertigung bestehend aus Einfahrt mit Lichtschranke, Parkscheinausgabe (mit el. Frostschutz), Schranken Öffnung und Schließung, Ausfahrt
mit Lichtschranke, Parkscheinkontrolle (mit el. Frostschutz) Schranken Öffnung und Schließung.
Die Abfertigung wurde im Juni (von bis) gemessen, d.h. der Frostschutz der Parkscheinausgabe und der Parkscheinkontrolle war nicht in Betrieb.
Die Leistung der el. Beheizung ist bekannt, die Laufzeit der Beheizung wurde geschätzt
Die el. Leistung (Arbeit) eines Kassenautomaten wurde über einen Zeitraum von zwei Wochen (von bis) gemessen und auf das gesamte
Jahr hochgerechnet
CO 2 Warnanlage
Die CO 2 Warnanlage ist permanent in Betrieb und schalten die Abluftanlage bei erreichen eines ersten Sollwertes auf Stufe 1, bei einem
zweiten Sollwert wird die Abluftanlage auf Stufe 2 geschaltet.

## 29
Verbrauch gem. Rechnung (Parkhaus 7) |  |  | 33311.8 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Parkvorgang, Parkvorgang/Stellplatz
Verbrauch aller Parkhäuser: |  |  | 241062.8 | kWh |  | Anzahl Parkvorgänge: |  |  | x
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  | Anzahl Parkplätze: |  |  | x
Verbrauchsanteil an allen Parkhäusern |  |  | 13.8187 | % |  | Kennwert kWh/parken
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 1.1407 | % |  | Kennwert Parkvorgang/Stellplatz
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Laufzeit |  | Leistung | Verbrauch |  |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung (Messung über Zähler 20155288) | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | Tag | Jahr |  | gemessen | berechnet | geschätzt
|  |  |  | (h/d) | (d/a) | (kW) | (kWh) |  |  |  | %
Beleuchtung | Strom | Leuchtstoffröhren T8 mit KVG auf 4 Etagen | 126 | 10 | 365 | 0.048 |  | 22075.2 |  |  | 72.37%
Beleuchtung | Strom | Leuchtstoffröhren T 8 mit KVG in Zwischenetage | 21 | 10 | 365 | 0.048 |  | 3679.2 |  |  | 12.06%
Beleuchtung | Strom | Außenbeleuchtung HQI (Metalldampflampe) | 10 | 10 | 365 | 0.1 |  | 3650 |  |  | 11.97%
WW Bereitung | Strom | 5 Liter Untertischboiler | abgeschaltet
El. Beheizung | Strom | Frostsicherung | abgeschaltet
Abfertigung | Strom | Einfahrt | 1 |  |  |  |  | 500 |  | Über 2 Wochen gemessen, dann hochge-rechnet
Abfertigung | Strom | Ausfahrt
Kassenautomat | Strom | Zahlungsvorgang |  | 25 | 366 | [5 empty] | #DIV/0!
el. Beheizung | Strom | Frostschutz Parkscheinausgabe, -kontrolle | 2 | 20 | 60 | 0.25 |  | 600 |  | Laufzeit geschätzt
Summe | [7 empty] | 30504.4 |  |  | 96.39%
Beleuchtung
Das Parkhaus ist ein offenes Parkhaus, die Beleuchtung (Parkhaus und Außenbeleuchtung) wird über einen Zeitschaltprogramm und einen Tageslichtsensor geschaltet
Abfertigung
Die Abfertigung bestehend aus Einfahrt mit Lichtschranke, Parkscheinausgabe (mit el. Frostschutz), Schranken Öffnung und Schließung, Ausfahrt
mit Lichtschranke, Parkscheinkontrolle (mit el. Frostschutz) Schranken Öffnung und Schließung.
Die Abfertigung wurde im Juni (von bis) gemessen, d.h. der Frostschutz der Parkscheinausgabe und der Parkscheinkontrolle war nicht in Betrieb.
Die Leistung der el. Beheizung ist bekannt, die Laufzeit der Beheizung wurde geschätzt
Die el. Leistung (Arbeit) eines Kassenautomaten wurde über einen Zeitraum von zwei Wochen (von bis) gemessen und auf das gesamte
Jahr hochgerechnet

## Bäder
Stromverbrauch
Standort | Verbrauch | Anteil
| kWh | Beide Bäder = 100 %
Hallenbad bis 2014 Strom | 745701 | 58.47% | %
Freibad Strom | 529579 | 41.53% | %
Summe | 1275280
Wärmeverbrauch
Standort | Verbrauch | Anteil
| kWh | Beide Bäder = 100 %
Hallenbad bis 2014 Wärme | 1618340 | 52.47% | %
Freibad Wärme | 1465711.4269 | 47.53% | %
Summe | 3084051.4269

## 30
Verbrauch Strom gem. Rechnung : |  |  | 745701 |  |  | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Beckenoberfläche
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 |  |  | kWh |  | Beckenfläche m²:
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 25.5361 |  |  | % |  | Kennwert kWh/m²: soll
Kennwert kWh/m²: ist
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Anzahl | Regelung |  | Leistung | Laufzeit |  | Verbrauch |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung |  | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | ger. | unger. |  | h/d | d/a | ber. | gem. |  | gem.
[6 empty] | (kW) | h/d | d/a | kWh |  |  |  |  | %
Beleuchtung
Unterwasserscheinwerfer | Strom | HQI | 1 |  | x | 0.4 | 15 | 330 | 1980 |  |  |  |  | 0.26552
Nichtschwimmer | Strom | Leuchtstoffröhren T 5mit EVG | 50 |  | x | 0.054 | 8 | 330 | 7128 |  |  |  |  | 0.95588
Nichtschwimmer | Strom | LED | 8 |  | x | 0.07 | 15 | 330 | 2772 |  |  |  |  | 0.37173
Gaderobe | Strom | Leuchtstoffröhren T5 mit EVG | 64 |  | x | 0.054 | 15 | 330 | 17107.2 |  |  |  |  | 2.2941
Dusche | Strom | Leuchtstoffröhren T5 mit EVG | 30 |  | x | 0.028 | 15 | 330 | 4158 |  |  |  |  | 0.5576
Lüftungen
Nebenräume | Strom | Abluft (2 x 19.450 m³/h) | 1 | ∆p |  | 14 | 15 | 330 | 69300 |  | ∆p Faktor |  | ∆p-Faktor= 0,7 | 9.2933
| Strom | Zuluft (2 x 19.450 m³/h) | 1 | ∆p |  | 18.8 | 15 | 330 | 93060 |  | ∆p Faktor |  | ∆p-Faktor= 0,7 | 12.4795
Schwimmhalle | Strom | Abluft ( 3 x 8.000 m³/h) | 1 | ∆p |  | 9.5 | 24 | 330 | 75240 |  | ∆p Faktor |  | ∆p-Faktor= 0,7 | 10.0898
|  | Zuluft (3 x 8.000 m³/h) | 1 | ∆p |  | 11.7 | 24 | 330 | 92664 |  | ∆p Faktor |  | ∆p-Faktor= 0,7, Glz = 0,6 | 12.4264
Wärmepumpe | Strom | Verdichter zur Trocknung | 1 |  |  | 7.3 | 24 | 330 | 57816 |  | ∆p Faktor |  |  | 7.7532
Messstellen | Strom |  | ? | x |  | ? | 24 | 330
Pumpen | Strom |  | ? | ? | ? | ? | 24 | 330
Sauna | Strom | Saunaofen | 2 |  | x | 3,2/7,5 | 12 |  | xxxx | xxxx | Verbrauch 2014 aus Messung vom Zeitraum 12.06.2015 bis 19.06.2015 hochgerechnet
| Strom | Dampfgenerator | 2 |  | x | 2.5 | 12
| Strom | Pumpe | 1 | ? | ? | ? | 12
| Strom | Beleuchtung |  |  | x | ? | 12
Summe Sauna
Sonstiges
Pumpen 1 (*) | Strom | Wasserbelüftung (Teich) | 2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 23271 | Zählernummer 39194709 |  |  | 3.1207
Kompressor | Strom | Filterrückspülung | 1 |  |  | 4 | 2 | 330 | 2640 |  |  |  |  | 0.35403
Haartockner | Strom |  | 8 |  |  | 1.5 | 1 | 330 | 3960 |  |  |  |  | 0.53104
Summe | [8 empty] | 421225.2 |  |  |  |  | 60.4929
* Zähler für Teichbelüftung
Zählerstand 11.05.2014 | 131278
Zählerstand 08.05.2015 | 108007
Verbrauch | 23271
Es wird geprüft, ob der Verbrauch dem Bauhof in Rechnung gestellt werden soll
Maßnahmen
Der Jahresverbrauch aller elektrischer Verbraucher der Sauna für das Jahr 2014 wurde aus einer Messung 12.06.2015 bis zum 19.06.2015 hochgerechnet

## 31
Verbrauch Wärme gem. Rechnung : |  |  | 1618340 | kWh |  | Kennwert: | Verbrauch Badewasserbeheizung/Beckenoberfläche
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 37391211.8429 | kWh |  | Beckenfläche m²: | 1200
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 4.3281 | % |  | Kennwert (soll) kWh/m²:
[6 empty] | Kennwert kWh/m²: ist | 1302.7982
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung | Leistung | Verbrauch | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung |  | Verbrauchs-anteil
gemessen
|  |  | kW | kWh |  |  | %
Beheizung
Wärmetauscher | FW | Wärmeübergabe Hallenbad | ? | 1563357.8889 | Verbrauch gemessen über Hauptzähler Nr. 66840398 |  | 96.6026
Wärmetauscher | FW | WT Schwimmerbecken (Altbau) | ?
Wärmetauscher | FW | WT Nicht-Schwimmerbecken | ?
Wärmetauscher | FW | Planschbecken | ?
Wärmetauscher | FW | Whirlpool | ?
Wärmetauscher | FW | Raumbeheizung (wo ist der Abgang für die Raumbeheizung ???) | ?
Wärmetauscher | FW | Brauchwarmwasser (1.181 m³) | ? | 54982.1111 | Verbrauch berechnet über Kaltwasserzähler Nr xxxxxxxxxx |  | 3.3974
Summe

## 32a
Gasverbraucher im Freibad
Verbrauch Wärme gem. Rechnung : |  |  | 1465711.4269 | kWh |  | Kennwert: | Verbrauch Badewasserbeheizung/Beckenoberfläche
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 37391211.8429 | kWh |  | Beckenfläche m²: | 1200
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 3.9199 | % |  | Kennwert (soll) kWh/m²:
[6 empty] | Kennwert kWh/m²: ist | 1125.375
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung der Gasverbraucher | Anzahl | Leistung | Verbrauch gemessen | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | (kW) | (kWh) |  | %
Beheizung
Kessel | Gas | Beckenwasserbeheizung | 1 | 1160 | 1350450 | Verbrauch gemessen über Zähler Nr. 409526 | 92.1361
Brauchwarm-wasser Beheizung | Gas | Atmosphärische Brenner | 5 (a 22 kW) | 110 | 113016 | Verbrauch gemessen über Zähler Nr. 988793 | 7.7107
Therme | Gas | Beheizung Nebenraum | 1 | 18 | 2247 | Verbrauch gemessen über U-Zähler Nr.13216736 | 0.1533
Summe |  |  |  |  | 1465713 |  | 100.0001

## 32b
Strombraucher im Freibad
Verbrauch Strom gem. Rechnung : |  |  | 529579 | kWh |  | Kennwert: |  |  | Verbrauch/Beckenoberfläche
Verbrauch SW gesamt: |  |  | 2920185.8 | kWh |  | Beckenfläche m²: | 600 |  |  | 1200
Verbrauchsanteil am Gesamtverbrauch |  |  | 18.1351 | % |  | Kennwert kWh/m²: soll
[6 empty] | Kennwert kWh/m²: ist |  |  |  | 441.3158
Verbraucher | Medium | Kurzbeschreibung der Verbraucher | Anzahl | Regelung |  | Leistung | Laufzeit |  | Verbrauch | Beschreibung zur Verbrauchsermittlung | Verbrauchs-anteil
|  |  |  | ger. | unger. |  | h/d | d/a | berechnet
[6 empty] | (kW) |  |  | kWh |  | %
Umwälzpumpe 1 | Strom | Schwimmerbecken 1 | 1 | ∆p |  | 22 | 24 | 135 | 71280 | Gemäß Aussage des Betreibers permanent in Betrieb | 13.4597
Umwälzpumpe 2 | Strom | Schwimmerbecken 2 | 1 | ∆p |  | 22 | 24 | 135 | 71280 |  | 13.4597
Umwälzpumpe 3 | Strom | Nicht-Schwimmerbecken 1 | 1 | ∆p |  | 22 | 24 | 135 | 71280 |  | 13.4597
Umwälzpumpe 4 | Strom | Nicht-Schwimmerbecken 2 | 1 | ∆p |  | 22 | 24 | 135 | 71280 |  | 13.4597
Umwälzpumpe 5 | Strom | Planschbecken 1 | 1 | ∆p |  | 22 | 24 | 135 | 71280 |  | 13.4597
Umwälzpumpe 6 | Strom | Planschbecken 2 | 1 | ∆p |  | 22 | 24 | 135 | 71280 |  | 13.4597 | 80.7585
Attraktionspumpe | Strom | Rutsche | 1 |  | x | 19.2 | 9 | 80 | 13824 | Laufzeiten durch den Betreiber geschätzt | 2.6104
Attraktionspumpe | Strom | Massagedüsen | t |  | x | 13.2 | 9 | 80 | 9504 |  | 1.7946
Attraktionspumpe | Strom | Strömungskanal | 1 |  | x | 26.5 | 9 | 80 | 19080 |  | 3.6029
Attraktionspumpe | Strom | Strömungskanal | 1 |  | x | 26.5 | 9 | 80 | 19080 |  | 3.6029
Attraktionspumpe | Strom | Luftsprudler | 1 |  | x | 22.7 | 9 | 80 | 16344 |  | 3.0862
Beleuchtung | Strom | Außenbeleuchtung HGI | 10 |  |  | 2 | 2 | 135 | 540 |  | 0.10197
Heizung, Aufenthaltsräume….. | Strom | Ventile, Pumpen, Absperrungen, Regelungen | Rest | [5 empty] | 23527 |  | 4.4426
| Strom | Beleuchtung, Audioanlagen…
Summe | [8 empty] | 506052 |  | 100
Betriebsweise der Pumpe
Die Pumpen 1 bis 6 werden während der Saison permanent mit 100 % der Nennleistung betrieben, ein reduzierter Betrieb außerhalb der Öffnungszeit ist auf Grund des
Höhenunterschiedes zwischen dem Becken, dem Pumpenhaus und den Filtern nicht möglich.
Die Attraktionspumpen werden durch die Schwimmmeister nach Bedarf geschaltet
Beleuchtung
Die Beleuchtung ist von Mai bis Sept. täglich ca. 1 h in Betrieb
Maßnahmen
Eine Messwasser Rückführung war nicht vorhanden, diese wurde zu Beginn der Badesaison 2015 eingebaut (Einsparung ca. 4,5 m³ aufbereitetes und aufgeheiztes Wasser
Die Laufzeiten der Atrakktionspumpen weden ab der Badesaison 2015 manuell erfasst.