## Zusammenfassung
Standort | Blatt Nr. | M = U = O = | Maßnahme Untersuchung Organisatorische Maßnahme | Aufwand | [8 empty] | Priorität | Bemerkung | Zuständig-keit | Umsetzung bis:
|  |  |  | Technisch |  |  | Finanziell |  |  | Organisatorisch
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Hallenbad | 1 | U | Reduzierung der Wasserumlaufmenge | [9 empty] | 2 | Fachfirma beauftragen | bar: Technisch 2; Finanziell 2; Organisatorisch 1
| 2 | O | Jährlich Antrag auf Abwasserrückerstattung stellen | [9 empty] | 1 | bar: Technisch 1 to Organisatorisch 1
| 3 | O | Jährlich Stromverbrauch Teichpumpe ZN 39194709 der Stadt in Rechnung stellen | [9 empty] | 1 | bar: Technisch 1 to Organisatorisch 1
| 4.1 | U | Überprüfung zur Wiederinbetriebnahme des Abwasserwärmetauschers (Duschabwasser) | [9 empty] | 1 | bar: Technisch 1; Finanziell 1; Organisatorisch 1
Freibad | 5 | M | Messwasserrückführung | [9 empty] | 1 | bereits umgesetzt |  | 2015-06-01 | bar: Technisch 1; Finanziell 1; Organisatorisch 1
| 6 | M | Sanierung Brauchwarmwasserversorgung | [9 empty] | 2 | bar: Technisch 1; Finanziell 2; Organisatorisch 1
| 7 | M | Einsatz eines Abwasserwärmetauschers (Duschabwasser) | [9 empty] | - | unwirtschaftlich | bar: Technisch 2; Finanziell 3 to Organisatorisch 1
| 8 | U | Reduzierung der Wasserumlaufmenge | [9 empty] | 1 | Fachfirma beauftragen, es sind hohe Einsparungen zu erwarten | bar: Technisch 2; Finanziell 2; Organisatorisch 1
| 9 | O | Jährlich Antrag auf Abwasserrückerstattung stellen | [9 empty] | 1 | bar: Technisch 1 to Organisatorisch 1
Wasserversorgung 1 | 10 | O | Umstellung Einspeisung zu Eigennutzung des erzeugten Stroms | [9 empty] | 1 | es sind hohe Einsparungen zu erwarten | bar: Technisch 2; Finanziell 2; Organisatorisch 2
Wasserversorgung 2 | 11 | O | Umstellung Einspeisung zu Eigennutzung des erzeugten Stroms | [9 empty] | 1 | es sind hohe Einsparungen zu erwarten | bar: Technisch 2; Finanziell 2; Organisatorisch 2
Wasserversorgung 3 | 12 | O | Stromzähler Nr. 361914 abmelden | [9 empty] | 1 | bar: Technisch 1 to Organisatorisch 1
Parkhaus 1 | 13 | M | Beleuchtungssanierung T8 mit KVG zu T5 mit EVG | [9 empty] | 2 | bar: Technisch 2; Finanziell 1; Organisatorisch 2
Parkhaus 2 | 14 | M | Beleuchtungssanierung T8 mit KVG zu T5 mit EVG | [9 empty] | 2 | bar: Technisch 2; Finanziell 1; Organisatorisch 2
x
Heizwerk 1 | 15 | O | Jährlich Antrag auf Abwasserrückerstattung stellen | [9 empty] | 1 | bar: Technisch 1 to Organisatorisch 1
Heizwerk 1 | 16 | O | Monatliche Ermittlung der Kesselwirkungsgrade | [9 empty] | 1 | bar: Technisch 1 to Organisatorisch 1
Heizwerk 1 | 17 | U | Finden und beseitigen der Leckagen | [9 empty] | 1 | Fachfirma beauftragen, es sind sehr hohe Einsparungen zu erwarten | bar: Technisch 3; Finanziell 3; Organisatorisch 3
Weitere Maßnahmen zur Vorprüfung
Heizwerk 1 | 18 | O | Jährlich Mineralölstuerrückvergütung beantragen
Heizwerk 2 | 19 | O | Jährlich Mineralölstuerrückvergütung beantragen
Parkhaus 2 | 20 | O | Gesamtsanierung, Aufbau einer eigenen Stromverteilung, Demontage der Lüftungen
Heizwerk 3 | 21 | O | Jährlich Mineralölstuerrückvergütung beantragen
Heizwerk 3 | 22 | O | Sanierung der Zentrale, Überprüfung der Betriebsweise
Heizwerk 4 | 23 | O | Berechnung der Wärmegestehungskosten (Verluste)
Aufwand
1 | gering
2 | mittel
3 | hoch

## 1
Untersuchung: Reduzierung der Wasserumlaufmenge
Die Umwälzpumpen im Freibad sind 24h/d mit 100 % der Pumpleistung in Betrieb. Die Norm DIN 19643 besagt, dass wenn die hygiene Parameter eingehalten sind, die Umwälzmenge, außerhalb der Badezeit, um 50 % reduziert werden kann. Dies erfolgt hier nicht, da die Reduzierung der Umlaufmenge gemäß Aussage des Betreiberst zur Eintrübung des Badewassers führt.
Bemerkung
Leistung der Umwälzpumpen | 19 | kW | 2 Pumpen (1x 11 kW, 1 x 8 kW )
Laufzeit | 24 | h/d
| 330 | d/a
Verbrauch berechnet | 150480 | kWh
Mögliche Einsparrungen |  |  |  | Annuitätenfaktor
Reduzierung der Leistung um 30 %, 2 h nach Badeende |  |  |  | Zinssatz | 4.5 | 0.045
|  |  | Bemerkung | q | 1.045
Leistung der Umwälzpumpen | 19 | kW | 2 Pumpen (1x 11 kW, 1 x 8 kW ) | Laufzeit | 15
Laufzeit 100 % | 12 | h/d | 10 h Badebetrieb, 2 h Nachlauf mit 100 % | Restwert | 0
| 330 | d/a |  | Annuitätenfaktor | 0.093114
Laufzeit 50 % | 12 | h/d
| 330 | d/a |  | Wartung (%) | 2
Verbrauch berechnet | 112860 | kWh
Basis
Mögliche Einsparung | 37620 | kWh |  | Summe Investitionen | 25000
Strompreis | 0.2 | €/kWh
Mögliche Einsparung | 7524 | € |  | Wirtschaftlichkeit
|  |  |  | Kapitalkosten | 2327.8452
Schlussfolgerung |  |  |  | Wartung (2 %) | 500
|  |  |  | Energiekosten zusätzlich | 0
Wir schlagen vor eine Untersuchung zu beauftragen warum die Reduzierung der Umlaufmenge zur Eintrübung des Badewassers führt und welche Maßnahmen ergriffen werden können |  |  |  | Jahreskosten | 2827.8452
|  |  |  | Einsparung | 7524
|  |  |  | Vermiedene Kosten | 4696.1548
|  |  |  | Amortisation (dynamisch) | 6.2216
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung zeigt das sich Investitionen von 25.000 € wirtschaftlich darstellen lassen |  |  |  | Amortisation (statisch) | 5.3235
|  |  |  | Nutzungsdauer (Jahre) | 15
1

## 2
Organisatorische Maßnahme: Abwasserrückvergütung
1.) Grundlagen: | Wassertemperatur |  | 27 °C | Ps (100 % Feuchte) |  | 35.12 | mbar
| Lufttemperatur |  | 30 °C | Pd (55 % Feuchte) |  | 22.48 | mbar
2.) Verdunstungsmenge (Gemäß Formel im Anhang)
| Verdunstung bei bewegtem Wasser |  |  | 252.8 | gr/m²h
| Verdunstung bei ruigem Wasser |  |  | 63.2 | gr/m²h
3.) Wasserflächen
| Schwimmbecken (15 m * 25 m) |  |  | 375 | m²
| Nicht Schwimmbecken (15 m * 7,5m) |  |  | 112 | m³
4.) Berechnung der Verdunstungsmenge
|  | Verdunstung | Wasserfläche | Betriebszeit |  | Verdunstungsmenge
|  | gr/m²h | m² | Std/Tag | Tage/Jahr | m³/Jahr
bei ruhigem Wasser |  | 63.2 | 487 | 10 | 330 | 101.5687
|  | Verdunstung | Wasserfläche | Betriebszeit |  | Verdunstungsmenge
|  | gr/m²h | m² | Std/Tag | Tage/Jahr | m³/Jahr
Bei bewegtem Wasser |  | 252.8 | 487 | 14 | 330 | 568.7848
Wasseraustrag (Lt. Angabe im Anhang) |  |  | 4.5 | Liter/Person
Besucherzahl 2004: |  |  | 10000 | Personen
Berechnung Wasseraustrag |  |  | 45 | m³
Summe Verdunstung und Austrag |  |  | 715.3536 | m³
Abwasserkosten |  |  | 1.5 | €
Somit können die Abwasserkosten um: |  |  | 1073.0303 | reduziert werden

## 3
Organisatorische Maßnahme: Weiterverrechnung des Stromverbrauchs einer Pumpe
Im Teich vor dem Hallenbad ist eine Belebungspumpe. Der Zähler der Pumpe ist im Hallenbad. Die Pumpe wird für die Stadt betrieben. Wier schlagen vor, den Stromverbrauch der Stadt zu berechnen.
Zähler für Teichbelüftung
Zählerstand 11.05.2014 | 131278
Zählerstand 08.05.2015 | 108007
Verbrauch | 23271 | kWh
Kosten
Strompreis | 0.02 | €/kWh
Kosteneinsparung | 465.42 | €
2

## 4
Maßnahme: Wiederinbetriebnahme des Abwasser Wärmetauschers
Bemerkung
Verbrauch Wasser pro Jahr | 1181 | m³ | Kaltwasser für Warmwasser
Wärmeinhalt Warmwasser | 54982.1111 | kWh | Wasser wird um 40 °C auf 50 °C aufgeheizt
Alternative
Der Abwasser Wärmetausche ist vorhanden. Folgende Wärmemengen können zurückgewonnen werden.
Abwassermenge | 1181 | m³ | Dies ist die Wassermenge bei 50 °C, es wird noch Kaltwasser zugemischt. Die tatsächliche Wassermenge wird dadurch höher
Abwassertemperatur | 30 | °C
Rückgewinnbare Wärmemenge | 27491.0556 | kWh | ∆t = 20 K
spezifische Wärmekosten | 0.044 | €/kWh
Einsparung | 1209.6064 | €
Kosten
Reinigung und Wiederin-betriebnahme des WT | 500 | €
Reinigung (monatlich) | 80 | €
Wirtschaftlichkeitsberechnung
Annuitätenfaktor
Zinssatz | 4.5 | 0.045
q | 1.045
Laufzeit | 15
Restwert | 0
Annuitätenfaktor | 0.093114
Wartung (%) | 2
| Basis |  |  | Eine kurz Recherche beim Gesundheitsamt hat keine Argumente ergeben, die gegen die Wiederinbetriebnahme des Abwasserwärmetauschers sprechen.
Summe Investitionen | 500
Wirtschaftlichkeit
Kapitalkosten | 46.5569
Wartung (2 %) | 10
Energiekosten (Pumpe, Reinigung) | 960 |  |  | Wir schlagen vor die Anweisung die der Betreiber erhalten hat zu überprüfen und zu entscheiden, wer die regelmäßige Reinigung des Wärmetauschers durchführen soll.
Jahreskosten | 1016.5569
Einsparung | 1209.6064
Vermiedene Kosten | 193.0495
Amortisation (dynamisch) | 2.8153
Amortisation (statisch) | 2.59
Nutzungsdauer (Jahre) | 15

## 5
Maßnahme: Messwasserrückführung
Eingesparte Wassermenge |  |  | Bemerkung
gemessen | 0.5 | l/10 s
berechnet | 3 | l/min
| 4.32 | m³/d
| 648 | m³/Badesaison | 5 Monate
Wasserkosten (spez.) | 3.43 | €/³ | 22.180 m³, 76.092 €
Eingesparte Wasserkosten | 2222.64 | €
Eingesparte Wärmemenge
Temperaturdifferenz | 14 | °C
Wärmemenge | 10558.8 | kWh | kein Anlagenwirkungsgrad einberechnet
Wärmekosten (spez.) | 4.4 | ct/kWh | 1.465.713 kWh, 64.947 €
Eingesparte Wärmekosten | 464.5872 | €
Einsparung gesamt | 2687.2272 | €
Kosten | 550 | € | Behälter, Pumpe, Regelung, Leitungen
Wirtschaftlichkeitsberechnung
Annuitätenfaktor
Zinssatz | 4.5 | 0.045
q | 1.045
Laufzeit | 10
Restwert | 0
Annuitätenfaktor | 0.12638
Wartung (%) | 2
Basis
Summe Investitionen | 550
Wirtschaftlichkeit
Kapitalkosten | 69.5084
Wartung (2 %) | 11
Energiekosten | 10
Jahreskosten | 90.5084
Einsparung | 2687.2272
Vermiedene Kosten | 2596.7188
Amortisation (dynamisch) | 0.21757
Amortisation (statisch) | 0.21181
Nutzungsdauer (Jahre) | 10

## 6
Maßnahme: Sanierung Brauchwarmwasserbereitung
Bemerkung
Verbrauch Wasser | 1181 | m³ | Kaltwasser für Warmwasser
Wärmeinhalt Warmwasser | 54982.1111 | kWh | Wasser wird um 40 °C auf 50 °C aufgeheizt
Verbrauch Gas Gesamt | 115263 | kWh | HZ 988793
Verbrauch Gas DLRG | 214 | m³ | HZ 988793 abzüglich DLRG Raum
Verbrauch Gas für BWW | 113016 | kWh | 10,5 kWh/m³
Anlagenwirkungsgrad | 0.4865
Alternative 1 |  |  |  | Alternative 2
Einbau eines neuen Kessels | 200 | kW |  | Anschluß an bestehenden Kessel |  | kW
Kosten |  |  |  | Kosten
Kessel, Einbindung usw. | 7500 | € | Netto | Leitung, Pumpe, Speicher, Einbindung | 5500 | € | € | Netto
€
Investitionen | 7500 | € | Netto | Investitionen | 5500 | € | € | Netto
Wirkungsgrad | 0.85 |  |  | Wirkungsgrad | 0.85
benötigte Gasmenge | 63229.4278 | kWh |  | benötigte Gasmenge | 63229.4278 | kWh | kWh
Einsparung Gas | 49786.5722 | kWh |  | Einsparung Gas | 49786.5722 | kWh | kWh
Einsparung Kosten | 2190.6092 | € | 0,044 €/kWh (netto) | Einsparung Kosten | 2190.6092 | € | € | 0,044 €/kWh (netto)
|  |  | Weitere Einsparungen durch geringere Wartungskosten und nur einmalige Schornsteinfeger Gebühr |  |  |  |  | Weitere Einsparungen durch geringere Wartungskosten und keine zusätzliche Schornsteinfeger Gebühr
Wirtschaftlichkeitsberechnung 1 |  |  |  | Wirtschaftlichkeitsberechnung 2
Annuitätenfaktor |  |  |  | Annuitätenfaktor
Zinssatz | 4.5 | 0.045 |  | Zinssatz | 4.5 | 0.045
q | 1.045 |  |  | q | 1.045
Laufzeit | 15 |  |  | Laufzeit | 15
Restwert | 0 |  |  | Restwert | 0
Annuitätenfaktor | 0.093114 |  |  | Annuitätenfaktor | 0.093114
Wartung (%) | 2 |  |  | Wartung (%) | 2
| Basis |  |  |  | Basis
Summe Investitionen | 7500 |  |  | Summe Investitionen | 5500
Wirtschaftlichkeit |  |  |  | Wirtschaftlichkeit
Kapitalkosten | 698.3536 |  |  | Kapitalkosten | 512.1259
Wartung (2 %) | 150 |  |  | Wartung (2 %) | 110
Energiekosten (Pumpe) | 100 |  |  | Energiekosten (Pumpe) | 100
Jahreskosten | 948.3536 |  |  | Jahreskosten | 722.1259
Einsparung | 2190.6092 |  |  | Einsparung | 2190.6092
Vermiedene Kosten | 1242.2556 |  |  | Vermiedene Kosten | 1468.4832
Amortisation (dynamisch) | 7.2022 |  |  | Amortisation (dynamisch) | 4.1932
Amortisation (statisch) | 6.0374 |  |  | Amortisation (statisch) | 3.7454
Nutzungsdauer (Jahre) | 15 |  |  | Nutzungsdauer (Jahre) | 15

## 7
Maßnahme: Einsatz eines Abwasser Wärmetauschers
Bemerkung
Verbrauch Wasser pro Jahr | 850 | m³ | Kaltwasser für Warmwasser
Wärmeinhalt Warmwasser | 39572.2222 | kWh | Wasser wird um 40 °C auf 50 °C aufgeheizt
Alternative
Ein Abwasserwärmetausche (mit Abscheidebecken) inklusive der Verohrung muss aufgebaut werden
Abwassermenge | 850 | m³
Abwassertemperatur | 30 | °C
Rückgewinnbare Wärmemenge | 19786.1111 | kWh | ∆t = 20 K
spezifische Wärmekosten | 0.044 | €/kWh
Einsparung | 870.5889 | €
Kosten (Schätzung)
Wärmetauscher | 2500 | €
Abscheidebecken | 1000 | €
Einbindung | 500 | €
Reinigung (monatlich) | 80 | €
Summe | 4000 | €
Wirtschaftlichkeitsberechnung
Annuitätenfaktor
Zinssatz | 4.5 | 0.045
q | 1.045
Laufzeit | 15
Restwert | 0
Annuitätenfaktor | 0.093114
Wartung (%) | 2
| Basis |  |  | Eine kurz Recherche beim Gesundheitsamt hat keine Argumente ergeben, die gegen die Wiederinbetriebnahme, in Verantwortung durch den Betreiber, des Abwasserwärmetauschers sprechen.
Summe Investitionen | 4000
Wirtschaftlichkeit
Kapitalkosten | 372.4552
Wartung (2 %) | 80
Energiekosten (Pumpe, Reinigung) | 500 |  |  | Die Maßnahme lässt sich unter den angenommenen Investitionen nicht wirtschaftlich darstellen.
Jahreskosten | 952.4552
Einsparung | 870.5889
Vermiedene Kosten | -81.8663
Amortisation (dynamisch) | -26.4159
Amortisation (statisch) | -48.8601
Nutzungsdauer (Jahre) | 15

## 8
Untersuchung: Reduzierung der Wasserumlaufmenge
Die Umwälzpumpen im Freibad sind 24h/d mit 100 % der Pumpleistung in Betrieb. Die Norm DIN 19643 besagt, dass wenn die hygiene Parameter eingehalten sind, die Umwälzmenge, außerhalb der Badezeit, um 50 % reduziert werden kann. Dies erfolgt hier nicht, da es sonst auf Grund des Höhenunterschiedes zwischen Becken, Pumpenhaus und Filter zu Problemen führen kommt.
Bemerkung
Leistung der Umwälzpumpen | 66 | kW | 6 Pumpen a 22 kW (je 2 pro Becken, immer eine in Betrieb)
Laufzeit | 24 | h/d
| 135 | d/a | Badesaison
Verbrauch berechnet | 213840 | kWh
Mögliche Einsparrungen |  |  |  | Annuitätenfaktor
Reduzierung der Leistung um 50 %, 2 h nach Badeende |  |  |  | Zinssatz | 4.5 | 0.045
|  |  | Bemerkung | q | 1.045
Leistung der Umwälzpumpen | 66 | kW | 6 Pumpen a 22 kW (je 2 pro Becken, immer eine in Betrieb) | Laufzeit | 15
Laufzeit mit 100 % | 12 | h/d | 10 h Badebetrieb, 2 h Nachlauf mit 100 % | Restwert | 0
| 135 | d/a |  | Annuitätenfaktor | 0.093114
Laufzeit mit 50 % | 12 | h/d
| 135 | d/a |  | Wartung (%) | 2
Verbrauch berechnet | 160380 | kWh
Basis
Mögliche Einsparung | 53460 | kWh |  | Summe Investitionen | 35000
Strompreis | 0.2 | €/m³
Mögliche Einsparung | 10692 | € |  | Wirtschaftlichkeit
|  |  |  | Kapitalkosten | 3258.9833
Schlussfolgerung |  |  |  | Wartung (2 %) | 700
|  |  |  | Energiekosten zusätzlich | 0
Wir schlagen vor eine Untersuchung zu Beauftragen die klärt, ob durch den Einbau von Drosselklappen in die Leitung von den Filtern zu den Becken, die Drosseln müssen mit den Pumpen gekoppelt werden, die Pumpen außerhalb der Badezeit reduziert betrieben werden können. |  |  |  | Jahreskosten | 3958.9833
|  |  |  | Einsparung | 10692
|  |  |  | Vermiedene Kosten | 6733.0167
|  |  |  | Amortisation (dynamisch) | 6.0538
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung zeigt das sich Investitionen von 35.000 € wirtschaftlich darstellen lassen |  |  |  | Amortisation (statisch) | 5.1983
|  |  |  | Nutzungsdauer (Jahre) | 15

## 9
Organisatorische Maßnahme: Abwasserrückvergütung
1.) Verdunstungsmenge | Verdunstung bei bewegtem Wasser
| Schwimmbecken |  |  | 145 | gr/m²h
| Mehrzweckbecken |  |  | 170 | gr/m²h
| Planschbecken und Durchschreitebecken |  |  | 185 | gr/m²h
| Verdunstung bei ruhigem Wasser |  |  | 90 | gr/m²h
2.) Wasserflächen
| Schwimmbecken |  |  | 1000 | m²
| Mehrzweckbecken |  |  | 800 | m²
| Planschbecken |  |  | 40 | m²
| Summe |  |  | 1840 | m²
3.) Berechnung der Verdunstungsmenge
| Verdunstung | Wasserfläche | Betriebszeit |  | Verdunstungsmenge
| gr/m²h | m² | Std/Tag | Tage/Jahr | m³/Jahr
bei ruigem Wasser | 90 | 1840 | 13 | 135 | 290.628
| Verdunstung | Wasserfläche | Betriebszeit |  | Verdunstungsmenge
| gr/m²h | m² | Std/Tag | Tage/Jahr | m³/Jahr
Schwimmbecken | 145 | 1000 | 11 | 135 | 215.325
| Verdunstung | Wasserfläche | Betriebszeit |  | Verdunstungsmenge
| gr/m²h | m² | Std/Tag | Tage/Jahr | m³/Jahr
Mehrzweckbecken | 170 | 800 | 11 | 135 | 201.96
| Verdunstung | Wasserfläche | Betriebszeit |  | Verdunstungsmenge
| gr/m²h | m² | Std/Tag | Tage/Jahr | m³/Jahr
Planschbecken | 185 | 40 | 11 | 135 | 10.989
Wasseraustag (Liter/Person) |  |  | 4.5
Besucherzahl 2014: |  |  | 10000
Berechnung Wasseraustrag (m³) |  |  | 45
Summe Verdunstung und Austrag: |  |  | 763.902
Abwasserkosten |  |  | 1.5 | €/m³
Somit können die Abwasserkosten um: |  |  | 1145.853 | reduziert werden

## 10
Organisatorische Maßnahme: Umstellung Einspeisung zu Eigennutzung des erzeugten Stroms
Im Wasserwerk wird über zwei Turbinen der Wasserdruck vom Vorversorger abgebaut. Hierbei wird elektrischer Strom erzeugt, der bisher eingespeist wird
Bemerkung
Erzeugte Strommenge | 93298 | kWh | Gemessen über Zähler Nr.:3108541
Einspeisevergütung | 0.0023 | ct/kWh
Einspeisevergütung | 214.5854 | €
Umstellung auf eigennutzung des erzeugten Stroms
Erzeugte Strommenge | 93298 | kWh
Strompreis | 0.202 | ct/kWh | Durchschnittlicher Strompreis
Vermiedene Kosten | 18846.196 | € | Es wird davon ausgegangen, dass der gesamte erzeugte Strom selbst genutzt werden kann

## 11
Organisatorische Maßnahme: Umstellung Einspeisung zu Eigennutzung des erzeugten Stroms
Im Wasserwerk wird über eine Turbine der Wasserdruck vom Vorversorger abgebaut. Hierbei wird elektrischer Strom erzeugt, der bisher eingespeist wird
Bemerkung
Erzeugte Strommenge | 34516 | kWh | Gemessen über Zähler Nr.:20715241
Einspeisevergütung | 0.0035 | ct/kWh
Einspeisevergütung | 120.806 | €
Umstellung auf Eigennutzung des erzeugten Stroms
Erzeugte Strommenge | 34516 | kWh | Es wird davon ausgegangen, dass der gesamte erzeugte Strom selbst genutzt werden kann
Strompreis | 0.202 | ct/kWh
Vermiedene Kosten | 6972.232 | €

## 12
Organisatorische Maßnahme: Stromzähler der den Strom der Feuerwehr misst abmelden
Im Wasserturmist ein Zähler (Nr.: 361914) vorhandender den Stromverbrauch der Feuerwehr misst. Diesen Zähler ab- bzw. ummelden.

## 13
Maßnahme: Sanierung Beleuchtung
Es wird vorgeschlagen die Beleuchtung die 24 h/d ganzjährig in Betrieb ist auszutauschen (T8 mit KVG zu T5 mit EVG)
Bemerkung
Anzahl Leuchten | 52
Leistung/Leuchte (alt) | 0.071 | kW
Verbrauch Strom (alt) | 32341.92 | kWh | Berechnet über die Laufzeit
Alternative
Anzahl Leuchten | 52
Leistung/Leuchte (neu) | 0.054 | kW
Verbrauch Strom (neu) | 24598.08 | kWh | Berechnet über die Laufzeit
Einsparung | 7743.84 | kWh
Strompreis | 0.203 | €/kWh
Einsparung | 1571.9995 | €
T8 zu T5
Kosten | 67 | €Leuchte | Netto (Spanne 45€-90 €)
Investitionen | 3484 | € | Netto
Wirtschaftlichkeitsberechnung
Annuitätenfaktor
Zinssatz | 4.5 | 0.045
q | 1.045
Laufzeit | 15
Restwert | 0
Annuitätenfaktor | 0.093114
Wartung (%) | 2
Basis
Summe Investitionen | 3484
Wirtschaftlichkeit
Kapitalkosten | 324.4085
Wartung (2 %) | 69.68
Jahreskosten | 394.0885
Einsparung | 1571.9995
Vermiedene Kosten | 1177.911
Amortisation (dynamisch) | 3.2449
Amortisation (statisch) | 2.9578
Nutzungsdauer (Jahre) | 15
Anmerkung
T5 Lampen sind auf eine Betriebstemperatur von 35 °C ausgelegt, T8 auf 25 °C bei der Planung muss dies Berücksichtigt werden
http://www.energieverbraucher.de/de/T5-statt-T8__553/

## 14
Maßnahme: Sanierung Beleuchtung
Es wird vorgeschlagen die Beleuchtung die 24 h/d ganzjährig in Betrieb ist auszutauschen (T8 mit KVG zu T5 mit EVG)
Bemerkung
Anzahl Leuchten | 32
Leistung/Leuchte (alt) | 0.071 | kW
Verbrauch Strom (alt) | 19902.72 | kWh | Berechnet über die Laufzeit
Alternative
Anzahl Leuchten | 32
Leistung/Leuchte (neu) | 0.054 | kW
Verbrauch Strom (neu) | 15137.28 | kWh | Berechnet über die Laufzeit
Einsparung | 4765.44 | kWh
Strompreis | 0.203 | €/kWh
Einsparung | 967.3843 | €
T8 zu T5
Kosten | 67 | €Leuchte | Netto (Spanne 45€-90 €)
Investitionen | 2144 | € | Netto
Wirtschaftlichkeitsberechnung
Annuitätenfaktor
Zinssatz | 4.5 | 0.045
q | 1.045
Laufzeit | 15
Restwert | 0
Annuitätenfaktor | 0.093114
Wartung (%) | 2
Basis
Summe Investitionen | 2144
Wirtschaftlichkeit
Kapitalkosten | 199.636
Wartung (2 %) | 42.88
Jahreskosten | 242.516
Einsparung | 967.3843
Vermiedene Kosten | 724.8683
Amortisation (dynamisch) | 3.2449
Amortisation (statisch) | 2.9578
Nutzungsdauer (Jahre) | 15
Anmerkung
T5 Lampen sind auf eine Betriebstemperatur von 35 °C ausgelegt, T8 auf 25 °C bei der Planung muss dies Berücksichtigt werden
http://www.energieverbraucher.de/de/T5-statt-T8__553/

## 15
Organisatorische Maßnahme: Abwasserrückvergütung
Im Heizwerk Grund muss Wasser u.a. auf Grund von Leckagen nachgespeist werden. Das Wasser wird somit nachweislich nicht in die Kanalisation eingeleitet und kann daher von der Abwassergebühr befreit werden.
Bemerkung
Nachspeisewasser | 4200 | m³ | Gemessen über Zähler Nr.:xxxxxxx
Abwasserkosten | 1.5 | €/kWh
Erstattungsbetrag | 6300 | €
Maßnahme
Antrag stellen auf Abwasser Rückvergütung

## 16
Organisatorische Maßnahme: Monatliche Ermittlung der Kesselwirkungsgrage
Im Heizwerk Grund sind für jeden Kessel Gas- bzw. Olmengenzähler wie auch Wärmemengezähler vorhanden
Maßnahme
Anweisung erstellen wer wann die Zähler abliest, die Wirkungsgrade berechnet, und was mit den Werten geschenhen soll

## 17
Untersuchung: Ortung und Beseitigung von Leckagen
Im Heizwerk muss auf Grund von Leckaken Wasser nachgespeist werden. Die Leckage erscheit sehr hoch
Bemerkung
Nachspeisewasser | 4000 | m³ | Gemessen über Zähler Nr.:xxxxxxx
Wärmemenge | 325888.8889 | kWh | das Wasser muss um ca. 70 °C erwärmt werden
Wasserpreis | 2.5
Wärmekosten | 0.044
Kosten durch Leckagen | 24339.1111 |  | Weitere Kosten fallen an, da das Nachspeisewasser aufbereitet werden muss
Schlussfolgerung |  |  |  | Annuitätenfaktor
|  |  |  | Zinssatz | 4.5 | 0.045
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung zeigt das sich Investitionen von 100.000 € wirtschaftlich darstellen lassen |  |  |  | q | 1.045
|  |  |  | Laufzeit | 20
Wir schlagen vor, eine Fachfirma zu Beauftragen die Leckagen zu orten und abzudichten |  |  |  | Restwert | 0
|  |  |  | Annuitätenfaktor | 0.076876
|  |  |  | Wartung (%) | 2
Basis
|  |  |  | Summe Investitionen | 100000
Wirtschaftlichkeit
|  |  |  | Kapitalkosten | 7687.6144
|  |  |  | Wartung (2 %) | 2000
|  |  |  | Energiekosten zusätzlich | 0
|  |  |  | Jahreskosten | 9687.6144
|  |  |  | Einsparung | 24339.1111
|  |  |  | Vermiedene Kosten | 14651.4967
|  |  |  | Amortisation (dynamisch) | 8.3359
|  |  |  | Amortisation (statisch) | 6.8252
|  |  |  | Nutzungsdauer (Jahre) | 20