Energie-Check für kommunale Liegenschaften

Heizung allgemein

| Checkpunkt | Aktion |  |
| --- | --- | --- |
| Ist ein Heizbetrieb erforderlich? | Liegen die Tagesmitteltemperaturen der letzten 5 Tage über oder unter 15°C? Wird die die vorgegebene Raumtemperatur bei Nutzungsbeginn in mehreren Räumen um mehr als 2 Grad Unterschritten? |  |
| Genügt ein eingeschränkter Heizbetrieb in der Übergangszeit? | Nur morgens heizen. Dann Pumpen aus. |  |
| Abschaltung statt Absenkung? | Bei Außentemperaturen von über 8 °C soll außerhalb der Nutzungszeit der Heizbetrieb unterbrochen werden. |  |
| Werden von Personen nicht genutzte Räume, wie z.B. Garagen, Akten-, Abstell- und Kellerräume beheizt? | Sie sind grundsätzlich nicht zu beheizen und bei zu erwartenden Frostschäden nur zu temperieren (5°C). |  |
| Ist die Beheizung erforderlich? (Windfang etc.) | Auf Frostschutz stellen, Ventil (wenn möglich) arretieren |  |
| Werden einzelne Räume in sonst ungenutzten Gebäudetrakten genutzt? | Raumverlegung bzw. Terminänderung prüfen (z.B. möglichst alle Elternabende am gleichen Tag, Volkshochschul-Kurse im selben Gebäudeteil und ggf. nicht mehr benötigte Heizstränge herunterfahren |  |
| Sind „Fremdnutzer“ im Gebäude? | Gebäudenutzungen (z. B. Fortbildungsveranstaltungen, Elternabende in Schulen usw.) sind möglichst zur gleichen Zeit in Räumen, Raumgruppen oder Gebäudeteilen durchzuführen, die über die gleiche Heizgruppe beheizbar sind. |  |
| Findet eine Nutzung in den Ferien statt? | Notwendigkeit überprüfen. Zeitprogramme anpassen. Möglicher Kompromiss für Lehrer, die Stundenvorbereitungen machen wollen. Beheizung an den ersten und letzten beiden Ferientagen. Findet keine Nutzung statt sind bei Außentemperaturen von über 5 °C (gemessen um 10 Uhr) die Wärmeerzeuger abzuschalten, da eine zu starke Auskühlung des Gebäudes nicht zu erwarten ist. Eine Taupunktsunterschreitung in den Räumen ist zu überprüfen. |  |
| Findet ein Heizbetrieb während der Zeit der Gebäudereinigung statt? | Während der Reinigung ist die Heizungsanlage in der abgesenkten Betriebart zu betrieben. Die Lüftung der Räume erfolgt über Stoßlüftung. Es sind nur die Räume zu beleuchten, die gereinigt werden. |  |
| Sind elektrische Zusatzheizgeräte vorhanden? | Bedarf prüfen, i.d.R. entfernen. Ölradiator erlaubt, wenn dadurch im gesamten Gebäude abgesenkter oder unterbrochener Heizbetrieb möglich wird |  |
| Ist die Raumtemperatur angemessen? (Räume 200C, Flure etc. 12-150C, Sporthalle 170C) | Ggf. Thermostatventile auf niedrigere Stufe stellen |  |
| Ist die Raumtemperatur zu niedrig? | Wo und wann feststellen! Überprüfen in folgender Reihenfolge: Überprüfung der Raumtemperatur Sind oder waren die Fenster über einen längeren Zeitraum hin geöffnet Sind die Thermostatventile geöffnet Sind die Heizkörper warm Ist Luft in den Heizkörpern Läuft die entsprechende Heizkreispumpe Ist die Regelung des Heizkreises auf Normalbetrieb Hat der Mischer geöffnet Sind die Kessel auf Störung Wird der Sammler von den Kesseln mit Heizwasser versorgt Sind genügend Kessel in Betrieb Ist die Kesseltemperatur hoch genug Abteilung Energiemanagement verständigen |  |
| Geht die Temperatur nachts bzw. am Wochenende deutlich zurück? (bei Außentemperaturen um 0°C mindestens 8°C, mit Min-Max-Thermometer prüfen) | Nachtabsenkung/ -abschaltung der Heizung prüfen. |  |
| Sauberkeit der technischen Räume. | Alle Räume, in denen zentrale Anlagen der Gebäudetechnik untergebracht sind, sind sauber zu halten und dürfen nicht als Abstellräume zweckentfremdet werden. |  |
| Wer hat Zugang zu den technischen Räumen? | Die Räume sollen stets verschlossen sein. Unbefugten ist der Zutritt zu untersagen. |  |

Heizkörper

| Checkpunkt | Aktion |  |
| --- | --- | --- |
| Befinden sich Heizkörper in direkter Nähe zu Außentüren? | Auf Frostschutz stellen, Ventil (wenn möglich) arretieren |  |
| Sind Heizkörper durch Mobiliar verstellt bzw. hinter einer Verkleidung? | Möblierung ändern, Verkleidung sofern möglich entfernen |  |
| Sind noch „normale“ Heizkörperventile vorhanden bzw. Thermostatventile zerstört? | Ersatz beantragen (feinvoreinstellbar, „Behördenmodell“, arretierbar; nach Energieeinsparverordnung vorgeschrieben) |  |
| Alle Thermostatventile maximal auf Stufe „3“ bzw. „1 -2“ in den Fluren? | ggf. niedrigere Einstellung prüfen und möglichst arretieren. Falls nicht ausreichend, Ursachen ermitteln (Fehler im Heiznetz, Zugluft etc.) |  |
| Sind Thermostatventile verdeckt oder Fremdwärme ausgesetzt? | freie Anordnung ermöglichen, ggf. Ventilkopf mit Fernfühler einbauen |  |
| Pfeifen die Thermostatventile? | Hydraulischen Abgleich des Heiznetzes prüfen, Pumpendruck reduzieren, Rücklaufverschraubung zudrehen (Hochbauamt hinzuziehen) |  |
| Gluckern die Heizkörper? | Entlüften |  |

Heizungsanlage und Regelung

| Checkpunkt | Aktion |  |
| --- | --- | --- |
| Liegen Bedienungsanleitung, Einstellprotokoll (Schaltzeiten und Temperaturen für Heizkreise/Nachtabsenkung) und Anlagenschema im Heizraum aus? | Ggf. neu beschaffen und bereitlegen in Form eines Betriebshandbuches. |  |
| Heizraumtemperatur messen | Bei über ca. 28 - 30 °C ggf. Kesseltüren, Leitungen und Armaturen dämmen. |  |
| Sind alle Heizkreise, Anzeigen etc. beschriftet? | Falls erforderlich, erneuern. |  |
| Sind alle Leitungen und Armaturen (Ventile, Mischer, Pumpengehäuse) ausreichend gedämmt? | Mit gleicher Dämmstoffstärke wie Rohrdurchmesser dämmen. |  |
| Ist der Kessel außerhalb der Heizzeit in Betrieb? | Abschalten bzw. bei zentraler Warmwasserbereitung Speicherbeladung optimieren. |  |
| Wie hoch sind die Abgasverluste? (Schornsteinfegerprotokoll) | Ggf. reinigen und Brenner neu einstellen (Hochbauamt hinzuziehen). |  |
| Gibt es eine Rauchgasklappe? | Ggf. einbauen bzw. Zugbegrenzung richtig einstellen. |  |
| Ist die Heizkurve richtig eingestellt? | Versuchsweise geringere Vorlauftemperatur bzw. flachere Neigung einstellen (ggf. Hochbauamt/Wartungsfirma einschalten). |  |
| Ist der Witterungsfühler richtig platziert? | Außen am Gebäude, witterungsgeschützt an der Nordfassade - ggf. Umbau veranlassen. |  |
| Zeigt der Witterungsfühler korrekte Werte an? | Ggf. nachjustieren oder Sollwertkorrektur anpassen. |  |
| Welche Temperatur verwendet die Regelung? | Die momentane oder eine gemittelte (gleitende) Außentemperatur. Über welchen Zeitraum wird gemittelt? |  |
| Sind die Schaltuhren richtig programmiert und die Sollvorgaben dokumentiert und noch aktuell? | An tatsächlichen Bedarf anpassen und Uhrzeit richtig einstellen (Sommer-Winterzeit). |  |
| Ist die Nachtabschaltung aktiviert? | Minimalforderung: Nachtabsenkung um 8 °C - ggf. probeweise für einige Tage einführen; Wenn nötig morgens etwas früher anheizen. |  |
| Ist eine automatische Abschaltung bei überschreiten von 20°C Außentemperatur möglich? | Gibt es auch eine automatische Nachtabschaltung? Wert 10°C? Wird die Außentemperatur über einen bestimmten Zeitraum gemittelt? Mittlung auf ein Minimum begrenzen. |  |
| Ist die Zuordnung der Heizkreise zu den Räumen bekannt? | Mit Heizungsschema oder durch Versuche ermitteln und dokumentieren. |  |
| Sind die Belegungen optimal an die Heizkreise angepasst? | Ggf. Abendnutzungen in einem Trakt mit separatem Heizkreis zusammenfassen und Rest still legen. Vorrangig den kleinsten bzw. am besten regelbaren Heizkreis nutzen bzw. den mit den geringsten Verlusten. |  |
| Sind die Heizungspumpen über die Regelung gesteuert? | Ggf. nachrüsten bzw. neue differenzdruckgeregelte Pumpen beantragen. |  |
| Auf welcher Stufe stehen mehrstufige Pumpen? | Versuchsweise mindestens 1-2 Stufen niedriger einstellen. |  |
| Werden die Pumpen mit der Nachtabschaltung abgeschaltet? | Ggf. Regelung ändern. |  |
| Wann beginnt der Absenkbetrieb? | Abgesenkter Heizbetrieb bis zu zwei Stunden vor Nutzungsende beginnen |  |
| Welcher Art ist die Kesseltemperaturregelung? | Bei nicht witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung ist die Kesselwassertemperatur regelmäßig durch Einstellung am Kesselthermostat der Außentemperatur anzupassen. Bei Niedertemperatur (NT)- und Brennwert (BW)-Kesseln ist zu prüfen, ob sich die gleitende Kesseltemperatur entsprechend der Bedienungsanleitung einstellt. Bei Einstellarbeiten ist zu beachten, dass die Kesseltemperatur im gesamten Temperaturbereich um ca. 5 Grad über der erforderlichen Vorlauftemperatur liegt. Bei konstanter Kesseltemperatur (Konstantregelung) erfolgt die Anpassung an die Witterung stufenweise von Hand. Für die Einstellung bei gleitender Kesselregelung sind Lage und Steilheit der Heizkurve des ungünstigsten Heizkreises maßgebend. |  |
| Welche Kessel sind in Betrieb? | Bei Mehrkesselanlagen ist nur die für die jeweilige Last erforderliche Anzahl der Kessel in Betrieb zu halten. Kessel mit besonders günstigem Wirkungsgrad sollten als Grundlastkessel eingesetzt werden. Bei gleichartigen Kesseln ist anzustreben, dass die Kessel gleiche Betriebsstunden aufweisen. |  |
| Funktioniert die automatische hydraulische Absperrung der Kessel? | Abgeschaltete Kessel sind zur Vermeidung von Stillstandsverlusten wasserseitig abzusperren. |  |
| Wie ist die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur? | Im Normalfall beträgt bei tiefen Außentemperaturen die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf ca. 15 bis 20 K. Geringere Temperaturdifferenzen können ein Zeichen für mangelhaft einregulierte Anlagen sein. Der Grund kann aber auch in einer zu groß dimensionierten Pumpe liegen. Handelt es sich um eine mehrstufige Pumpe, stellen sie die Pumpe um eine Stufe zurück. |  |
| Bitte die DDC Regelung die Möglichkeit Temperaturverläufe (Trends) aufzuzeichnen und ist dies eingerichtet. | Wenn nein, einrichten lassen und Trends anlegen. Z.B. Außentemperatur, Vorlauftemperatur, Mischerstellung und Referenzraumtemperatur für jeden Heizkreis. |  |
| Temperaturverlaufsmessungen | Mit Temperaturloggern jeweils zwei Räume einer Heizgruppe über einen Zeitraum von einer Woche messen. Abgleich der Messergebnisse mit den Regelungseinstellungen. |  |
| Haben die Heizkreisregelungen eine Optimierungsfunktion oder wurden Optimierungsanlagen nachgerüstet und funktionieren sie? | Optimierungsanlagen haben die Aufgabe, in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den Gebäudeeigenschaften den möglichst späten Aufheiz- und möglichst frühen Abschaltzeitpunkt der Kessel und Pumpen zu wählen. |  |
| Einzelraumregelung | Der Unterschied zwischen Standby und Nutztemperatur sollte mindestens 2 K betragen. Die Nutzzeitverlängerung 45 min. Überprüfen wie schnell die Solltemperatur bei Anforderung erreicht wird. Ist das System schnell wird im Zeitbereich einer möglichen Nutzung Standby-Temperatur eingestellt. Die Funktion der Stellglieder ist regelmäßig, mindestens jährlich, zu überprüfen. Ebenso ist die Abweichung zwischen Raum-Soll-Temperatur und Raum-Ist-Temperatur mittels Messgerät festzustellen. |  |
| Fernwärme | Bei Anlagen mit Fernwärmeanschluss muss die Fernheizwasserzufuhr abgestellt werden, wenn die Möglichkeit der Unterbrechung des Heizbetriebes vorhanden ist. Zur Erzielung eines günstigen Wärmepreises ist ein möglichst niedriger, gleichmäßiger Leistungsbezug anzustreben. Dies kann bei Inbetriebnahme der Heizungsanlage z.B. durch abschnittsweises, zeitlich gestaffeltes Aufheizen einzelner Gebäudeteile oder Gebäudegruppen erfolgen. |  |

Lüftung

| Checkpunkt | Aktion |  |
| --- | --- | --- |
| Dauergekippte Fenster? | Stattdessen gezielte Stoßlüftung, ggf. Einbau eines bedarfsgerechten Lüfters (z.B. im WC) beantragen. Vorlauftemperatur erniedrigen |  |
| Geöffnete Fenster in ungenutzten Räumen? | Schließen und für Verhaltensänderung sorgen |  |
| Geöffnete Türen? | Schließen, ggf. Türschließer installieren lassen oder Feststeller entfernen |  |
| Fenster oder Türen undicht? | Scharniere/Beschläge justieren, ggf. abdichten |  |
| Lüfter vorhanden? | Wenn nicht unbedingt nötig: In Absprache mit dem Hochbauamt ausbauen und Öffnung gut dämmen. Bei Dauerbetrieb: Steuerung über Schaltuhr, Bewegungsmelder, Feuchtesensor oder Lichtschalter |  |
| Lüfter bei Stillstand ohne bzw. mit geöffneten Lamellen | Luftverluste verhindern |  |
| Betrieb von Lüftungsanlagen | RLT-Anlagen sind nur dann einzuschalten, wenn dies durch die jeweilige Benutzung der Räume erforderlich wird. Die Regelung erfolgt über Schaltuhren, Laufzeitbegrenzer, Luftqualitäts- oder Luftfeuchtefühler. RLT-Anlagen, die ausschließlich der Raumheizung dienen (Luftheizungsanlagen), sind nach Nutzungsende auszuschalten. Bei abgesenkter Raumtemperatur die Anlage nur im Umluftbetrieb betreiben. Bei Kombination mit statischen Heizflächen ist die RLT-Anlage nur einzuschalten, wenn die statischen Heizflächen (Heizkörper, Füßbodenheizung) allein nicht in der Lage sind die notwendige Raumtemperatur zu halten, oder um die Luftqualität zu gewährleisten |  |
| Fenster und Türen offen? | Raumtüren und Fenster sind beim Betrieb von RLT-Anlagen geschlossen zu halten. |  |
| Fensterlüftung bei Sporthallen. | Sporthallen sind im Sommer und in der Übergangszeit weitmöglichst über die Fenster zu lüften, sofern möglich. Eine vorhandene Lüftungsanlage ist nur einzusetzen, wenn die Wärmeabfuhr über die Fenster nicht ausreichend ist. |  |
| Aufheizen von Hallen. | Das Aufheizen von Räumen vor Beginn der Nutzung darf nur im Umluftbetrieb erfolgen. |  |
| Außenluftstrom | Der Außenluftstrom ist bei Außenlufttemperaturen unter 0 °C und größer 26 °C durch eine automatische Steuereinrichtung zu reduzieren. Die erforderliche Außenluftrate soll berechnet werden. Die Umluftregelung muss überprüft werden. |  |
| Sommerliche Kühlung | Der Einsatz kühler Außenluft im Sommer (morgens) sollte bei höheren Raumtemperaturen verstärkt werden (so genannte freie Kühlung). Allerdings nur dann, wenn eine Fensterlüftung nicht möglich ist. Kühlgeräte dürfen erst oberhalb einer Raumtemperatur von 26 °C eingesetzt werden. |  |
| Luftwechselrate | Beim Betrieb von RLT-Anlagen mit der Möglichkeit eines veränderbaren Luftvolumenstromes ist durch entsprechenden Schaltung der jeweilig notwenige Luftvolumenstrom der Nutzung anzupassen. Die erforderliche Luftwechselrate soll berechnet werden. |  |
| Abgeschaltete Anlagen | Bei abgeschalteter RLT-Anlage müssen die Außen- und Fortluftklappen geschlossen sein. Die Zubringerpumpen und Heizregisterpumpen sollten dann aus sein. |  |
| Filter überprüfen | Die Filter sind in regelmäßigen Abständen (meist alle drei Monate) zu kontrollieren und, wenn notwendig, zu wechseln. |  |
| Wärmerückgewinnung | Wärmerückgewinnungsanlagen, z. B. Rotations-Wärmeaustauscher, sind in gleichmäßigen Abständen (z.B. alle drei Monate) auf Ihre Funktion sowie auf luftseitige Verschmutzung, |  |

Elektrogeräte / Beleuchtung

| Checkpunkt | Aktion |  |
| --- | --- | --- |
| Sind Elektrogeräte in Betrieb, obwohl sie nicht benutzt werden (Standby)? | Abschalten, Netzstecker ziehen oder schaltbare Steckerleiste und Schalter auf „aus“ |  |
| Sind Glühlampen vorhanden? | Durch Energiesparlampen ersetzen (außer in selten genutzten Räumen wie Abstellräume) |  |
| Beleuchtung in nicht genutzten Räumen eingeschaltet? | Ausschalten und für Abhilfe sorgen (Information), ggf- Bewegungsmelder installieren (WC, Flure) |  |
| Sind Lichtbänder in Gruppenräumen getrennt schaltbar (Fenster-/ Wandseite)? | Lichtschalter markieren |  |
| Ist die Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht eingeschaltet? | (Teilweise) abschalten |  |
| Sind die Reflektoren bzw. Abdeckungen verschmutzt? | Säubern |  |
| Stimmt die Beleuchtungsstärke? | Subjektiven Eindruck festhalten und Messungen durchführen (300 Lux). Bei zu hohen Beleuchtungsstärken ggf. Leuchtmittel entfernen. Bei zu niedrigen Werten Reflektoren und Abdeckungen säubern, ggf. neue Leuchtstoffröhren („Dreibanden“) einsetzen |  |
| Sind noch 38 mm dicke Leuchtstoffröhren in Betrieb? | Umgehend durch 26 mm Röhren ersetzen |  |
| Gibt es Vorhänge, Jalousien o.ä.? | Im Winter bei Ende der Öffnungszeit schließen (Wärmeschutz) |  |
| Sind Vorhänge, Rollos, Jalousien geschlossen und das Licht brennt? | Wenn ohne Blendung möglich, öffnen. Ggf. defekte Jalousien erneuern bzw. Betätigung erleichtern |  |
| Welche Farbe haben die Räume (Wand, decke, Boden)? | Bei anstehenden Sanierungen helle Farben bevorzugen |  |
| Ist die Außenbeleuchtung unnötig in Betrieb? | Schaltzeiten in Absprache mit dem Träger ändern, ggf. Bewegungsmelder installieren |  |
| Keramische Brennöfen | Keramische Brennöfen dürfen nur außerhalb der Spitzenmessung in Betrieb genommen werden, wenn möglich sind die Öfen nachts zu betreiben. |  |
| Außenbeleuchtungen | Außenbeleuchtungen sind nach Nutzungserfordernissen zu schalten. Zeitprogramm und Dämmerungsschalter überprüfen. |  |
| Umwälzpumpen | Es ist darauf zu achten, daß Umwälzpumpen am Ende des Heizbetriebes und bei unterbrochenem Betrieb der Heizungsanlage abgeschaltet werden. Mehrstufige Pumpen sollen mit der kleinstmöglichen Leistungsstufe betrieben werden. Bei drehzahlgeregelten Pumpen ist die Funktion der Regelung regelmäßig zu überprüfen. |  |
| Elektrische Geräte | Der Betrieb von elektrischen Geräten mit festen Bedarfszeiten ist mit Schaltuhren zu steuern (Wochen- oder Jahresprogramm). Gegebenenfalls ist eine Nachrüstung vorzunehmen. |  |
| Energiesparfunktionen | Haben die Kopierer, Faxgeräte und Computergeräte Energiesparfunktionen und was ist eingestellt? |  |
| Hinweisschilder | In selten genutzten Räumen (Toilette, Teeküche, Kopierer, Lager, Technik, Keller, usw.) ist ein Hinweis „Licht ausschalten“ anzubringen. |  |
| Reinigung | Bei Reinigungsarbeiten ist die Beleuchtung nur im momentanen Arbeitsbereich einzuschalten. |  |
| Stromverlaufsmessungen | Durchführung von ¼ Stundenmessungen am Stromzähler oder Werte vom Stromversorger besorgen. Identifikation von Großverbrauchern und Grundlastverbrauchern. |  |

Kaltwasserverbrauch

| Checkpunkt | Aktion |  |
| --- | --- | --- |
| Sind Wasser sparende Armaturen vorhanden? | Durchflußbegrenzer bzw. Spar-Duschköpfe einbauen |  |
| Wie hoch ist der Wasserdurchfluss der Wasserhähne? | Mit spez. Messbecher oder Litermaß und Stoppuhr messen - bei mehr als 8-10 L/min sog. Strahlregler, Spar-Perlatoren bzw. Durchfluss-konstanthalter einbauen (Reduzierung auf unter 6 L/min), auf druckunabhängige Geräte achten. Hilfsmaßnahme: Eckventile so weit zudrehen, dass der Durchfluss entsprechend abnimmt (aber: weniger Komfort, kein voller Strahl). |  |
| Nachlaufzeit von Selbstschlussventilen kontrollieren l | Bei mehr als 10 Sek. (Wasserhähne) bzw. 25 Sek. (Duschen) Einstellung ändern (lassen). |  |
| Tropfen Wasserhähne? | Abdichten 1 Tropfen pro Sekunde ergibt ca. 6000 im Jahr, bei Warmwasser zusätzlich ca. 280 kWh Wärmeverluste. |  |
| Rinnt die Toilettenspülung? | Abdichten. Ein Dauer-Rinnsal entspricht Verlusten von 20 l/h bzw. 1 80 m3/a - Mechanik kontrollieren, ggf. Dichtungen erneuern. |  |
| Welche Wassermenge haben die WC-Spülkästen? | Spülkästen ausmessen bzw. öffnen und auf Skala untersuchen - auf max. 9 Liter, wenn möglich 6 Liter reduzieren (Verstellung des Schwimmers, hilfsweise durch Hineinlegen eines Ziegelsteins o.Ä.). Alle Toilettenbecken mit einer 6 als letzter Ziffer der Serien-Nr. sind für 6 Liter - Spülvolumen geeignet. |  |
| Gibt es Toilettenspülkästen mit Spartasten? | Hinweisschild mit Anleitung für richtigen Gebrauch anbringen. Bei Spülkästen ohne Spartaste, Spülkastengewichte einbauen (nach Rücksprache mit Hochbauamt). |  |
| Wird Leitungswasser zur Bewässerung von Außenanlagen genutzt? | Rasenflächen u. a. - über eigenen Zähler abrechnen (keine Abwassergebühr), möglichst nachts bewässern (geringere Verdunstung), Nutzung von Grund- oder Regenwasser prüfen, ggf. Reduzierung des Wasserbedarfs durch unempfindliche Pflanzen. |  |
| Läuft der Wasserzähler ohne, dass Wasser gebraucht wird? (Nach Ende der Öffnungszeit beobachten bzw. Zählerstände über Nacht notieren) | Leitungen auf mögliches Leck prüfen lassen (Hochbauamt) |  |
| Zeitgesteuerte Urinalspülung | Eine zeitgesteuerte Urinalspülung ist hinsichtlich der Spülintervalle pro Stunde und der Spülzeit zu minimieren. Ca alle 45 min. für 10 sec. |  |
| Springbrunnen | Springbrunnen und Wasserspiele sind vorrangig im Umlaufbetrieb zu betreiben. Die Dichtheit der Becken und Leitungen muss kontrolliert werden |  |

Brauchwarmwasserverbrauch

| Checkpunkt | Aktion |  |
| --- | --- | --- |
| Warmwasserzapfstellen vorhanden? | Bedarf prüfen, ggf. Zufuhr unterbrechen oder elektr. Speicher abschalten bzw. über Zeitschaltuhr regeln |  |
| Gibt es einen zentralen Warmwasserspeicher? | Prüfen, ob dezentrale Erzeugung oder Reduzierung des Speichervolumens möglich ist. |  |
| Dimensionierung WW-Speicher | Wieviele Personen möchten in welchem Zeitraum Duschen und welche Mischwassermenge bzw. WW-Menge muss unter Beachtung der Wiederaufladezeit im Speicher bevorratet werden. |  |
| Wie hoch ist die Warmwassertemperatur? | Je nach Verwendungszweck auf 40 - 550C begrenzen, bei über 400 Liter Speichervolumen Legionellenschutz-Vorkehrungen treffen. |  |
| Kann der Warmwasserverbrauch separat erfasst werden? | Wasserzähler im Kaltwasserzulauf zum Speicher einbauen und in Verbrauchsauswertung einbeziehen. |  |
| Gibt es dezentrale Warmwasserboiler, werden sie überhaupt benötigt und auf welcher Stufe stehen Sie? | Prüfen, niedrige Stufe einstellen bzw. Zeitschaltuhr installieren bzw. Stecker ziehen. |  |
| Speicherlade- und Zirkulationspumpe | In Zeiten ohne Entnahme (z.B. nachts, Wochenende) sind die Zirkulations- und Speicherladepumpen abzuschalten (Schaltuhr mit Wochenprogramm) |  |
| Speicherladung | In Sporthallen: Letzte Ladung nach Nutzungsende. Ladungsbeginn 17:00. |  |
| Elektroheizpatrone für Sommerbetrieb | Ist eine Elektrozusatzheizung für den Sommerbetrieb vorhanden, ist diese bei Aufnahme des Heizbetriebs abzuschalten. |  |
| Sicherheitsventil am Warmwasserspeicher | Warmwasserspeicher von zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen sind mit einem -Sicherheitsventil ausgerüstet, aus dem während des Aufheizvorganges Wasser austreten kann. Nach dem Aufheizen und Erreichen des Druckausgleichs muss sich das Sicherheitsventil selbsttätig schließen. |  |
| WW-Mischstation | Stehen Kaltwasserleitungen mit Warmwasserleitungen über eine Mischstation in Verbindung, so ist zu überprüfen, ob Rückschlagklappen in die Leitungen eingebaut sind. Warmwasser darf auf keinen Fall in das Kaltwassernetz drücken. |  |

Wärmedämmung

| Checkpunkt | Aktion |  |
| --- | --- | --- |
| Gibt es noch einfachverglaste Fenster? | Besonders energiebewusst heizen, wo möglich (z.B. Oberlichter) Fensterfolie anbringen. Bei Sanierung Wärmeschutzverglasung einbauen |  |
| Sind Heizkörpernischen ungedämmt? | Mit Reflektionsfolie dämmen |  |
| Stehen Heizkörper (ohne Strahlungsschutz) vor Fenstern | Gedämmte Strahlungsschutzplatte montieren bzw. Refektionsfolie an die Scheibe kleben |  |
| Sind die Heizungs- und Warmwasserleitungen gedämmt? | Ggf. isolieren (einschl. Armaturen) |  |
| Gibt es einen unbeheizten Keller mit ausreichender Stehhöhe? | Kellerdecke von unten mit 6 cm Polystyrolplatten dämmen |  |
| Gibt es einen nicht ausgebauten Dachboden? | Mit 20 cm Hartschaumplatten dämmen |  |