### Digitalregler als Heizkreis-/Erweiterungsregler Honeywell MCR 200-45

|  | Witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung für Radiatoren, Konvektoren oder Niedertemperatur-Heizkreise. Einsetzbar nur in Verbindung mit weiteren MCR 200-Regelgeräten, die einen Außenfühlereingang haben (z.B. MCR 200-73). Alternativ ist bei Verzicht auf Raumtemperaturfühler-Anschluss am TF4 ein Außentemperaturfühler anzuschließen. Mit dieser Maßnahme erschließt sich auch für dieses Gerät die Möglichkeit eines eigenständigen Betriebes. Alle Relaisausgänge sind auf manuellen Betrieb umschaltbar. |
| --- | --- |

| Regelung von: |  |
| --- | --- |
| Heizkreis | 4x: Mischventil + Pumpe |

| Anwendungsbeispiel |
| --- |
| Funktionen | Die Grundfunktionen sind in einem unverlierbaren Programm enthalten. Alle Parameter sind mit vernünftigen Grundeinstellungen vorbesetzt und erlauben bei Bedarf individuelle Anpassungen. Dafür ist kein PC-Einsatz nötig. |
| Mischkreis | • Schaltuhr mit Tages-, Wochen- und Jahresprogramm für jeden Mischkreis • Optimierung der Ein- und Ausschaltzeiten • Adaption der Heizkennlinie • Dynamische Außentemperaturanpassung • Hausmeisterfunktion • Frostschutzfunktion • Mischkreis wahlweise witterungs- oder raumgeführt einstellbar • Min./Max.Begrenzung der Vorlauftemperatur • Maximale Begrenzung der Heizkreisrücklauftemperatur (alternativ zur Raumfühlerfunktion) • Raumtemperatur-Sollwertrampe für Aufheiz- und Absenkbetrieb, einstellbar für jeden Mischkreis • Inbetriebnahme-Automatik für Fußbodenheizflächen |
| Kombination | Kombinationsmöglichkeit von MCR 200- Geräten nach freier Wahl. Die Kesselfolgeregler MCR 200-73/-74 sind in einem System nur einmal möglich. |
| Kommunikation | Die Kommunikation der Regelgeräte MCR 200 erfolgt über den Systembus. Möglich mit Kommunikationsbaustein MCR 200-GV1 (max.2 m) bzw. bei größerer Entfernung (max.1200 m) mit zusätzlichem Kommunikationsbaustein MCR 200-GV2. Kommuniziert werden alle für das Regelsystem erforderlichen Daten. |
| Störmeldung | Wenn entscheidende Temperaturen in angemessenen Zeiten nicht erreicht werden, erzeugt der Regler eine Störmeldung. Ein zusätzlicher Störmeldeeingang ermöglicht das Aufschalten von beliebigen haustechnischen Störmeldungen wie z.B. Brennerstörung, Abwasserhebeanlage defekt usw. |

| Regelanlage (Geräteaufwand) |
| --- |
| Produktbeschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mikroprozessor-Regler zur Regelung von 4 Mischkreisen. | MCR200-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bedien- und Informationsgerät mit LCD-Display und Klartextanzeige, Informations-, Einstelltasten und Betriebsartenschalter. | MCR200-MB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Außentemperaturfühler (Außenfühler-Anschluss nur möglich bei Verzicht auf Raumtemperaturfühler-Anschluss an TF 4) | AF20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorlauf-Anlegefühler, 4x benötigt | VF20A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Empfohlen |
| --- |
| Beschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fernbedienung mit Temperaturwähler, Raumtemperaturfühler (erforderlich bei Raumtemperatur-Regelung, Adaption und Optimierung), Betriebsartenschalter und Störlampe, 4x benötigt | TF22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wahlweise |
| --- |
| Beschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raumtemperaturfühler (statt TF 22) | RF20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rücklauftemperaturfühler RLF1...4 (statt RF 20) | VF20A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorlauftauchfühler (statt VF 20 A) | VF20T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fernbedienung mit Temperaturfühler, Wähler und digitaler Anzeige des Betriebszustandes. Programmiermöglichkeit für Überstunden- oder Urlaubsfunktion mit automatischer Rückkehr in das eingestellte Zeitprogramm (statt TF 22) | TFU22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kommunikation bzw. Faxanschluss |
| --- |
| Beschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunikationsbaustein zur Verbindung von MCR 200-Regeleinheiten oder Einsatz des Faxmoduls MCR 200-FAX 2 bzw. MCR 200-SP1 (1 Stück pro Regler). | MCR200GV1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunikationsbaustein wie oben, jedoch zusätzlich zu MCR 200-GV1 einzusetzen bei Geräteabstand größer 2 m. Max. Entfernung 1200 m (1 Stückpro Regler). Montage auf DIN-Schiene. | MCR200GV2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Inbetriebnahme |
| --- |
| Beschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosten für Inbetriebnahme und Einregulierung mit Überprüfung der Systemkonfiguration, einmaligem Setzen von Schaltzeitpunkten und Temperaturen. Erläuterung der Bedienung. | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |