### Digitalregler für Lüftungssysteme (Heizen/Kühlen/WRG) Honeywell MCR 200-62

|  | Regelgerät für Lüftungsanlagen mit 3 Sequenzen: Heizen/Kühlen/WRG, zur Raum- bzw. Ablufttemperaturregelung mit Raum- / Zuluft-Kaskadenregelung einschließlich Energieauswahllogik, Begrenzungs- und Frostschutzfunktionen und Vereisungsschutz. Ansteuerung der Zuluft- und Fortluftklappen (Auf/Zu). Ansteuerung von: 1 Regelventil und 1 Umwälzpumpe für Heizregister, 1 Regelventil für Kühlen (Ansteuerung der Umwälzpumpe mit Hilfsschalter im Stellmotor), 1 Bypass-Klappe für WRG, 2-stufige Zu- und Abluftventilatoren-Schaltung. Die Sequenz WRG kann wahlweise als Glykolkreislauf, Kreuzstromwärmetauscher oder Rotationswärmetauscher ausgeführt werden. Alle Relais- und Analogausgänge sind über integrierte Schalter und Potentiometer von Hand zu bedienen. |
| --- | --- |

| Regelung von: |  |
| --- | --- |
| Klappen | offen/geschlossen und Bypass |
| Heizregister | Mischventil + Pumpe |
| Kühler | 2-Wegeventil + Pumpe |
| Ventilator | 2x 2 Stufen |

| Anwendungsbeispiel |
| --- |
| Funktionen | Die Grundfunktionen sind in einem unverlierbaren Programm enthalten. Alle Parameter sind mit vernünftigen Grundeinstellungen vorbesetzt und erlauben bei Bedarf individuelle Anpassungen. Dafür ist kein PC-Einsatz nötig. |
| Anlagevarianten (max. 3 Sequenzen) | • Klappen / Heizen / Kühlen • Klappen / Heizen / WRG • Heizen / Kühlen / WRG |
| Lüftungsregelung | • Energieauswahllogik • Freie Nachtkühlung mit Auskühlschutzfunktion • Min./Max.-Begrenzung der Zuluft • Stetiger Frostschutz • Vereisungsschutz • Fernbedienung mit Ventilator-Stufenschaltung • Automatische Ventilator-Stufenschaltung • Ventilator-Stufenschaltung über Luftqualitätssensor C7110A1005 oder CO2-Sensor C7110C1001 • 2-stufige Ventilatoren-Schaltung • Definiertes Anfahren der Anlage bei Netzwiederkehr • Schaltuhr mit Tages-, Wochen- und Jahresprogramm • Nullenergieband • Anfahrschaltung im Winterbetrieb • Außentemperaturabhängige Wärmeanforderung an Kesselregelung |
| Kombination | Kombinationsmöglichkeit von MCR 200- Geräten nach freier Wahl für weitere Heiz- und/oder Lüftungskreise und zusätzlich ein MCR 200-FAX 2. Die Kesselfolgeregler MCR 200-73/-74 sind in einem System nur einmal möglich. |
| Kommunikation | Die Kommunikation der Regelgeräte MCR 200 erfolgt über den Systembus. Möglich mit Kommunikationsbaustein MCR200GV1 (max.2 m) bzw. bei größerer Entfernung (max.1200 m) mit zusätzlichem Kommunikationsbaustein MCR200GV2. Kommuniziert werden alle für das Regelsystem erforderlichen Daten. |
| Störmeldung | Wenn entscheidende Temperaturen in angemessenen Zeiten nicht erreicht werden bzw. bei Filterverschmutzung oder Keilriemenbruch (Ventilator), erzeugt der Regler eine Störmeldung. |

| Regler |
| --- |
| Produktbeschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mikroprozessor-Regler für Lüftungsanwendungen mit 3 Sequenzen für Klappen / WRG / Heizen. Ansteuerung von 1 Ventil Heizen, 1 Ventil Kühlen und 1 Bypass-Klappe (WRG). Tages-, Wochen- und Jahresprogramm. | MCR200-62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bedien- und Informationsgerät mit LCD-Display und Klartextanzeige, Informations-, Einstelltasten und Betriebsartenschalter. MCR 200-MB1 ist für jeden Regler erforderlich. | MCR200-MB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fühler |
| --- |
| Produktbeschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Außentemperatur-Fühler | AF20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luftkanal-Fühler ZU1, AB1, VE1, 3x benötigt | LF20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rücklauf-Anlegefühler FS1 (stetiger Frostschutz) | VF20A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stellantriebe |
| --- |
| Produktbeschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proportionale Stellantriebe (Klappen / WRG), 24 V~, 0 ...10 V - Steuerspannung | N20010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proportionale Stellantriebe (Heizen), 24 V~, 0...10 V - Steuerspannung für Ventile | B1N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proportionale Stellantriebe (Heizen), 24 V~, 0...10 V - Steuerspannung für Mischer | VRM20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stromversorgung |
| --- |
| Produktbeschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformator 230/24 V~, 6 A, offene Bauform (für Stellglieder) | CRT6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koppelrelais 24 V~ zur Ansteuerung von Pumpen, Ventilatoren etc., 3x benötigt | MCE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anlagenüberwachung |
| --- |
| Produktbeschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frostschutzthermostat mit Kapillare 6 m, FT1 | FT015-302C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Empfohlen |
| --- |
| Beschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fernbedienung mit Temperaturwähler, Stufenschaltung und Raumtemperaturfühler | T7412D1004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wahlweise |
| --- |
| Beschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raumtemperaturfühler (statt LF 20AB1) | RF20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorlauftauchfühler (statt VF 20 A) | VF20T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zusatzfunktionen |
| --- |
| Beschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luftqualitätsfühler (Mischgase) | C7110A1005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 - Messwertgeber / - Regler | C7110C1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kommunikation bzw. Faxanschluss |
| --- |
| Beschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunikationsbaustein zur Verbindung von MCR 200-Regeleinheiten oder Einsatz des Faxmoduls MCR 200-FAX 2 bzw. MCR 200-SP1 (1 Stück pro Regler) | MCR200GV1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunikationsbaustein wie oben, jedoch zusätzlich zu MCR-GV1 einzusetzen bei Geräteabstand größer 2 m. Max. Entfernung 1200 m (1 Stück pro Regler). Montage auf DIN-Schiene. | MCR200GV2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Inbetriebnahme |
| --- |
| Beschreibung | Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosten für Inbetriebnahme und Einregulierung mit Überprüfung der Systemkonfiguration, einmaligem Setzen von Schaltzeitpunkten und Temperaturen. Erläuterung der Bedienung. | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |