## Protokoll für Musteramt
Objekt |  | 444.0 Goethe-Gymnasium |  |  |  | 100% | 8 | = Summe Aufgaben
Begehungstermin |  | 2017-01-16
Protokoll erstellt ab |  | 2017-01-17 |  |  |  | 37.5% | 3 | = Summe Status ROT
Begehungsteam |  | Herr Mustermann, Herr Fernsner |  |  |  | 50% | 4 | = Summe Status GELB
|  | Hausmeister Herr Mustermann 0151-xxxxxxxxx |  |  |  | 12.5% | 1 | = Summe Status GRÜN
Auffälligkeiten der Anlagen- und Regelungstechnik, Auffälligkeiten in organisatorischen Fragen oder Fragen der Anlagenbedienung werden im Folgenden wiedergegeben.
wird durch KEA ausgefüllt |  |  |  |  | wird durch Musteramt ausgefüllt
Art Info* |  |  | Zu erledigen durch | Kategorie** |  | Zeit-horizont | Erledigt | Begründung
| Informationen für das Musteramt |  |  | E-potenzial | Umsetzung
Allgemeine Informationen
I | Im Gebäude des Goethe-Gymnasiums sind neben den Unterrichtsräumen zwei Sporthallen integriert. Nachträglich wurde ein alter Pavillon im Hof im Jahr 2013 durch einen Neubau ersetzt. Die Wärmeversorgung des gesamten Gymnasiums erfolgt mit Fernwärme die über eine Heizzentrale und Unterverteilungen im Gebäude verteilt wird. Die Zentrale, wie auch die Unterverteilungen sind, vorwiegend die Regelungstechnik betreffend, sanierungsbedürftig. Der Hausmeister teilte mit, das an einem Heizkreis die Heizkörper lediglich an den Rücklauf angeschlossen sind. Vorbereitende Arbeiten zur Behebung des Mangels werden durch das Musteramt durchgeführt.
Heizzentrale
I | Die in der Schule, wie auch die in den Sporthallen, benötigte Heizwärme wird von der Heizzentrale aus über einen zentralen Wärmetauscher aus dem Fernwärmenetz entnommen und in die Unterverteilungen in die Heizkreise verteilt. Für die Übergabestation ist eine Regelung vorhanden, die die Fernwärme Vorlauftemperatur reduziert. In der Heizzentrale wird die Wärmeverteilt in: - Versorgungsleitung Turnhalle - Versorgungsleitung Schule 1 - Versorgungsleitung Schule 2 Jede Versorgungsleitung hat eine Pumpe. Versorgungsleitung 2 ist in der Unterverteilung West mit einer Verschweißung stillgelegt. Die Vorlauftemperatur auf der Stadtwerksseite kann auf das in der Schule notwendige Niveau jahreszeitlich abgesenkt werden.
P | Wir bitten das Musteramt zu Prüfen ob die Pumpe der Versorgungsleitung 2 stillgelegt ist und ob die Versorgungsleitung am Abgang in der Zentrale abgeschiebert bzw. demontiert werden kann, da die Leitung starke Abstrahlungsverluste hat. |  | Musteramt |  |  |  | rot
Unterverteilung West
I | Die Wärme von Versorgungsleitung 1 aus der Zentrale wird hier weiterverteilt in: - Heizkreis BT1 geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen - Heizkreis BT2 geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen - Heizkreis Pavillon, nach Wärmetauscher geregelter Heizkreis, Fußbodenheizung - Versorgungsleitung weitere Unterverteilungen In der Unterverteilung ist eine Regelung "Vorregelung" vorhanden. Bei der Begehung konnte nicht geklärt werden wofür diese zuständig ist. Die Fußbodenheizung für den Pavillon wurde nachträglich, beim Bau des Pavillons, an die Verteilung angeschlossen. Von Vorlaufsammler der Unterverteilung West wird die Fußbodenheizung über einen Wärmetauscher angefahren. Die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung wird hier dem Bedarf angepasst. Für die Fußbodenheizung ist eine eigenständige Regelung vorhanden.
P | Wir Bitten das Musteramt zu Prüfen, ob die Vorregelung für die Absenkung der Fernwärmetemperatur (auf das notwendige Niveau für die Hauptverteilung) zuständig ist. Weiterhin Bitten wir zu klären, ob für diese Regelung ein Zeitschaltprogramm hinterlegt ist, oder die Regelung der Vorlauftemperatur ausschließlich über die AT geregelt wird. Wir bitten das Ergebnis dem Anlagenbetreiber mitzuteilen |  | Musteramt |  |  |  | rot
P | Wir Bitten das Musteramt zu Prüfen, ob die Zeitsteuerung für die Fußbodenheizung des Pavillons über die separate K&P Regelung erfolgt und das Ergebnis dem Anlagenbetreiber mitzuteilen, und im Blatt UV West, Heizkreis Fußbodenheizung einzutragen. |  | Musteramt |  |  |  | rot
Unterverteilung Mitte
I | Die Wärme aus der Unterverteilung West wird hier weiterverteilt in: - Heizkreis Gruppe 1, geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen - Heizkreis Gruppe 2, geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen - Heizkreis Gruppe 3, geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen - Heizkreis Gruppe 4, geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen - Heizkreis Gruppe 5, geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen Die Verteilung (Armaturen, Dämmung und Regelung) ist stark sanierungsbedürftig. Die vorhandenen Pumpen sind drehzahlgeregelt
Unterverteilung Ost/Nord
I | Die Unterverteilung Ost und Nord sind in einem Heizraum untergebracht. Die Wärme aus der Unterverteilung West wird hier weiterverteilt in: Unterverteilung Ost - Heizkreis Gruppe D1, geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen - Heizkreis Gruppe D2, geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen - Heizkreis Gruppe D4, geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen - Heizkreis Gruppe D3, geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen Gemäß Aussage des Hausmeisters sind im Heizkreis D1 oder D4 die Heizkörper nur am Rücklauf angeschlossen. Unterverteilung Nord - Heizkreis Gruppe E1, geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen - Heizkreis Gruppe E2, geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen Beide Verteilungen (Armaturen, Dämmung und Regelung) sind stark sanierungsbedürftig. Die vorhandenen Pumpen sind drehzahlgeregelt.
Unterverteilung Sporthalle
I | Es sind zwei Sporthallen vorhanden: Sporthalle alt (unten) Diese Sporthalle wird über Heizkörper beheizt. Sporthalle neu (oben) Diese Halle wird über eine separate Lüftungsanlage und über eine Fußbodenheizung beheizt Nebenräume (unten und oben) Die Nebenräume werden über Heizkörper und eine (gemeinsame) Lüftunganlage beheizt. In der Unterverteilung Sport wird die Wärme aus der Zentrale verteilt in: - Heizkreis Fußbodenheizung (Halle oben) - Lüftung Dach (Halle oben) - Lüftung Unten (Lüftung Nebenräume unten und oben) - Heizkreis Halle unten, geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventilen für die Halle unten - Heizkreis Halle oben, geregelter Heizkreis, Heizkörper mit Thermostatventile für die Duschen und Umkleiden oben und unten - Brauchwarmwasserversorgung Die Verteilung (Armaturen, Dämmung und Regelung) ist stark sanierungsbedürftig. Die vorhandenen Pumpen sind drehzahlgeregelt.
P | Der Mischer für die Fußbodenheizung konnte bei der Begehung nicht gefunden werden. Die Regelung ist am Schaltschrank vorhanden. Eingegeben ist KEINE Nachtabsenkung Wir Bitten das Musteramt dem Anlagenbetreiber zu zeigen wo sich der Mischer für die Fußbodenheizung befindet und zu entscheiden wie die Fußbodenheizung in Ferien betrieben werden soll. |  | Musteramt |  |  |  | grün
Lüftung unten (Nebenräume oben und unten)
I | Diese Lüftungsanlage ist für die Nebenräume der unteren und oberen Sporthalle. Am Schaltschrank ist eine Temperatureinstellung und eine Zeitschaltuhr vorhanden. In den Duschen ein Hygrostat. Die Lüftungsanlage ist einstufig ohne Wärmerückgewinnung. Die Zu-, wie auch die Abluftanlage haben eine Luftvolumen von je 4.930 m³/h
P | Bei der Begehung konnte die Betriebsweise der Anlage nicht geklärt werden. Wir vermuten, das die Lüftungsanlage während des Freigabefensters des Zeitschaltprogramms (Mo-Fr von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sa und So 10:00 bis 17:00 Uhr) in Betrieb gehen soll wenn der Hygrostat ausgelöst hat. Bei unserer Begehung war die Lüftungsanlage in Betrieb, der Hygrostat stand auf 80% rel. Feuchte. Die Temperaturregelung (Raum- Zu- oder Ablufttemperatur konnte nicht geklärt werden) ist auf 25 °C eingestellt. Wir bitten das Musteramt dem Anlagenbetreiber die Betriebsweise der Lüftungsanlage mitzuteilen. |  | Musteramt |  |  |  | gelb
Lüftung oben (Halle oben)
I | Die Beheizung der oberen Sporthalle erfolgt durch eine Lüftungsanlage (Zu- und Abluft, je 9.000 m³/h, zweistufig, ohne Wärmerückgewinnung) und eine Fußbodenheizung. Die Lüftungsanlage (wie auch die Regelung) ist über der Dusche der oberen Halle aufgebaut. Die Anlage ist gem. eines Zeitschaltprogramms in Betrieb (Mo-Sa von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr). Die Temperaturregelung (Sollwert) ist auf 23 °C eingestellt. Am Schaltschrank im Keller kann die Schaltstufe für die Lüftungsanlage an einem Wahlschalter durch den Anlagenbetreiber vorgewählt werden (Einstellung auf Stufe 2) Zur Überprüfung der Temperatur wird ein Datenlogger ausgelegt der ca. am 23. Januar ausgelesen wird.
P | Wir bitten das Musteramt zu Entscheiden wie die Lüftungsanlage in Ferien betrieben werden soll und das Ergebnis dem Anlagenbetreiber mitzuteilen. |  | Musteramt |  |  |  | gelb
Ablüfter WC
I | Im Schaltschrank in der Unterverteilung Sport sind Kontrollleuchten für Toilettenablüfter vorhanden. Wir vermuten, dass der Ablüfter gemäß des Zeitschaltprogramms der Lüftungsanlage für die Nebenräume der Sporthallen in Betrieb ist.
P | Wir bitten das Musteramt zu Prüfen ob der Ablüfter wie beschrieben in Betrieb ist und wie der Anlagenbetreiber die Einstellung für Ferienzeiten wählen soll. Das Ergebnis bitten wir dem Anlagenbetreiber mitzuteilen. |  | Musteramt |  |  |  | gelb
Regelung
I | In den Unterverteilungen werden analoge Heizungsregler von K&P verwendet. In den Heizungsreglern sind weitestgehend keine Zeitschaltuhren vorhanden. Im Hausmeister Büro sind zwei Zweikanal Schaltuhren mit insgesamt 4 Zeitschaltprogrammen vorhanden. Der Anlagenbetreiber kann für jeden Heizkreis (farbige Markierung) mit einem manuellen Wahlschalter jedem Heizkreis ein Zeitschaltprogramm zuordnen. Für die Fußbodenheizung des Pavillons, die Lüftungsanlage der oberen Sporthalle sind modernere digitale Heizungsregler von KP vorhanden in denen auch Zeitschaltprogramme hinterlegt sind.. Zwischen der Beschriftung der Heizkreise in den Unterverteilungen und den farbigen Markierungen der Heizgruppen auf dem Schalttableau für die Zuweisung der Zeitschaltprogramme besteht keine Verbindung. Die Heizungsregelung entspricht nicht mehr dem Stand der Technik |  | Musteramt
A | Wir bitten das Musteramt dem Anlagenbetreiber eine eindeutige Zuordnung zwischen den Heizkreisen und dem Schalttableau im Hausmeisterraum zu erstellen. |  | Musteramt | 1 | 1 |  | gelb |  | Kann, muss, soll der HM die digitalen Regelungen in den Ferien absenken ?
Beleuchtung Sporthalle (oben und unten)
I | Die Beleuchtung der oberen und unteren Sporthalle sind identisch. Es sind 4 Lichtbänder (a 6 Felder mit je 4 Röhren) vorhanden die einzeln durch die Nutzer geschaltet werden können. Die Leuchtstoffröhren sind mit konventionellen Vorschaltgeräten ausgestattet. Die Gesamte Leistung der installierten Beleuchtung beträgt (Leuchtstoffröhre und KVG gesamt ca. 71 Watt) ca. 6,8 kW |  | Musteramt
Eingangstüre im EG (Eingang Pavillionseite)
I | Diese Eingangstür besitzt außen "nur" einen Knauf, d.h. die Türe kann von Außen nicht geöffnet werden. Um den Schülern den Eingang zum Schulhaus vom Pavillon aus zu ermöglichen wird diese Tür durch einen Gummilappen offengehalten. Hierdurch ist ein Luftspalt von ca. 5 cm vorhanden durch den kalte Außenluft in die Flure eindringt.
P | Wir bitten das Musteramt dringend dafür zu sorgen das die Eingangstür von außen geöffnet werden kann. |  | Musteramt |  |  |  | gelb
* Art der Information
I: informativ
A: Aktivität erforderlich
P: zu prüfen
** Kategorie
E-Potenzial = Höhe des Einsparpotenzials: 1 (hoch), 2 (niedrig)
Umsetzung = Einfachheit der Umsetzung: 1 (einfach), 2 (aufwändig)
Bewertung der Kombinationen
1 / 1: Priorität A
1 / 2: Priorität B
2 / 1: Priorität C
2 / 2: Priorität D

## Anmerkungen für die Schule
Objekt |  | 444.0 Goethe Gymnasium
Begehungstermin |  | 2017-01-16
Protokoll erstellt ab |  | 2017-01-17
Begehungsteam |  | Herr Mustermann, Herr Fernsner
Hausmeister Herr Mustermann
Ansprechpartner für die Schule |  | Musteramt: Mustermann | 0xxx-xxxxxxxxx, xxxxx@xxxxxx.de
|  | KEA: Horst Fernsner | 0721-9847122, horst.Fernsner@kea-bw.de
Art Info* |  |  |  | Zu erledigen durch
Informationen für das schulinterne Energiemanagement
A | Wir schlagen dem schulinternen Energiemanagement (sEM) vor, Vertreter jeder Klasse (Klassenenergiemanager) über Themen wie Stoßlüften, Funktion eines Thermostatventils, manuelle Temperaturmessungen mit Rückmeldung an den Hausmeister zu informieren. Hierzu bietet die KEA an, das sEM in diesen Punkten zu schulen. |  |  | KEA/sEM
Zuordnung von den Heizkreisen zu den Räumen und Optimierung der Belegungszeiten
A | Zur Optimierung der Raumbelegung schlagen wir dem sEM vor, eine Zuordnung von Klassenzimmern zu Heizkreisen zu erstellen (durch den Hausmeister) und die Belegungszeiten in die Vordrucke der Unterverteilungen einzutragen (Vorarbeit dur das sEM, eintragen durch den Hausmeister). Die notwendigen Einstellungen an der Zeitsteuerung zur Optimierung der Belegungszeiten erfolgt durch den Hausmeister |  |  | sEM
Beleuchtung Klassenzimmern
A | Wir schlagen dem sEM vor, Beleuchtungsmessungen durchzuführen und damit zum bewussten schalten der Beleuchtung zu sensibilisieren. |  |  | sEM
Beleuchtung Sporthallen
I | Die Beleuchtung der oberen und unteren Sporthalle sind identisch. Es sind 4 Lichtbänder (a 6 Felder mit je 4 Röhren) vorhanden die einzel durch die Nutzer geschaltet werden können. Die Leuchtstoffröhren sind mit konventionellen Vorschaltgeräten ausgestattet. Die Gesamteleistung der installierten Beleuchtung beträgt (Leuchtstoffröhre und KVG gesamt ca. 71 Watt) ca. 6,8 kW |  |  | Musteramt
A | Wir schlagen dem sEM vor, zum bewussten schalten der Beleuchtung zu sensibilisieren. |  |  | sEM
Eingangstüre im EG (Eingang Pavillionseite)
I | Diese Eingangstür besitzt außen "nur" einen Knauff, d.h. die Türe kann von Außen nicht geöffnet werden. Um den Schlern den Eingang zum Schulhaus vom Pavillion aus zu ermöglichen wird diese Tür durch einen Gummilappen offengehalten. Hierdurch ist ein Luftspalt von ca. 5 cm vorhanden durch den kalte Außenluft in die Flure eindringt. |  |  | sEM
P | Das Musteramt ist angefragt das Schloss der Tür abzuändern, damit die Tür von Ausen geöffnet werden kann. Bis zur Durchführung der Arbeit, schlagen wir dem sEM vor den Hausmeister anzuweisen die Tür in der kalten Jahreszeit geschlossen zu halten und ein Schild anzubringen, das ein anderer Eingang genutzt werden soll. Das Musteramt ist angefragt das Schloss der Tür abzuändern, damit die Tür von Ausen geöffnet werden kann. |  |  | sE;/Musteramt
Pädagogische Maßnahmen die beim Einsparprojekt honoriert werden
I | Zur Umsetzung von pädagogischen Maßnahmen werden folgende Unterstützungseinheiten angeboten und die Durchführung bei der Einsparberechnung berücksichtigt. Um weitere Informationen zu den Unterstützungen zu erhalten, nehmen Sie Kontakt mit dem Musteramt auf 133-2791 |  |  | sEM
* Art Info
I: | Information
A: | Aktion

## UV West
| Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium
Gebäude | [7 empty] | Gebäude | [7 empty] | Gebäude
| Unterverteilung West, Heizkreis B1 | [7 empty] | Unterverteilung West, Heizkreis B2 | [7 empty] | Unterverteilung West, Vorregelung Heizkreis Fußbodenheizung
Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis
Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit
von | [7 empty] | von | [7 empty] | von
bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis
Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit
von | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 |  |  | von | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 |  |  | von
bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |  |  | bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |  |  | bis
Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund*
Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht
2.4 |  |  | 15 | -15 |  |  |  | 2.4 |  |  | 15 | -15
Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name
Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17
Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
| Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit
von | [7 empty] | von | [7 empty] | von
bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis
| Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit
von | [7 empty] | von | [7 empty] | von
bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis
Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund*
Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht
Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name
Datum | [7 empty] | Datum | [7 empty] | Datum
*Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund
Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein:
1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung
2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer
3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten
Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik

## UV Mitte
| Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium
Gebäude | [7 empty] | Gebäude | [7 empty] | Gebäude | [7 empty] | Gebäude | [7 empty] | Gebäude
| Unterverteilung Mitte, Heizkreis Gruppe C1 | [7 empty] | Unterverteilung Mitte, Heizkreis Gruppe C2 | [7 empty] | Unterverteilung Mitte, Heizkreis Gruppe C3 | [7 empty] | Unterverteilung Mitte, Heizkreis Gruppe C4 | [7 empty] | Unterverteilung Mitte, Heizkreis Gruppe Aufenthaltsraum Keller
Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis
Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit
von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von
bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis
Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit
von | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 |  |  | von | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 |  |  | von | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 |  |  | von | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 |  |  | von | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30
bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |  |  | bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |  |  | bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |  |  | bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |  |  | bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund*
Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht
1.5 |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 1.7 |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 1.5 |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 1.5 |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 1.2 |  |  | 10 | 0
Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name
Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17
Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
| Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit
von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von
bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis
| Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit
von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von
bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis
Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund*
Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht
Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name
Datum | [7 empty] | Datum | [7 empty] | Datum | [7 empty] | Datum | [7 empty] | Datum
*Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund
Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein:
1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung
2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer
3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten
Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik

## UV Ost, Nord
| Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium
Gebäude | [7 empty] | Gebäude | [7 empty] | Gebäude | [7 empty] | Gebäude | [7 empty] | Gebäude | [7 empty] | Gebäude
| Unterverteilung Ost, Heizkreis Gruppe D1 | [7 empty] | Unterverteilung Ost, Heizkreis Gruppe D2 | [7 empty] | Unterverteilung Ost, Heizkreis Gruppe D4 | [7 empty] | Unterverteilung Ost, Heizkreis D3 | [7 empty] | Unterverteilung Nord, Heizkreis Gruppe E1 | [7 empty] | Unterverteilung Nord, Heizkreis Gruppe E2
Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis
Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit
von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von
bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis
Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit
von | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 |  |  | von | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 |  |  | von | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 |  |  | von | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 |  |  | von | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 |  |  | von | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30
bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |  |  | bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |  |  | bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |  |  | bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |  |  | bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |  |  | bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00
Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund*
Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht
1.6 |  |  | 10 | 13 |  |  |  | 2.1 |  |  | 20 | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 20 | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 20 | 15 |  |  |  | 1.8 |  |  | 20 | 15
Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name
Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17
Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
| Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit
von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von
bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis
| Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit
von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von
bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis
Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund*
Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht
Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name
Datum | [7 empty] | Datum | [7 empty] | Datum | [7 empty] | Datum | [7 empty] | Datum | [7 empty] | Datum
*Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund
Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein:
1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung
2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer
3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten
Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik

## UV Sporthalle
| Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium | [7 empty] | Goethe Gymnasium
Gebäude | [7 empty] | Gebäude | [7 empty] | Gebäude | [7 empty] | Gebäude | [7 empty] | Gebäude
| Unterverteilung Sporthalle, Heizkreis Fußbodenheizung | [7 empty] | Unterverteilung Sporthalle, Heizkreis Lüftung Dach (Halle oben) | [7 empty] | Unterverteilung Sporthalle, Heizkreis Lüftung Keller (Umkleide und Dusche oben und unten) | [7 empty] | Unterverteilung Sporthalle, Heizkreis Halle unten (Heizkörper für Halle und Dusche) | [7 empty] | Unterverteilung Sporthalle, Heizkreis Halle oben (Heizkörper für Duschemn)
Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis | [7 empty] | Heizkreis
Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen | [7 empty] | Ausgangseinstellungen
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit
von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von
bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis
Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit
von | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 3:00 |  | von | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |  | von | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 10:00 |  | von | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 5:00 |  | von | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 4:00
bis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |  | bis | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |  | bis | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 17:00 |  | bis | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 12:00 |  | bis | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 12:00
Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund*
Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht
1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 2 |  |  | 10 | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 10 | 20
Betrieb auf Stufe 2
Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name
Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17 | [6 empty] | Datum | 2017-01-17
Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein. | [7 empty] | Bitte tragen Sie hier Änderungen ein.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag
| Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit | [7 empty] | Belegungszeit
von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von
bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis
| Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit | [7 empty] | Betriebszeit
von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von | [7 empty] | von
bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis | [7 empty] | bis
Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund* |  |  | Einstellungen |  |  |  |  | Änderungsgrund*
Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht |  |  |  | Heiz- kurve | Soll Tag | Soll Nacht | Parallel- verschiebung | Absenkung Nacht
Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name | [7 empty] | Name
Datum | [7 empty] | Datum | [7 empty] | Datum | [7 empty] | Datum | [7 empty] | Datum
*Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund | [7 empty] | *Änderungsgrund
Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein: | [7 empty] | Gründe für Änderungen können zum Beispiel sein:
1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung | [6 empty] | 1 | Änderungen der Raumbelegung
2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer | [6 empty] | 2 | Anpassung an Wärmebedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer
3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten | [6 empty] | 3 | Anpassung an Lüftungsverhalten
Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik | [7 empty] | Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Wolfram Schulze-Ehlers, Bereich Energiemanagement (-2791) Technische Fragen richten Sie bitte weiterhin an TGA, Regelungstechnik