## Übersicht
| Ref Jahr (2005, 2006) |  |  | 1. Jahr (2007) |  |  | 2. Jahr (2008) |  |  | 3.Jahr (2009)
| Wärme | Wasser | Strom | Wärme | Wasser | Strom | Wärme | Wasser | Strom | Wärme | Wasser | Strom
Schule 1
Schule 2 |  |  | neue Maschinen 06 |  |  |  | Austausch der Heizkessel |  |  | Austausch der Heizkessel 2008
Schule 3 | [9 empty] | neue Fläche | neue Fläche | neue Fläche
Schule 4 | [6 empty] | Mehrnutzung |  |  | Mehrnutzung seit 2008
Schule 5
Schule 6 | Fenstersanierung 06

## Ref Jahr
Strom
Schule 2
Maßnahme | Einsatz neuer Maschinen
Zeitraum | seit Jan 2006
Bereinigung | Der resultierende Mehrverbrauch wird berechnet
1.) Putzen | Mit zwei Maschinen wird täglich geputzt. Die Maschinen werden an Ladestationen geladen.
2.) Waschen | Zwei Maschinen (2,4 und 3,7 kW) ca. 12 Maschinen pro Woche 0,5 h/Waschgang
3.) Trockner | 12 mal pro Woche ca. 0,5 h/Trocknung
4.) PC | 45 Rechner, ca. 50 mehr Watt, ca. 6 Vollbenutzungsstd/d
| Leistung | Laufzeit/d | d/a | Arbeit
1.) | 2 | 2 | 200 | 800 | kWh/a
2.) | 3.05 | 2.4 | 200 | 1464 | kWh/a
3.) | 2.8 | 2.4 | 200 | 1344 | kWh/a
4.) | 2.25 | 6 | 200 | 2700 | kWh/a
Summe |  |  |  | 5508 | kWh/a
Zum Verbrauch 2004 und 2005 addieren
Wärme
Schule 6
Maßnahme | Fenstersanierung
Zeitraum | 2006-08-01
Bereinigung | Die aus der Maßnahme resultierende Einsparung wird berechnet
Fenstersanierung Aug 2005 |  |  |  | für 2004 |  | für 2005 |  | für 01-07.2006
Fläche: |  |  |  | 40 | m2 | 40 | m2 | 40 | m2
k-Wert alt: |  |  |  | 2.7 | W/m2K | 2.7 | W/m2K | 2.7 | W/m2K
k-Wert neu: |  |  |  | 1.5 | W/m2K | 1.5 | W/m2K | 1.5 | W/m2K
tN = (tmax,i- tmax,a): |  |  |  | 32 | K | 32 | K | 32 | K
Gradtagszahlen |  |  |  | 3137 | Kd | 3181 | Kd | 2043 | Kd
Anwesenheitsfaktor f |  |  |  | 66 | % | 66 | % | 66 | %
Kessel-Jahresnutzungsgrad |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9
Benutzungsstunden hB = f x Gt x 24 / tN |  |  |  | 1552.815 | h | 1574.595 | h | 1011.285 | h
Transmissionswärmebedarf vor Sanierung:
Brennstoffleistung: L = A x k x tN / K : |  |  |  | 3.84 | kW | 3.84 | kW | 3.84 | kW
Energieeinsatz: L x hB |  |  |  | 5962.8096 | kWh | 6046.4448 | kWh | 3883.3344 | kWh
Transmissionswärmebedarf nach Sanierung:
Brennstoffleistung: |  |  |  | 2.1333 | kW | 2.1333 | kW | 2.1333 | kW
Arbeit: |  |  |  | 3312.672 | kWh | 3359.136 | kWh | 2157.408 | kWh
Der errechnete Wert ist vom (witterungsbereinigten) |  |  |  | 2650.1376 | kWh | 2687.3088 | kWh | 1725.9264 | kWh
Brennstoffverbrauch abzuziehen.

## 2.Jahr Wä
Wärme
Schule 2
Maßnahme | Austausch der Heizkessel
Zeitraum | 2008-08-01
Bereinigung | Mehrverbrauch vor der Sanierung wird berechnet
Maßnahme: | Austausch der Heizkessel
Verbrauch 2008 witterungsber. |  | 279613 | kWh
Gradtagszahlen 2008 |  | 3073 | Kd
Gradtagszahlen 09-12.2008 |  | 1388 | Kd
Verbrauch 09-12.2008 |  | 126294.4497 | kWh
Berechnung | Zum Verbrauch 09-12.2008 wird 8 % Wirkungsgradverbesserung addiert
Mehrverbrauch vor der Sanierung |  | 10103.556 | kWh
Der errechnete Wert wird mit (witterungsbereinigten)
Brennstoffverbrauch addiert
Schule 4
Maßnahme | Alle Klassenräume eines Heizkreises wurden 3 h/d länger genutzt
Zeitraum | seit Jan. 2008
Bereinigung | Die aus der Maßnahme resultierende Einsparung wird berechnet
Nutzung alt |  |  | 10 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 14 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C (Ta -12 °C)
Nutzung neu |  |  | 13 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 11 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C
Q = A*U*(Ti-Ta)
Mehrnutzung 2008 |  | 2.149% |  | ((13*32)+(11*27))/((10*32)+(14*27))-1
Anzahl Heiztage/a |  | 220 | Tage/a
Verbrauch Wärme 2008 |  | 1759405 | kWh/a | witterungsbereinigt
Verbrauch pro Heiztag |  | 7997.2955 | kWh/d
Fläche Gesamt |  | 14756 | m²
Fläche Mehrnutzung ca. |  | 6640 | m²
Anteil Fläche Mehrnutzung |  | 44.9986 | % | lt. Angabe des Hausmeisters
Wärmemehrverbrauch/Tag |  | 77.3354 | kWh/d
Wärmemehrverbrauch |  | 17013.7909 | kWh/a
Berücksichtigen bei Abrechnung |  | 17013.7909 | kWh
Der errechnete Wert wird vom (witterungsbereinigten)
Brennstoffverbrauch abgezogen

## 3.Jahr Wä
Schule 2
Maßnahme | Austausch der Heizkessel
Zeitraum | 2008-08-01
Bereinigung | Mehrverbrauch vor der Sanierung wird berechnet
Maßnahme: | Austausch der Heizkessel
Verbrauch 2009 witterungsber. |  | 286628 | kWh
Berechnung | Zum Verbrauch 2009 wird 8 % Wirkungsgradverbesserung addiert
Mehrverbrauch vor der Sanierung |  | 22930.24 | kWh
Der errechnete Wert wird mit (witterungsbereinigten)
Brennstoffverbrauch addiert
Schule 3
Maßnahme | neue Fläche
Zeitraum | seit Jan 2009 |  | Erweiterung: neue Klassenräume
Bereinigung | Mehrverbrauch durch neue Fläche wird berechnet
Fläche alt |  | 2470 | m²
Fläche neu |  | 2770 | m²
Mehrflächen-Anteil |  | 0.12146
Wärmeverbrauch witterungsber. 2009: |  | 220589 | kWh
Mehrverbrauch durch neue Fläche:
Wärme |  | 26792.1862 | kWh
Die errechneten Werte werden vom
Verbrauch 2009 abgezogen
Schule 4
Maßnahme | Alle Klassenräume eines Heizkreises wurden 3 h/d länger genutzt
Zeitraum | seit Jan. 2008
Bereinigung | Die aus der Maßnahme resultierende Einsparung wird berechnet
Nutzung alt |  |  | 10 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 14 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C (Ta -12 °C)
Nutzung neu |  |  | 13 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 11 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C
Q = A*U*(Ti-Ta)
Mehrnutzung 2009 |  | 2.149% |  | ((13*32)+(11*27))/((10*32)+(14*27))-1
Anzahl Heiztage/a |  | 220 | Tage/a
Verbrauch Wärme 2009 |  | 1812047 | kWh/a | witterungsbereinigt
Verbrauch pro Heiztag |  | 8236.5773 | kWh/d
Fläche Gesamt |  | 14756 | m²
Fläche Mehrnutzung ca. |  | 6640 | m²
Anteil Fläche Mehrnutzung |  | 44.9986 | % | lt. Angabe des Hausmeisters
Wärmemehrverbrauch/Tag |  | 79.6493 | kWh/d
Wärmemehrverbrauch |  | 17522.8494 | kWh/a
Berücksichtigen bei Abrechnung |  | 17522.8494 | kWh
Der errechnete Wert wird vom (witterungsbereinigten)
Brennstoffverbrauch abgezogen

## 3.Jahr Str
Schule 3
Maßnahme | neue Fläche
Zeitraum | seit Jan 2009 |  | Erweiterung: neue Klassenräume
Bereinigung | Mehrverbrauch durch neue Fläche wird berechnet
Fläche alt |  | 2470 | m²
Fläche neu |  | 2770 | m²
Mehrflächen-Anteil |  | 0.12146
Stromverbrauch 2009: |  | 30596 | kWh
Mehrverbrauch durch neue Fläche:
Strom |  | 3716.1134 | kWh
Die errechneten Werte werden vom
Verbrauch 2009 abgezogen

## 3.Jahr Wa
Schule 3
Maßnahme | neue Fläche
Zeitraum | seit Jan 2009 |  | Erweiterung: neue Klassenräume
Bereinigung | Mehrverbrauch durch neue Fläche wird berechnet
Fläche alt |  | 2470 | m²
Fläche neu |  | 2770 | m²
Mehrflächen-Anteil |  | 0.12146
Wasserverbrauch 2009: |  | 246 | m³
Mehrverbrauch durch neue Fläche:
Wasser |  | 29.8785 | m³
Die errechneten Werte werden vom
Verbrauch 2009 abgezogen