## Übersicht
Bereinigungsgrund | Strom | Heizenergie | Wasser | Blatt
Einbau von Elektroboilern zur BWW-Erzeugung als Ersatz für zentrale Bereitung | x | x |  | 1
Zusätzliche Nutzungstage einer Liegenschaft, flächenanteilig, zeitanteilig | x | x | x | 2
Fenstersanierung |  | x |  | 3
Dachsanierung |  | x |  | 4
Neue zusätzliche Computer | x |  |  | 5
Andere Putzzeiten. 2 Stunden länger | x |  |  | 6
Änderung der Schülerzahl | x | x | x | 7
Sanierung Beleuchtung Turnhalle, Tageslichtabh. Steuerung | x |  |  | 8
Austausch von Urinalen mit Zeitsteuerung zu Urinalen mit Infrarotbewegungsmelder |  |  | x | 9
Änderung der Mitarbeiterzahl in einem Verwaltungsgebäude | x | x | x | 10
Verlängerung der Wochenarbeitszeit von 38,5 auf 39,5 Stunden | x | x | x | 11
Installation einer USV | x |  |  | 12
Ersatz der alten Klimaanlage | x |  |  | 13
Erneuerung der Kantine und Erweiterung des Angebotes | x |  |  | 14
Verzicht auf das abendliche Herunterfahren der Jalousien | x |  |  | 15
Friedhof, Anzahl Kühlungen | x |  |  | 16
Sanierung Beleuchtung Turnhalle | x |  |  | 17
Kein Küchenbetrieb mehr. Bislang wurden wochentäglich 60 Essen zubereitet. | x |  |  | 18
Sanierung Heizzentrale |  | x |  | 19
Nutzungsbereinigung Schwimmbad | x | x | x | 20
Änderung der Besucherzahl im Freibad | x | x | x | 21
Umstellung auf G8 | x | x | x | 22
Schule wird zum Hort | x | x | x | 23
Einbau DMS Station |  | x |  | 24
Nutzung einer Schule durch VHS |  | x |  | 25
Sanierung einer Lüftungsanlage in einer Sporthalle | x | x |  | 26
Mehrnutzung in einer Schule | x | x |  | 27
Baumaßnahmen (Vertrag!!!) Anwesenheitsfaktor???
Zwei Klasssen ( ges. 40 Schüler) zusätzlich

## 1
Einbau von Elektroboilern zur BWW-Erzeugung als Ersatz für zentrale Bereitung
Strom
Warmwasserversorgung | Einbau von 6 Elektroboilern
Änderung seit 10/2004
Leistungsaufnahme | 20 | kW
Aufheizvolumen | 80 | Liter
Aufheizzyklen | 3 | pro Tag
Berechnung Mehrverbrauch | 12.8167 | kWh pro Tag
Berechnung Mehrverbrauch | 3140.1 | kWh pro Jahr
Berechnung Mehrverbrauch | 4678.1082 | kWh für Zeitraum 18.2.2006 bis 17.2.2007
Wird vom gemessenen Verbrauch 2006 abgezogen
Heizenergie
Warmwasserversorgung | Einsparung bei der zentralen Bereitung
Änderung seit 10/2004
Leistungsaufnahme | 20 | kW
Aufheizvolumen | 80 | Liter
Aufheizzyklen | 3 | pro Tag
Berechnung Mehrverbrauch | 12.8167 | kWh pro Tag
Berechnung Mehrverbrauch | 3140.1 | kWh pro Jahr
Kessel-Jahresnutzungsgrad | 0.9
Berechnung Mehrverbrauch | 3489 | kWh für Zeitraum 18.2.2006 bis 17.2.2007
Wird zum gemessenen Verbrauch 2006 addiert

## 2
Zusätzliche Nutzungstage einer Liegenschaft, flächenanteilig, zeitanteilig
Strom
Nutzungsbereinigung | Liegenschaft zusätzlich samstags genutzt
Änderung seit 10/2004 bis 02/2005
Nutzungstage normal | 245 | pro Jahr
Zusätzliche Nutzungstage | 52 | für Zeitraum 18.2.2006 bis 17.2.2007
Kennwert Strom 04/05 | 46 | kWh/m²a
Gesamtfläche | 7775 | m2
Teilfläche Haus B | 2250 | m2
Berechnung Mehrverbrauch | 21967.3469 | kWh
Wird vom gemessenen Verbrauch 2006 abgezogen
Heizenergie
Nutzungsbereinigung | Liegenschaft zusätzlich samstags genutzt
Änderung seit 10/2004 bis 02/2005
Nutzung alt, samstags keine |  | 24 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C (Ta -12 °C)
Nutzung neu Sa 8 - 16 Uhr |  | 8 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 16 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C
Prozentualer Mehrverbrauch | 6.173% | Nach Formel | Q = A*U*(Ti-Ta)
Verbrauch Wärme 2005 | 1009330 | kWh/a | Witterungsbereinigt
Mittlere Heizgradtagszahl Gt | 2524 | Kd
Verbrauch pro Kd | 399.893 | kWh/Kd
Gesamtfläche | 7775 | m2
Teilfläche Haus B | 2250 | m2
Flächenanteiliger Verbrauch pro Kd | 115.7247 | kWh/Kd
Heizgradtagzahl für Betrachtungstage | 2786 | Kd
Verbrauch für Betrachtungstage | 322408.9311 | kWh
Mehrverbrauch | 19901.7859 | kWh
Wird vom gemessenen Verbrauch 2006 abgezogen
Wasser
Nutzungsbereinigung | Liegenschaft zusätzlich samstags genutzt
Änderung seit 10/2004 bis 02/2005
Verbrauch Wasser 2006 | 2443 | m3
Nutzungstage normal | 245 | pro Jahr
Verbrauch pro Tag | 9.9714 | m3/Tag
Gesamtfläche | 7775 | m2
Teilfläche Haus B | 2250 | m2
Flächenanteiliger Verbrauch pro Tag | 2.8856 | m3/Tag
Betrachtungstage | 52 | Tage
Verbrauch für Betrachtungstage | 150.0524 | m3
Wird vom gemessenen Verbrauch 2006 abgezogen
Maßnahme: (Mehrnutzung KiGa) | Nutzungsbereinigung, Mehrnutzung durch Belegung mit KiGa
In der GS war vom 01.12.2007 bis zum 30.04.2008 der Kindergarten untergebracht.Im Neubau gab es in einem Raum folgende Mehrnutzung: Mo-DO: bis 17:00 Uhr - alt nur bis 13:00 Uhr
Im Neubau gab es in einem Raum folgende Mehrnutzung: Mo-DO: bis 17:00 Uhr - alt nur bis 13:00 Uhr
Wärmeverbrauch
Datum | 01.12.2007 bis 30.04.2008
Bereinigung : | Q = A*U*(Ti-Ta)
Nutzung alt |  | 6 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 18 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C (Ta -12 °C)
Nutzung neu |  | 10 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 14 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C
Mehrnutzung Anteil | 1.0295
Fläche Gesamt | 1426 | m² | Fläche Schule ges
Fläche Mehrnutzung | 500 | m² | Fläche Heizkreis unten
Anteil Fläche Mehrnutzung | 0.35063
Mittlere Heizgradtagszahl Gt | 2524 | Kd
Verbrauch pro Kd | 69.1177 | kWh/Kd |  | blau aktualisiert
Heizgradtagzahl für Betrachtungstage | 1632 | Kd | (Kd Dez 2007 bis April 2008)
Verbrauch Wärme 07/08 | 174453 | kWh/a | Witterungsbereinigt
Wärmemehrverbrauch | 40717.9077 | kWh/a | Vom Verbrauch 2007/8 subtrahieren
Strom
Maßnahme: (Mehrnutzung KiGa)
Datum | In der GS war vom 01.12.2007 bis zum 30.04.2008 der Kindergarten untergebracht.Im Neubau gab es in einem Raum folgende Mehrnutzung: Mo-DO: bis 17:00 Uhr - alt nur bis 13:00 Uhr
Im Neubau gab es in einem Raum folgende Mehrnutzung: Mo-DO: bis 17:00 Uhr - alt nur bis 13:00 Uhr
Bereinigung :
Nutzung alt |  | 6 Std Tagbetrieb und 18 Std Nachtbetrieb
Nutzung neu |  | 10 Std Tagbetrieb und 14 Std Nachtbetrieb
Stromverbrauch 07/08 | 12330 | kWh/a
Stromverbrauch/Tag (190 d/a) | 64.8947 | kWh
Nutzungstage normal | 190 | pro Jahr
Aufteilung
60 % Tagbetrieb (6 h/d) | 38.9368 | kWh
40 % Nachtbertieb (18 h/d) | 25.9579 | kWh
Berechnung 1 Std Tagbetrieb | 6.4895 | kWh
Berechnung 1 Std Nachtbetrieb | 1.4421 | kWh
Nutzung neu |  | 10 Std Tagbetrieb und 14 Std Nachtbetrieb
Berechnung Stromverbrauch/Tag | 85.0842 | kWh
Mehrnutzung/Tag | 20.1895 | kWh
Mehrnutzungstage | 90 | d
Mehrnutzung | 1817.0526 | kWh | Vom Verbrauch 2007/8 subtrahieren

## 3
Fenstersanierung
Im Haus A, in 2002 380 m2
Änderung seit 08/2002
Fläche: |  | 380 | m2
U-Wert alt: |  | 3.5 | W/m2K
U-Wert neu: |  | 1.1 | W/m2K
tN = (tmax,i- tmax,a): |  | 32 | K
Mittlere Heizgradtagszahl Gt |  | 2524 | Kd
Anwesenheitsfaktor f |  | 66 | %
Kessel-Jahresnutzungsgrad |  | 0.9
Benutzungsstunden hB = f x Gt x 24 / tN |  | 1249.38 | h
Transmissionswärmebedarf vor Dämmung:
Brennstoffleistung: L = A x k x tN / K : |  | 47.2889 | kW
Energieeinsatz: L x hB |  | 59081.792 | kWh
Transmissionswärmebedarf nach Dämmung:
Brennstoffleistung: |  | 14.8622 | kW
Arbeit: |  | 18568.5632 | kWh
Berechnung Minderverbrauch |  | 40513.2288 | kWh
Wird zur Hälfte am witterungsbereinigten Verbrauch 2002 abgezogen.

## 4
Dachsanierung
Im Haus A, in 02/2005 220 m2
Änderung seit 02/2005
Fläche: |  | 220 | m2
U-Wert alt: |  | 0.8 | W/m2K
U-Wert neu: |  | 0.25 | W/m2K
tN = (tmax,i- tmax,a): |  | 32 | K
Mittlere Heizgradtagszahl Gt |  | 2524 | Kd
Anwesenheitsfaktor f |  | 66 | %
Kessel-Jahresnutzungsgrad |  | 0.9
Benutzungsstunden hB = f x Gt x 24 / tN |  | 1249.38 | h
Transmissionswärmebedarf vor Dämmung:
Brennstoffleistung: L = A x k x tN / K : |  | 6.2578 | kW
Energieeinsatz: L x hB |  | 7818.3424 | kWh
Transmissionswärmebedarf nach Dämmung:
Brennstoffleistung: |  | 1.9556 | kW
Arbeit: |  | 2443.232 | kWh
Berechnung Minderverbrauch |  | 5375.1104 | kWh
Wird am witterungsbereinigten Verbrauch 2005 abgezogen.

## 5
Neue zusätzliche Computer
Neue Computer in 2005 |  |  |  | Hinweis:
Anzahl | 50 | Stück |  | Es wird so bereinigt als wären keine neun PC angeschafft
Nutzung pro Tag | 6 | h/d |  | worden.
Nutzung pro Jahr | 1140 | h/a | 190 Tage
Leistungsaufnahme | 80 | W
Berechnung Mehrverbrauch | 4560 | kWh
Wird vom gemessenen Verbrauch 2006 abgezogen

## 6
Andere Putzzeiten. 2 Stunden länger
Nutzungsbereinigung | Andere Putzzeiten. 2 Stunden länger
Änderung seit 06/2003
Nutzungstage normal | 190 | pro Jahr
Verbrauch Strom 2006 | 747420 | kWh
Verbrauch Strom Schule | 667463.4419 | kWh
Verbrauchsanteil für Beleuchtung | 400478.0651 | kWh | 60%
Benutzungsstunden pro Tag | 4 | Std
Verbrauch pro Benutzungsstunde | 526.9448 | kWh/h
Mehrverbrauch | 1053.8896 | kWh/Tag | 2 Nutzungsstunden täglich länger
Gleichzeitigkeitsfaktor | 10% |  | Nicht die gesamte Fläche wird gleichzeitig länger beleuchtet
Berechnung Mehrverbrauch | 20023.9033 | kWh
Wird vom gemessenen Verbrauch 2006 abgezogen

## 7
Änderung der Schülerzahl
Strom
Nutzungsbereinigung | Höhere Belegung seit 2001/2002
| Schülerzahl | Schuljahr | Mehrbelegung
| 1544 | 01/02
| 1635 | 02/03
| 1709 | 03/04
| 1672 | Referenz aus 02/04
| 1717 | 04/05 | 102.7%
| 1726 | 05/06 | 103.2%
| 1726 | 06/07 | 103.2%
Stromverbrauch 2006 | 747420 | kWh | Schülerzahl bedingter
Mehrverbrauch (06/07)
Schülerzahl abhängiger Teil | % | kWh | % | kWh
(Berechnung über Leistung) | 60 | 448452 | 3.23% | 14483.4976
Wird vom gemessenen Verbrauch 2006 abgezogen
Heizenergie
Nutzungsbereinigung | Höhere Belegung seit 2001/2002
| Schülerzahl | Schuljahr | Mehrbelegung
| 1544 | 01/02
| 1635 | 02/03
| 1709 | 03/04
| 1672 | Referenz
| 1717 | 04/05 | 102.7%
| 1726 | 05/06 | 103.2%
| 1726 | 06/07 | 103.2%
Heizenergieverbrauch 2006 | 1750397 | kWh | Schülerzahl bedingter
Mehrverbrauch (06/07)
Schülerzahl abhängiger Teil | % | kWh | % | kWh
| 20 | 350079.4 | 3.23% | 11306.3921
Wird vom gemessenen Verbrauch 2006 abgezogen
Wasser
Nutzungsbereinigung | Höhere Belegung seit 2001/2002
| Schülerzahl | Schuljahr | Mehrbelegung
| 1544 | 01/02
| 1635 | 02/03
| 1709 | 03/04
| 1672 | Referenz
| 1717 | 04/05 | 102.7%
| 1726 | 05/06 | 103.2%
| 1726 | 06/07 | 103.2%
Wasserverbrauch 2004 | 2950 | m3 | Schülerzahl bedingter
Mehrverbrauch (04/05)
Schülerzahl abhängiger Teil | % | m3 | % | m3
| 80 | 2360 | 3.23% | 76.2201
Wird vom gemessenen Verbrauch 2006 abgezogen

## 8
Sanierung Beleuchtung Turnhalle, Tageslichtabh. Steuerung
Sanierung Beleuchtung Turnhalle |  | Tageslichtabhängige Steuerung
Änderung seit 08/2004
Installierte Leistung | 19000 | W
Vollbenutzungsstd/a | 1300 | h
Verbrauch pro Jahr | 24700 | kWh/a
Einsparung | 30%
Berechnung Minderverbrauch | 7410 | kWh
Wird zum gemessenen Verbrauch 2006 addiert

## 9
Austausch von Urinalen mit Zeitsteuerung zu Urinalen mit Infrarotbewegungsmelder
Investitionsbereinigung | Austausch von Urinalen mit Zeitsteuerung zu Urinalen mit Infrarotbewegungsmelder
Änderung seit 02/2003
Zustand vor Sanierung
Anzahl Urinale | 26 | St
Anzahl Spülungen/Tag | 30 | (Dauer 10-15 sec.)
Wassermenge pro Spülung | 4680 | Liter (6 Liter pro Urinal und Spülung)
Schultage/Jahr | 190 | d/a
Verbrauch durch Spülungen (alt) | 889200 | l/a
Zustand nach Sanierung
Anzahl Urinale | 26 | St
Anzahl Spülungen/Tag | 1040 | (5 Nutzungen/h, 3l/Spülung, 8 h/d, 190 d/a)
Wassermenge pro Spülung und Tag | 3120 | Liter
Schultage/Jahr | 190 | d/a
Verbrauch durch Spülungen (neu) | 592800 | l/a
Minderverbrauch | 296.4 | m3
Wird zum gemessenen Verbrauch 2006, 2005, 2004 und 2003 addiert
Maßnahme: | Austausch von Urinalrinne mit Zeitsteuerung zu Urinalen mit Sensorspülung
(Bereinigung des Referenzwertes 2001)
Der Verbrauch wird auf den Stand "Neue Urinale in beiden Ref.jahren (2001 und 2002)" zurückgerechnet.
Datum: | 2002-10-01
Bereinigung : | Wasserverbrauch
Zustand vor Sanierung
Anzahl Spülköpfe (alt) |  |  | 6 | St
Anzahl Spülungen/Tag |  |  | 12 | (alle 30 min zwischen 8 und 13 Uhr, in den Pausen alle 10 min)
Wassermenge pro Spülung |  |  | 36 | Liter (6 Liter pro Kopf)
Schultage/Jahr |  |  | 190 | d/a
Neuanlage in Betrieb |  |  | 190 | d/a
Verbrauch durch Spülungen (alt) |  |  | 82080 | l/a
Zustand nach Sanierung
5 Einzelurinale mit Druckspülung
Verbrauch durch Spülungen (neu) |  |  | 57000 | l/a | (5 Urinale, 5 Nutzunge/h, 3l/Spülung, 5 h/d, 190 d/a)
Differenz |  |  | 25080 | l/a | Vom Referenzwert 2001 subtrahieren

## 10
Änderung der Mitarbeiterzahl in einem Verwaltungsgebäude
Strom
Nutzungsbereinigung | Höhere Nutzung durch Verwaltungsreform
Änderung seit 1.1.2005
Anzahl Mitarbeiter vor Änderung | 480
Anzahl Mitarbeiter nach Änderung | 542
Stromverbrauch 2005 | 579511 | kWh
Nutzer abhängiger Anteil | 463608.8 | kWh | 80%
Verbrauch pro Nutzer in 2005 | 855.3668 | kWh/Nutzer
Mehrverbrauch durch Nutzerzunahme | 53032.741 | kWh
Wird zum gemessenen Verbrauch 2004 addiert
Wärme
Nutzungsbereinigung | Höhere Nutzung durch Verwaltungsreform
Änderung seit 1.1.2005
Berechnung Mehrverbrauch | 0 | kWh | Wird vernachlässigt, da unveränderte Nutzfläche
Wasser
Nutzungsbereinigung | Höhere Nutzung durch Verwaltungsreform
Änderung seit 1.1.2005
Anzahl Mitarbeiter vor Änderung | 480
Anzahl Mitarbeiter nach Änderung | 542
Wasserverbrauch 2005 | 3769 | m3
Nutzer abhängiger Anteil | 3015.2 | kWh
Verbrauch pro Nutzer in 2005 | 5.5631 | m3
Mehrverbrauch durch Nutzerzunahme | 344.9122 | m3
Wird zum gemessenen Verbrauch 2004 addiert

## 11
Strom
Nutzungsbereinigung | Verlängerung der Wochenarbeitszeit von 38,5 auf 39,5 Stunden
Änderung seit 1.1.2006
Anzahl der Wochenarbeitsstunden vor Änderung | 38.5
Anzahl der Wochenarbeitsstunden nach Änderung | 39,5
Stromverbrauch 2006 | 502430 | kWh
Arbeitszeit abhängiger Anteil | 401944 | kWh
Verbrauch pro Wochenarbeitsstunde in 2006 | #VALUE! | kWh
Mehrverbrauch durch Nutzerzunahme | #VALUE! | kWh
Wird zum gemessenen Verbrauch 2004 und 2005 addiert
Wärme
Nutzungsbereinigung | Verlängerung der Wochenarbeitszeit von 38,5 auf 39,5 Stunden
Änderung seit 1.1.2006
Mehrverbrauch | 0 | kWh
Wird vernachlässigt unter der Annahme, dass Heizzeiten nicht verlängert wurden
Wasser
Nutzungsbereinigung | Verlängerung der Wochenarbeitszeit von 38,5 auf 39,5 Stunden
Änderung seit 1.1.2006
Anzahl der Wochenarbeitsstunden vor Änderung | 38.5
Anzahl der Wochenarbeitsstunden nach Änderung | 39,5
Wasserverbrauch 2006 | 3306 | m3
Arbeitszeit abhängiger Anteil | 2644.8 | m3
Verbrauch pro Wochenarbeitsstunde in 2006 | #VALUE! | m3
Mehrverbrauch durch Nutzerzunahme | #VALUE! | m3
Wird zum gemessenen Verbrauch 2004 und 2005 addiert
Note on B8: Greiser: Gemäß Mail von Herrn Müller vom 14.2.2008
Note on B30: Greiser: Gemäß Mail von Herrn Müller vom 14.2.2008

## 13
Strom
Investitionsbereinigung | Ersatz der alten Klimaanlage
Änderung seit 1.7.2006
Alte elektrische Leistung | 2810 | W
Neue elektrische Leistung | 8070 | W
Angenommene Vollbenutzungsstundenzahl | 6000 | h
Mehrverbrauch pro Jahr | 31560 | kWh
Wird zum gemessenen Verbrauch 2004 und 2005 addiert
Note on B7: Greiser: In den Unterlagen von Herrn Eisele in der Einheit der elektrischen Leistung (kWh).

## 14
Strom
Investitionsbereinigung | Erneuerung der Kantine und Erweiterung des Angebotes
Änderung seit 1.5.2006
Stromverbrauch Kantine 1.11.06 - 31.10.07 | 171932 | kWh
Durchschnittliche Anzahl Essen/Tag | 210
Anzahl Essenstage pro Jahr | 245
Anzahl Essen pro Jahr | 51450
Stromverbrauch pro Essen, gekocht | 3.3417 | kWh
Stromverbrauch pro Essen, warmgehalten | 0.66835 | kWh
Durchschnittliche Anzahl Essen/Tag | 175
Anzahl Essenstage pro Jahr | 245
Anzahl Essen pro Jahr | 42875
Stromverbrauch Kantine 2004 und 2005 | 28655.3333 | kWh
Wird vom gemessenen Verbrauch 2004 und 2005 abgezogen

## 15
Strom
Nutzungsbereinigung | Verzicht auf das abendliche Herunterfahren der Jalousien
Änderung seit 1.1.2007
Anzahl Jalousien | 592
Leistungsaufnahme Motor | 50 | W
Zeit des Schließens bzw. Öffnens | 45 | sec
Stromverbrauch pro Tag | 0.74 | kWh
Schließtage pro Jahr | 261
Stromverbrauch pro Jahr | 193.14 | kWh
Wird vernachlässigt, da geschlossene Jalousien den Heizenergieverbrauch senken

## 16
16 Friedhof Süd
Maßnahme: | Einbau Kühlzellen
Datum: | Ende Mai 2004
Leistungsaufnahme: |  | 1.45 | kW
Angesetzte Leistungsaufnahme: |  | 20 | kWh/Tag
Kühlungen 2004: |  | 38 | Stck
Kühlungen 2005: |  | 54 | Stck
Kühlungen 2006: |  | 92 | Stck
Bereinigung 2006: |  | 1840 | kWh
Die Differenz wird vom tatsächlichen Verbrauch 2006 abgezogen.

## 17
Sanierung Beleuchtung Turnhalle
Bereinigung wird Strom
Verbrauch gesamt
| Leistung alt | 5200 | W
| Leistung neu | 4640 | W
| Differenz | 560 | W
| Vollbenutzungsstd/a | 1000 | h
| Std neue Beleuchtung | 666.6667 | h
Berechnung | (Wenn nichts gemacht worden währe = Einsparung) |  |  | 373.3333 | kWh

## 18
KiTa Rheinau-Nord | Rheinauer Ring 68/30 | Frau Griesbach | 07222 21130
| Zähler | für | Stand 29.01.2003 |  | Stand 30.01.2004 |  | Standort
Strom | 40058 HT |  | 213425.7 | kWh | 235186 | kWh | Keller | 21760.3 | 25214.8
| 40058 NT |  | 38945.5 | kWh | 42400 | kWh | Keller | 3454.5
Gas | 20045 |  | 41661.2 | m³ | 56575 | m³ | Keller | 14913.8
Wasser | 20114 |  | 1102 | m³ | 1556 | m³ | Keller | 454
Korrektur Stromverbrauch: Ab 28.7.2003 kein Küchenbetrieb mehr. Bislang wurden wochentäglich 60 Essen zubereitet.
Es wurde mit Gas gekocht. Die Industriespülmaschine wurde durch 5 Spülmaschinen in den Gruppen ersetzt.
Lüftung: 5 Monate a 4,5 Wochen a 5 Tage a 5 Stunden a 5,5 kW macht 619 kWh.
Backofen: 5 Monate a 4,5 Wochen a 2,5 Tage a 2 Stunden a 2 kW macht 225 kWh
Konvektomat: 5 Monate a 4,5 Wochen a 5 Tage a 1 Stunde a 0,5 kW macht 56 kWh
Erzieherinnen haben in den Gruppenräumen die Hälfte der Leuchtmittel entfernt.

## 19
Sanierung Heizzentrale
1) Bereinigt wird Wärme (Neuer Heizkesse Nur Zentrale d.h. 70 % des Verbrauchs)
| Verbrauch gesamt | 1338192 | kWh
| Verbrauch Zentrale (70%) | 936734.4 | kWh
| GTZ gesamt | 1955
| GTZ sanierte Anlage | 207
| GTZ Alte Anlage | 1748
| Wirkungsgradverbesserung | 8 | %
Berechnung | Verb neu =Verb 30 %+Verb70%((207/1955)*1,08+1748/1955) |  |  | 1346126.6914 | kWh
Differenz (Wenn nichts gemacht worden währe) |  |  |  | 7934.6914 | kWh

## 20
Strom
2.) Schule f. Körperbeh.Langensteinb. | Nutzungsbereinigung 2003/2004 | Schwimmbad war nicht belegt vom 15.12.03 bis 10.02.04
| Kennwert | 873 kWh/m2a
| Nichtnutzungszeit | 31 Tage
| Wasserfläche | 60 m2 (12m x 5 m)
| Berechnung | (873 kWh/m2a * 60 m2)/365 d/a * 31 d/a
| Bereinigung (zum Verbrauch addieren) | 4.448 kWh
3.) Karl Berberich Schule Bruchsal | Nutzungsbereinigung 2003/2004 | Schwimmbad war nicht belegt vom 15.12.03 bis 12.01.04
| Kennwert | 873 kWh/m2a
| Nichtnutzungszeit | 11 Tage
| Wasserfläche | 60 m2 (10 m x 6 m)
| Berechnung | (873 kWh/m2a * 60 m2)/365 d/a * 11 d/a
| Bereinigung (zum Verbrauch addieren) | 1.578 kWh
Wärme
3.) Schule f. Körperbeh.Langensteinb.
| Nutzungsbereinigung 2003/2004 | Schwimmbad war nicht belegt vom 15.12.03 bis 10.02.04
| Kennwert | 3.400 kWh/m2a
| Nichtnutzungszeit | 31 Tage
| Wasserfläche | 60 m2 (12m x 5 m)
| Berechnung | (3.400 kWh/m2a * 60 m2)/365 d/a * 31 d/a
| Bereinigung | 17.326 kWh
4.) Karl Berberich Schule Bruchsal
| Nutzungsbereinigung 2003/2004 | Schwimmbad war nicht belegt vom 15.12.03 bis 12.01.04
| Kennwert | 3.400 kWh/m2a
| Nichtnutzungszeit | 11 Tage
| Wasserfläche | 60 m2 (10 m x 6 m)
| Berechnung | (3.400 kWh/m2a * 60 m2)/365 d/a * 11 d/a
| Bereinigung | 6.147 kWh
Wasser
Nutzungsbereinigung 2003/2004 | Schwimmbad war nicht belegt vom 15.12.03 bis 12.01.04
Berechnung | 30 L/tag und Gast bei 30 Badenden 900 Liter/Tag, 11 Tage ==> 9.900 Liter
Nutzungsbereinigung 2003/2004: | Schwimmbad war nicht belegt vom 15.12.03 bis 10.02.04
Berechnung | 30 L/tag und Gast bei 30 Badenden 900 Liter/Tag, 31 Tage ==> 27.900 Liter

## 21
Freibad
Wasser
Verbrauch 2001 lt. Rechnung | 18091000 | Lit.
Besucherzahl 2001 | 137681
Verbrauch pro Person | 60 | Lit.
Verbrauch 2001 besucherabhängig | 8260860 | Lit. | (137681*60)
Verbrauch 2001 bereinigt | 9830140 | Lit. | (18091000-8260860)
Verbrauch 2002 lt. Rechnung | 18040000 | Lit.
Besucherzahl 2002 | 103840
Verbrauch pro Person | 60 | Lit.
Verbrauch 2002 besucherabhängig | 6230400 | Lit. | (103840*60)
Verbrauch 2002 bereinigt | 11809600 | Lit. | (18040000-6230400)
Verbrauch 04/05 lt. Ablesung | 16426000 | Lit.
Besucherzahl 04/05 | 141310
Verbrauch pro Person | 60 | Lit.
Verbrauch 04/05 besucherabhängig | 8478600 | Lit. | (141310*60)
Verbrauch 04/05 bereinigt | 7947400 | Lit. | (16426000-8478600)
Strom
Besucherzahl 2001 | 137681
Besucherzahl 2002 | 103840
Mittelwert | 120760.5
Verbrauch 2001 lt. Rechnung | 245422 | kWh
Verbrauch 2001 bereinigt | 215260.5184 | kWh | (245422/137681*120761)
Verbrauch 2002 lt. Rechnung | 243661 | kWh
Verbrauch 2002 bereinigt | 283365.0249 | kWh | (243661/103840*120761)
Verbrauch 04/05 lt. Ablesung | 231800 | kWh
Besucherzahl 04/05 | 141310
Verbrauch 04/05 bereinigt | 198091.3163 | kWh | (231800/141310*120761)
Heizenergie
Besucherzahl 2001 | 137681
Besucherzahl 2002 | 103840
Mittelwert | 120760.5
Gas
Verbrauch 2001 lt. Rechnung | 68345 | kWh
Verbrauch 2001 bereinigt | 59945.6452 | kWh | (68345/137681*120761)
Verbrauch 2002 lt. Rechnung | 75893 | kWh
Verbrauch 2002 bereinigt | 88259.5977 | kWh | (75893/103840*120761)
Verbrauch 04/05 lt. Ablesung | 97318 | kWh
Besucherzahl 04/05 | 141310
Verbrauch 04/05 bereinigt | 83165.8788 | kWh | (97318/141310*120761)
Fernwärme
Verbrauch 2001 lt. Rechnung | 518103 | kWh
Verbrauch 2001 bereinigt | 454430.0036 | kWh | (518103/137681*120761)
Verbrauch 2002 lt. Rechnung | 456927 | kWh
Verbrauch 2002 bereinigt | 531382.2514 | kWh | (456927/103840*120761)
Verbrauch 04/05 lt. Ablesung | 483224 | kWh
Besucherzahl 04/05 | 141310
Verbrauch 04/05 bereinigt | 412952.8827 | kWh | (483224/141310*120761)
Summe Gas+Fernwärme
Verbrauch 2001 bereinigt | 514375.6488 | kWh | (59946+454430)
Verbrauch 2002 bereinigt | 619641.8491 | kWh | (88260+531382)
Verbrauch 04/05 bereinigt | 496118.7615 | kWh | (83166+412953)

## 22
Strom
Maßnahme: | Nutzungsbereinigung, Umstellung auf G8 seit 2004 (Bereinigung im Referenzjahr 2001)
Der Verbrauch wird auf den Stand "Mehrnutzung (vom Schuljahr 2004/2005) schon im Referenzjahr 2001 gerechnet.
Datum: | Seit 01.09.04
Bereinigung : | Stromverbrauch
Mehrnutzung 2004/2005 |  | Unterrichtsdauer hat sich um 1 h/d erhöht hat (von 9 auf 10)
Verbrauch Strom 2001 |  | 82409 | kWh/a
Schultage/Jahr |  | 190 | d/a
Verbrauch/d |  | 433.7316 | kWh
davon 20 % im Nachtbetrieb |  | 86.7463 | kWh
Aufteilung alt |  | 9 Std Tagbetrieb, 15 Std Nachtbetrieb
Aufteilung neu |  | 10 Std Tagbetrieb, 14 Std Nachtbetrieb
Verbrauch neu |  | 6226.4578 | kWh |  | Zum Referenzwert 2001 addieren
Heizenergie
Maßnahme 2: | Nutzungsbereinigung, Umstellung auf G8 seit 2004 (Bereinigung im Referenzjahr 2002)
Der Verbrauch wird auf den Stand "Mehrnutzung (vom Schuljahr 2004/2005) schon im Referenzjahr 2002"gerechnet.
Datum: | Seit 01.09.04
Bereinigung : | Wärmeverbrauch
Mehrnutzung 2004/2005 | 0.7215% |  | Unterrichtsdauer hat sich um 1 h/d erhöht hat (von 9 auf 10)
Aufteilung alt |  | 9 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 15 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C (Ta -12 °C)
Aufteilung neu |  | 10 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 14 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C
Verbrauch Wärme 2002 | 933556 | kWh/a | Witterungsbereinigt
Wärmeverbrauchsbereinigung | 6721.6032 | kWh/a |  | Zum Referenzwert 2002 addieren
Wasser eigentlich auch

## 23
Wasser
| Maßnahme 1: | Nutzungsbereinigung, Umstellung Nachmittagsbetreuung seit Schuljahr 2004/2005 (Bereinigung im Referenzjahr 2001)
Der Verbrauch wird auf den Stand "keine Ganztagesschule im Schuljahr 2004/2005" zurückgerechnet.
| Datum: | Seit Schuljahr 2004/2005
| Bereinigung : | Wasserverbrauch
| Verbrauch 2001 |  |  | 145000 | l/a
| Mehrnutzung 2004/2005 |  |  | 1.5 | h/d | Unterrichtsdauer hat sich um 1,5 h/d erhöht hat
| Anzahl der Tage |  |  | 190 | d/a
| Wasserverbrauchsbereinigung (01.09.04 bis 31.07.05) |  |  | 17100 | l/a | (5 Urinale, 5 Nutzunge/h, 3l/Spülung, 2 h/d, 190 d/a)
| (Verbrauch nur Urinale) |  |  |  |  | Zum Referenzwert 2001 addieren
Strom
| Maßnahme: | Nutzungsbereinigung, Umstellung auf Nachmittagsbetreuung seit Schuljahr 2004/2005 (Bereinigung im Referenzjahr 2001)
Der Verbrauch wird auf den Stand "Nachmittagsbetreuung (vom Schuljahr 2004/2005) schon im Referenzjahr 2001 gerechnet.
| Datum: | Seit 01.09.04
| Bereinigung : | Stromverbrauch
| Mehrnutzung 2004/2005 |  | Unterrichtsdauer hat sich um 1,5 h/d erhöht (6 auf 7,5)
| Verbrauch Strom 2001 |  | 12890 | kWh/a
| Schultage/Jahr |  | 190 | d/a
| Verbrauch/d |  | 67.8421 | kWh
| davon 20 % im Nachtbetrieb |  | 13.5684 | kWh
| Aufteilung alt |  | 6 Std Tagbetrieb, 18 Std Nachtbetrieb
| Aufteilung neu |  | 7,5 Std Tagbetrieb, 16,5 Std Nachtbetrieb
| Verbrauch neu |  | 2363.1667 | kWh |  | Zum Referenzwert 2001 addieren
Heizenergie
| Maßnahme: | Nutzungsbereinigung, Nachmittagsbetreuung seit 2004 (Bereinigung im Referenzjahr 2001)
Der Verbrauch wird auf den Stand "keine Mehrnutzung (vom Schuljahr 2004/2005)" schon im Referenzjahr 2001" gerechnet.
| Datum | Seit 01.09.04
| Bereinigung : | Wärmeverbrauch
| Mehrnutzung 2004/2005 | 1.106% |  | Unterrichtsdauer hat sich um 1,5 h/d erhöht hat (von 6 auf 7,5)
| Aufteilung alt |  | 6 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 18 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C (Ta -12 °C)
| Aufteilung neu |  | 7,5 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 16,5 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C
| Verbrauch Wärme 2001 | 97843 | kWh/a | Witterungsbereinigt
| Wärmeverbrauchsbereinigung | 1086.0573 | kWh/a |  | Zum Referenzwert 2001 addieren

## 24
Heizenergie
- Legionellenbehandlung
| Spülungen pro Woche | 1 | Mal | (außer Ferien)
| Spülungen pro Jahr | 40 | Mal | (52-12) Wochen
| Wassermenge pro Spülung | 3.6 | m³ | s.Wasser
| Wärmemenge pro Spülung | 250.56 | kWh | 1,16*3,6*(70-10)
| Berechnung Mehrverbrauch | 10022.4 | kWh | 251*80 | Vom Jahreswert 05/06 abziehen
Wasser | - Legionellenbehandlung
| Spülungen pro Woche | 1 | Mal | (außer Ferien)
| Spülungen pro Jahr | 40 | Mal | (52-12) Wochen
| Laufzeit einer Spülung | 15 | Min
| Anzahl Duschköpfe | 20
| Verbrauch pro Duschkopf pro Minute | 12 | Lit/Stück*Min
| Wassermenge pro Spülung | 3.6 | m³ | 15*20*12
| Berechnung | 144 | m³ | 3,6*80 | Vom Jahreswert 04/05 abziehen
Heizenergie
DMS-Typ
| Zirkulation | Menge | Zeitsteuerung Zirkulationspumpe
| WWTemperatur | vorher, jetzt
Verluste Wärmetauscher
| Netzdesinfektion | Intervall, Temperatur
Strom | Zusätzliche Pumpe vor Wärmetauscher und

## 25
Heizenergie
| Nutzungsbereinigung | Mehrnutzung
| Nutzung alt (Do 8 - 16 Uhr) |  | 8 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 16 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C (Ta -12 °C)
| Nutzung neu (Do 8 - 18.30 Uhr) |  | 10,5 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 13,5 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C
Q = A*U*(Ti-Ta)
| Mehrnutzung 2004/2005 | 1.817% |  | Klassenräume wurden 2,5 h/d länger genutzt (nur Do)
| Anzahl Heiztage/a | 224 | Tage/a
| Verbrauch Wärme 2004 | 3989423 | kWh/a | Witterungsbereinigt
| Verbrauch pro Heiztag | 17809.9241
| Fläche Gesamt | 6819 | m² | Nur WRS
| Fläche Mehrnutzung ca. | 3000 | m² | Nur Fläche der Mehrnutzung am Do
| Anteil Fläche Mehrnutzung | 43.99%
| Wärmemehrverbrauch/Tag | 142.3588 | kWh/a
| Tage/Jahr | 27
| Wärmemehrverbrauch | 3843.6866 | kWh/a |  | Wird in der Abrechnung nicht berücksichtigt
Auch Strom und Wasser

## 26
Strom
| Bereinigung : | Stromverbrauch
| Maßnahme: | Sanierung der Lüftungsanlage in der Sporthalle
| Zustand alt | Eine Lüftungsanlage für Nebenräume und Halle (einzigste Heizmöglichkeit)
| Zustand neu | Lüftung für die Nebenräume (mit Anwesenheitsmelder, stationäre Heizflächen sind vorhanden)
Deckenstrahlheizung für die Halle, keine Lüftung mehr
| Datum: | Beginn | 2005-08-01
|  | Ende | 2005-09-01
| Vorgehen: | Es wird davon ausgegangen das die in die Halle und die Nebenräume einzubringende Wärme
vor und nach der Sanierung der Anlage gleich hoch ist. Bereinigt wird nur der Stromverbrauch
über angenommene Vollbenutzungsstunden der Lüftungsanlage.
Die Aufteilung der Laufzeiten wurde mit Herrn Kaltner abgesprochen
| Leistung Alte Anlage | Alte Anlage | m³/h | kW
|  | Stufe 2 | 5000 | 2.5
|  | Stufe 1 | 2500 | 0.3125
Laufzeit alte Anlage
| Gesamt h/a |  | 1500 | h/a
| Stufe 1 |  | 1000 | h/a
| Stufe 2 |  | 500 | h/a
| Verbrauch pro Halbjahr |  | 781.25 | kWh
| Leistung neue Anlage | Neu Anlage | m³/h | kW
|  | Stufe 100 % | 1500 | 0.37
|  | Stufe 30 % | 450 | 0.00999
|  | Stufe 40 % | 600 | 0.02368
|  | Stufe 50 % | 750 | 0.04625
|  | Stufe 60 % | 900 | 0.07992
|  | Stufe 70 % | 1050 | 0.12691
|  | Stufe 80 % | 1200 | 0.18944
Laufzeit neue Anlage
| Gesamt h/a |  | 760 | h/a | 16*15 min/Tag an ca. 190 Tagen pro Jahr
| Verbrauch pro Halbjahr |  | 71.9872 | kWh | bei ca. 80 % Leistung
Mehrverbrauch 01-07.2005
| (vor der Sanierung der Lüftungsanlage): |  | 709.2628 | kWh
Wärme
| Bereinigung : | Wärmeverbrauch Sporthalle
| Maßnahme : | Sanierung der Lüftungsanlage Sporthalle mit WRG
| Fertigstellung: | Anfang Okt 2006
| WRG (max) | 60 | kW | Auslegungs Δ t | 23.274 | Δ t = Q/m*c
| Volumenstrom (max) | 12000 | m³/h
| cp | 1 | KJ/KgK
| Dichte | 1.293 | kg/m³
| Leistung pro Kelvin | 4.31 | Δ t = 1
| Gradtagszahlen 2005 | 1593 | Kd
| in 24 h/d | 38232 | Kh
| Rückgewinnbare Leistung (24 h/d) | 164779.92 | kWh
| Anlagenlaufzeit (auf Grundlast) | 10 | h/d
| Mehrverbrauch 2005 (vor der Sanierung) | 68658.3 | kWh
| Gradtagszahlen 01-09.2006 | 1375 | Kd
| in 24 h/d | 33000 | Kh
| Rückgewinnbare Leistung (24 h/d) | 142230 | kWh
| Anlagenlaufzeit (auf Grundlast) | 10 | h/d
| Mehrverbrauch 01-09.2006 (vor der Sanierung) | 59262.5 | kWh
Strom
| Maßnahme : | Lüftungsanlage Halle seit Okt 2006 in Betrieb
| Fertigstellung: | Neue Drehzahlregelung/CO2 geregele Anlage
| Bereinigung : | Anfang Okt 2006
2005
Halle alt
| Leistung (max) | 9.7 | kW | Abluft 4,2 / Zuluft 4,5
| Laufzeit/d | 10 | h/d | Anlage wurde über ZSP geregelt (ca. 10 h/d)
| Laufzeit (Okt-Dez) | 190 | d/a
| Verbrauch alt | 18430 | kWh
Halle neu
| Leistung (max) | 5.5 | kW | (Nennleistung Zu- und Abluft zusammen bei 50 Hz)
| Leistungsstufe 1 = 40 Hz | 2.8 | kW | Berechnete Leistung Zu- und Abluft zusammen P1/P2 =(n1/n2)³
| Leistungsstufe 2 = 48 Hz | 4.8 | kW | Berechnete Leistung Zu- und Abluft zusammen P1/P2 =(n1/n2)³
| Laufzeit/d Stufe 1 | 9 | h/d | Grundlast über ZSP
| Laufzeit/d Stufe 2 | 0.5 | h/d | Große Drehzahl über CO2
| Laufzeit gesamt | 190 | d/a
| Verbrauch neu | 5244 | kWh
| Mehrverbrauch 2005 (vor der Sanierung) |  |  | 13186 | kWh
Strom
| Maßnahme: | Lüftungsanlage Nebenräume seit Okt 2006 in Betrieb
| Fertigstellung: | Anfang Okt 2006
| Bereinigung : | Neue Drehzahl/Hygrostat geregelte Lüftungsanlage
Nebenräume neu
| Leistung (max) | 4 | kW | (Nennleistung 2 kW Zu- 2 kW Abluft bei 50 Hz)
| Leistungsstufe 1 = 32 Hz | 1 |  | Berechnete Leistung Zu- und Abluft zusammen P1/P2 =(n1/n2)³
| Leistungsstufe 2 = 47 Hz | 3.2 |  | Berechnete Leistung Zu- und Abluft zusammen P1/P2 =(n1/n2)³
| Laufzeit/d Stufe 1 | 9 | h/d | Grundlast über ZSP
| Laufzeit/d Stufe 2 | 1 | h/d | Große Drehzahl über Hygrostaten
| Laufzeit pro Jahr | 190 | d
| Mehrverbrauch 2005 | 2318 | kWh
| Laufzeit 01-09.2006 | 105 | d
| Mehrverbrauch 01-09.2006 | 1281 | kWh
Die Anlage wurde bis Okt 2006 nicht betrieben

## 27
Schule Plittersdorf (Wärme)
Maßnahme: | Mehrnutzung |  | Schule wird 3 Tage pro Woche 3 Stunden länger benutzt.
Bereinigung : | Wärmeverbrauch |  | Q = A*U*(Ti-Ta)
Nutzung alt |  | 5 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 19 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C (Ta -12 °C)
Nutzung neu |  | 8 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 16 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C
Mehrnutzung pro Jahr | 2.229%
Heiztage ges. LM | 251 | d
Heiztage mit Mehrnutzung | 150.6 | d
Verbrauch 2005 | 209928 | kWh/a | Witterungsbereinigt
Verbrauch in den Tagen mit Mehrnutzung | 125956.8 | kWh/a | Witterungsbereinigt
Wärmemehrverbrauch 2005 | 2807.3581 | kWh/a
Verbrauch 2006 | 202519 | kWh/a | Witterungsbereinigt
Verbrauch in den Tagen mit Mehrnutzung | 121511.4 | kWh/a | Witterungsbereinigt
Wärmemehrverbrauch 2006 | 2708.2779 | kWh/a
Maßnahme: | Mehrnutzung Gymnastikhalle täglich 17-22 h
Bereinigung : | Wärmeverbrauch |  | Q = A*U*(Ti-Ta)
Nutzung alt |  | 5 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 19 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C (Ta -12 °C)
Nutzung neu |  | 10 Std Tagbetrieb mit Ti= 20 °C, 14 Std Nachtbetrieb mit Ti = 15 °C
Mehrnutzung 2006 | 3.715%
Fläche ges. | 1642 | m²
Fläche Halle | 220 | m²
Anteil Fläche Halle | 13.4%
Verbrauch 2005 | 209928 | kWh/a | Witterungsbereinigt
Wärmemehrverbrauch 2005 | 1044.8281 | kWh/a
Verbrauch 2006 | 202519 | kWh/a | Witterungsbereinigt
Wärmemehrverbrauch 2006 | 1007.9529 | kWh/a
Wärmemehrverbrauch 2005 gesamt | 3852.1862 | kWh/a
Wärmemehrverbrauch 2006 gesamt | 3716.2308 | kWh/a
Schule Plittersdorf (Strom)
Maßnahme: (Belegung Aula) | Nutzungsbereinigung, Mehrnutzung der Aula
Datum | 24.03.04 - 23.04.05
Bereinigung : | Stromverbrauch
Nutzung alt |  | 5 Std Tagbetrieb und 19 Std Nachtbetrieb
Nutzung neu |  | 8 Std Tagbetrieb und 16 Std Nachtbetrieb
Stromverbrauch 2005 | 8920 | kWh/a
Stromverbrauch/Tag (190 d/a) | 46.9474 | kWh
Nutzungstage 01.01 bis 23.04.2005 | 59.375
Aufteilung
50 % Tagbetrieb (5 h/d) | 23.4737 | kWh
50 % Nachtbertieb (19) h/d) | 23.4737 | kWh
Berechnung 1 Std Tagbetrieb | 4.6947 | kWh
Berechnung 1 Std Nachtbetrieb | 1.2355 | kWh
Nutzung neu |  | 8 Std Tagbetrieb und 16 Std Nachtbetrieb
Berechnung Stromverbrauch/Tag | 57.3252 | kWh
Mehrnutzung/Tag | 10.3778 | kWh
Mehrnutzung Tage | 35.625 | d
Mehrverbrauch 2005 | 369.7105 | kWh

## Gustav Heinemann
Nutzungsänderungen
1.) Hortbetrieb (Beginn im Sep.04)
2.) Hauptschule im Ganztagsbetrieb
1.) Stufe Sep 04 (Siehe 2)
2.) Stufe Sep 05 (wie 2, mit zusätzlich 40 Schülern)
3.) Mehrverbrauch (Strom, Wasser) durch Essensausgabe
1.) Hortbetrieb (Bereinigt wird Wärme, Wasser, Strom)
Gruppenraum 1
Anzahl Nutzer |  |  | 25 | Kinder
Öffnungszeiten |  |  | 6.30 bis 16.30 | Uhr | (auch in den Schulferien
Fläche Mehrnutzung |  |  | 60 | m² | (war vorher unbeheiztes Lager)
Mehrnutzung/d |  |  | 10 | h/d
Bemerkung: | ! Hauptsächlich im Winter Mehrverbrauch durch frühzeitigeren Bedarf an el Energie (Licht)
Gruppenraum 2
Anzahl Nutzer |  |  | 25 | Kinder
Öffnungszeiten |  |  | 13.00 bis 16.30 | Uhr | (bis 13 Uhr Nutzung durch Schule)
Fläche Mehrnutzung |  |  | 35 | m²
Mehrnutzung/d |  |  | 3.5 | h/d
Bemerkung: | wird auch in den Schulferien genutzt
Aula
Temperatur alt |  |  | 17 | °C
Temperatur neu |  |  | 20 | °C
Nutzungsverteilung |  |  | Hort | 1/3
|  |  | Schule | 2/3
Nutzungszeiten alt |  |  | 7.30 bis 13.00 (Mo-Fr)
Nutzungszeiten neu |  |  | 6.30 bis 16.00 (Mo-Do), Fr 7.30 bis 13.00
2.) Hauptschule im Ganztagsbetrieb (Bereinigt wird Wärme, Wasser, Strom)
Seit Sept.04: Zwei Klasssen ( ges. 40 Schüler) zusätzlich
Anzahl Nutzer |  |  | 40 | Schüler
Fläche Mehrnutzung |  |  | 240 | m²
Öffnungszeiten alt |  |  | 7.30 bis 13.00 (Mo-Fr)
Nutzungszeiten neu |  |  | 6.30 bis 16.00 (Mo-Do), Fr 7.30 bis 13.00
Mehrnutzung/d |  |  | 4 | h/d
Bemerkung: | (bis 13 Uhr Nutzung durch Schule alt)
Aula
Temperatur alt |  |  | 17 | °C
Temperatur neu |  |  | 20 | °C
Nutzungsverteilung |  |  | Hort | 1/3
|  |  | Schule | 2/3
Nutzungszeiten alt |  |  | 7.30 bis 13.00 (Mo-Fr)
Nutzungszeiten neu |  |  | 6.30 bis 16.00 (Mo-Do), Fr 7.30 bis 13.00
3.) Zusätzliche Mehrnutzung
Essen ist für Hauptschule und Hort |  |  |  | 2004-09-01 | 2005-09-01
| Essen wird warmgehalten (Wasserbad) |  |  | 2 h/d | 4 h/d
| Geschirr wird gespühlt (Anz. Spühlgänge/d) |  |  | 3 | 5