## Erschließungskosten Wärmequelle
Technologie | Jahr | Einheit | Erdwärmesonden(-felder) |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Erdwärmekollektoren (horizontal) |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Geothermische Grundwasserbrunnen-Anlagen
Energie-/Technische Daten |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Energie-/Technische Daten |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Energie-/Technische Daten |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW |  | F,G |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW |  | F,H |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW
Hilfsenergiebedarf |  | kWh/MWh |  | A |  |  | Hilfsenergiebedarf |  | kWh/MWh |  | A |  |  | kWh/MWh |  | kWh/MWh |  | A
Lebensdauer |  | Jahre | 50 |  | 3 |  | Lebensdauer |  | Jahre | 50 |  | 3 |  | Lebensdauer |  | Jahre | 20 | L
Kosten |  |  |  | B,I,N,O | 4.5 |  | Kosten |  |  |  | B,O | 5 |  | Kosten |  |  |  | B,C,M
Erschließungskosten Wärmequelle | [6 empty] | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 |  |  | K,H |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] / kW | 1500 | I
Leistungsklasse 3 - 5 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1651.1792 |  |  |  | Leistungsklasse 3 - 5 kW | 2022 | € [2022] / kW | 2555.6164 |  |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  | J
Leistungsklasse 6 - 9 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1548.36 |  |  |  | Leistungsklasse 6 - 9 kW | 2022 | € [2022] / kW | 2112.6027 |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / MWh |  | D
Leistungsklasse 10 - 14 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1502.4586 |  |  |  | Leistungsklasse 10 - 14 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1933.79 |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] / kW | 1656.9332
Leistungsklasse 15 -22 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1472.414 |  |  |  | Leistungsklasse 15 -22 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848 |  |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  | J
Leistungsklasse 20 - 29 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1459.7228 |  |  |  | Leistungsklasse 20 - 29 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848 |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / MWh |  | D
Leistungsklasse 30 - 40 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1448.7539 |  |  |  | Leistungsklasse 30 - 40 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848 |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] / kW | 2021.7734
Leistungsklasse 41 - 50 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1442.9703 |  |  |  | Leistungsklasse 41 - 50 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848 |  |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  | J
Leistungsklasse 51 - 60 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1364.2182 |  |  |  | Leistungsklasse 51 - 60 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848 |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  | D
Leistungsklasse 61 - 80 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1294.2215 |  |  |  | Leistungsklasse 61 - 80 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848
Leistungsklasse 81 - 110 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1236.9515 |  |  |  | Leistungsklasse 81 - 110 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848
Leistungsklasse 111 - 200 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1168.2275 |  |  |  | Leistungsklasse 111 - 200 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848
Leistungsklasse 201 - 300 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1140.2288 |  |  |  | Leistungsklasse 201 - 300 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848
Leistungsklasse 301 - 400 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1126.2295 |  |  |  | Leistungsklasse 301 - 400 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848
Leistungsklasse 400 - 500 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1117.8299 |  |  |  | Leistungsklasse 400 - 500 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848
Leistungsklasse 501 - 600 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1112.2302 |  |  |  | Leistungsklasse 501 - 600 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848
Leistungsklasse 601 - 700 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1108.2304 |  |  |  | Leistungsklasse 601 - 700 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848
Leistungsklasse 701 - 800 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1105.2305 |  |  |  | Leistungsklasse 701 - 800 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848
Leistungsklasse 801 - 900 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1102.8973 |  |  |  | Leistungsklasse 801 - 900 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848
Leistungsklasse 901 - 1000 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1101.0307 |  |  |  | Leistungsklasse 901 - 1000 kW | 2022 | € [2022] / kW | 1848
jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  | J |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  | J
Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / MWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / MWh
Erschließungskosten Wärmequelle: | 2030 | € [2022] / kW |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle: | 2030 | € [2022] / kW
Leistungsklasse 3 - 5 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1816.2971 |  |  |  | Leistungsklasse 3 - 5 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2811.1781
Leistungsklasse 6 - 9 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1703.196 |  |  |  | Leistungsklasse 6 - 9 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2323.863
Leistungsklasse 10 - 14 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1652.7044 |  |  |  | Leistungsklasse 10 - 14 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2127.1689
Leistungsklasse 15 -22 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1619.6554 |  |  |  | Leistungsklasse 15 -22 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 20 - 29 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1605.695 |  |  |  | Leistungsklasse 20 - 29 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 30 - 40 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1593.6293 |  |  |  | Leistungsklasse 30 - 40 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 41 - 50 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1587.2674 |  |  |  | Leistungsklasse 41 - 50 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 51 - 60 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1500.64 |  |  |  | Leistungsklasse 51 - 60 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 61 - 80 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1423.6437 |  |  |  | Leistungsklasse 61 - 80 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 81 - 110 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1360.6467 |  |  |  | Leistungsklasse 81 - 110 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 111 - 200 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1285.0503 |  |  |  | Leistungsklasse 111 - 200 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 201 - 300 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1254.2517 |  |  |  | Leistungsklasse 201 - 300 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 301 - 400 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1238.8525 |  |  |  | Leistungsklasse 301 - 400 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 400 - 500 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1229.6129 |  |  |  | Leistungsklasse 400 - 501 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 501 - 600 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1223.4532 |  |  |  | Leistungsklasse 501 - 600 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 601 - 700 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1219.0534 |  |  |  | Leistungsklasse 601 - 700 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 701 - 800 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1215.7536 |  |  |  | Leistungsklasse 701 - 800 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 801 - 900 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1213.187 |  |  |  | Leistungsklasse 801 - 900 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
Leistungsklasse 901 - 1000 kW | 2030 | € [2022] / kW | 1211.1338 |  |  |  | Leistungsklasse 901 - 1000 kW | 2030 | € [2022] / kW | 2032.8
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  | J |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / MWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / MWh
Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] / kW |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] / kW
Leistungsklasse 3 - 5 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2229.0919 |  |  |  | Leistungsklasse 3 - 5 kW | 2040 | € [2022] / kW | 3450.0822
Leistungsklasse 6 - 9 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2090.286 |  |  |  | Leistungsklasse 6 - 9 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2852.0137
Leistungsklasse 10 - 14 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2028.3191 |  |  |  | Leistungsklasse 10 - 14 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2610.6164
Leistungsklasse 15 -22 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1987.7589 |  |  |  | Leistungsklasse 15 -22 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 20 - 29 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1970.6257 |  |  |  | Leistungsklasse 20 - 29 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 30 - 40 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1955.8178 |  |  |  | Leistungsklasse 30 - 40 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 41 - 50 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1948.0099 |  |  |  | Leistungsklasse 41 - 50 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 51 - 60 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1841.6945 |  |  |  | Leistungsklasse 51 - 60 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 61 - 80 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1747.199 |  |  |  | Leistungsklasse 61 - 80 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 81 - 110 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1669.8845 |  |  |  | Leistungsklasse 81 - 110 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 111 - 200 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1577.1071 |  |  |  | Leistungsklasse 111 - 200 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 201 - 300 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1539.3089 |  |  |  | Leistungsklasse 201 - 300 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 301 - 400 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1520.4098 |  |  |  | Leistungsklasse 301 - 400 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 400 - 500 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1509.0704 |  |  |  | Leistungsklasse 400 - 501 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 501 - 600 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1501.5107 |  |  |  | Leistungsklasse 501 - 600 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 601 - 700 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1496.111 |  |  |  | Leistungsklasse 601 - 700 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 701 - 800 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1492.0612 |  |  |  | Leistungsklasse 701 - 800 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 801 - 900 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1488.9113 |  |  |  | Leistungsklasse 801 - 900 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
Leistungsklasse 901 - 1000 kW | 2040 | € [2022] / kW | 1486.3914 |  |  |  | Leistungsklasse 901 - 1000 kW | 2040 | € [2022] / kW | 2494.8
jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  | J |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a
Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh
Anmerkungen
| A | Für Kalte Nahwärmenetze mit zentraler Umwälzpumpe: siehe Tabelle "4.3 Wärmenetze_kalte_Nahwärme".
| B | Ohne Berücksichtigung des Thermal Response Tests, der ab 3 Erdwärmesonden obligatorisch ist.
| C | Annahmen für Grundwasserbrunnen: anfallende Probebohrung mit Testbrunnen wird später als Schluck-/Saugbrunnen ausgebaut; Dimensionierung: 2x20 m Saug- und Schluckbrunnen;
benötigte Wassermenge: Richtwert 2 m^3/h Grundwasser für 10 kW Heizleistung. Die erforderliche Grundwassermenge berechnet sich VGW= ((Q_th - P_el*860)/d TGW,
wobei Q_th die Heizleistung der Wärmepumpe in kW darstellt, P_el die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe in kW, und d TGW die gewählte Abkühlung des Grundwassers.
In der Praxis wird das Grundwasser um ca. 3k abgekühlt, was ca. 240 l/h je kW Heizleistung entspricht. Damit wäre die benötigte Grundwassermenge in diesem Fall ca. 6 m^3.
Die Lebensdauer ist abhängig vom Bohrverfahren, der Bewirtschaftung und möglicher weiterer Umwelteinflüsse (z.B. Eisengehalt des Wassers).
| D | Vereinfachung: Pumpenstrom Saugpumpe nicht berücksichtigt.
| E | Typischerweise wird bei Erdwärmesondenfeldern ein Sicherheitszuschlag eingeplant (z.B. 25.000 €). Dieser Zuschlag wird hier nicht berücksichtigt.
| F | Informationen zur geothermischen Entzugsleistung, Grabbarkeit des Bodens etc. können georeferenziert dem Informationssystem Oberflächennahe Geothermie (ISONG) entnommen werden.
| G | Typischer Wert geothermische Entzugsleistung Sonde: Je nach Untergrundbeschaffenheit ist bei einer 100 m tiefen Sonde mit Entzugsleistungen von 3 - 6 kW zu rechnen. Siehe auch VDI 4640, Blatt 2.
| H | Typischer Wert geothermische Entzugsleistung Kollektor: 10 - 40 W/m^2. Siehe auch VDI 4640, Blatt 2. Für die Umrechnung in spez. Kosten wurde von einer mitteleren Leistung von 25 W/m^2 ausgegangen.
Sollte anhand der örtlichen Angabe der Entzugsleistung in der entsprechenden Bohrtiefe berechnet werden (siehe ISONG).
| I | Verschiedene Hersteller- oder Firmenangaben, z.B. Terra calidus, Frank GmbH, BaugrundSüd.
| J | Typischerweise haben einzelne Erdwärmesonden keine Betriebskosten. Für Erdwärmesondenfelder und Brunnenanlagen wird aber häufig ein Betrag um 1.000 €/a für das gesamte Feld angesetzt.
| K | Einlagige Auslegung der Kollektoren.
| L | Erfahrungswerte.
| M | Nicht weiter nach Leistungsklassen differenziert, da sich Angaben Schätzwerte aus realisierten Projekten sind. Große Abweichungen je nach hydrogeologischen Bedinungen, Brunnendurchmesser und weiteren Einflüssen (z.B. Bau einer Enteisungsanlage mit weiterer Brunnenbohrung etc.).
| N | Regression nach Referenz [4]: bis 50 kW: €/kW = 1122,4*kW+914,4; ab 50 kW: €/kW = 857,1*kW+13280 im Publikationsjahr 2017. Anpassung auf Inflationsniveau [2022] mit +10%, dann neue Mittelwertbildung mit +/-30% vom Referenzwert.
| O | Da alle Angaben hier grobe Schätzungen sind, wird für jede Leistungsklasse ein Mittelwert gebildet.
| P | Kostenregression Erdwärmekollektoren angepasst nach Referenz [5]: bis 29 kW: €/kW = y = -647,9ln(kW) + 4396,7; ab 30 kW: konstant bei 1848 €/kW. Anpassung auf Inflationsniveau [2022] mit +10%, danach +10% (2030) und +35% (2040) bezogen auf das Referenzjahr [2022].
Referenzen
| 1 | Das Land Baden-Württemberg stellt verschiedene Leitfäden für die Erschließung von Erdwärme mit Erdwärmesonden oder Brunnenanlagen zur Verfügung.
| 2 | VDI 4640, Blatt 1, 2: Thermische Nutzung des Untergrunds - Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.
| 3 | Arbeitsblatt DVGW W 120-1 (A), 2012.
| 4 | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (Hrsg.): EnEV 2017 – Vorbereitende Untersuchungen. BBSR-Online-Publikation 16/2017, Bonn, September 2017.
| 5 | Technische Universität Braunschweig und Institut für Gebäude- und Solartechnik (IGS), 2019. Abschlussbericht "future:heatpump" Energetische und wirtschaftliche Bewertung von Wärmequellen für Wärmepumpen.
|  |  | kW | €/kW 2022 | €/kW 2030 | €/kW 2040 |  |  |  | kW | €/kW 2022 | €/kW 2030 | €/kW 2040
|  |  | 5 | 1651.1792 | 1816.2971 | 2229.0919 |  |  |  | 5 | 2555.6164 | 2811.1781 | 3450.0822
|  |  | 9 | 1548.36 | 1703.196 | 2090.286 |  |  |  | 9 | 2112.6027 | 2323.863 | 2852.0137
|  |  | 14 | 1502.4586 | 1652.7044 | 2028.3191 |  |  |  | 14 | 1933.79 | 2127.1689 | 2610.6164
|  |  | 22 | 1472.414 | 1619.6554 | 1987.7589 |  |  |  | 22 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 29 | 1459.7228 | 1605.695 | 1970.6257 |  |  |  | 29 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 40 | 1448.7539 | 1593.6293 | 1955.8178 |  |  |  | 40 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 50 | 1442.9703 | 1587.2674 | 1948.0099 |  |  |  | 50 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 60 | 1364.2182 | 1500.64 | 1841.6945 |  |  |  | 60 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 80 | 1294.2215 | 1423.6437 | 1747.199 |  |  |  | 80 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 110 | 1236.9515 | 1360.6467 | 1669.8845 |  |  |  | 110 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 200 | 1168.2275 | 1285.0503 | 1577.1071 |  |  |  | 200 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 300 | 1140.2288 | 1254.2517 | 1539.3089 |  |  |  | 300 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 400 | 1126.2295 | 1238.8525 | 1520.4098 |  |  |  | 400 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 500 | 1117.8299 | 1229.6129 | 1509.0704 |  |  |  | 500 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 600 | 1112.2302 | 1223.4532 | 1501.5107 |  |  |  | 600 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 700 | 1108.2304 | 1219.0534 | 1496.111 |  |  |  | 700 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 800 | 1105.2305 | 1215.7536 | 1492.0612 |  |  |  | 800 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 900 | 1102.8973 | 1213.187 | 1488.9113 |  |  |  | 900 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  |  | 1000 | 1101.0307 | 1211.1338 | 1486.3914 |  |  |  | 1000 | 1848 | 2032.8 | 2494.8
|  | Regression | [6 empty] | Regression
|  |  | bis 50 kW |  | ab 50 kW |  |  |  |  | bis 29 kW |  | ab 30 kW
|  | 2022 | y = -85,55ln(x) + 1754,3 |  | y = -84,36ln(x) + 1655 |  |  |  | 2022 | y = -647,9ln(x) + 4396,7 |  | konstant = 1848
|  | 2030 | y = -94,11ln(x) + 1929,7 |  | y = -92,79ln(x) + 1820,5 |  |  |  | 2030 | y = -527,9ln(x) + 3582,5 |  | konstant = 2033
|  | 2040 | y = -115,5ln(x) + 2368,3 |  | y = -113,9ln(x) + 2234,2 |  |  |  | 2040 | y = -479,9ln(x) + 3256,8 |  | konstant = 2495