## Solarthermie_Freifl_Anlagen
| Technologie |  |  | Solarthermie Freiflächenanlagen |  |  |  | Technologie |  |  | Solarthermie Freiflächenanlagen |  |  |  | Technologie |  |  | Solarthermie Freiflächenanlagen |  |  |  | Technologie |  |  | Solarthermie Freiflächenanlagen |  |  |  | Technologie |  |  | Solarthermie Freiflächenanlagen
| Leistungsklasse |  |  | 500 - 1.000 m2 Flachkollektoren |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 1.000 - 2.000 m2 Flachkollektoren |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 2.000 - 5.000 m2 Flachkollektoren |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 5.000 - 10.000 m2 Flachkollektoren |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 10.000 - 15.000 m2 Flachkollektoren
|  | Jahr | Einheit |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Jahr | Einheit |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Jahr | Einheit |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Jahr | Einheit |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Jahr | Einheit |  |  | Anmerkungen | Referenzen
| Energie-/Technische Daten | [6 empty] | Energie-/Technische Daten | [6 empty] | Energie-/Technische Daten | [6 empty] | Energie-/Technische Daten | [6 empty] | Energie-/Technische Daten
| Kollektor-Apperturfläche in m2 | -- | m2 | 500 | 1000 | A | 1, 2, 4 | Kollektor-Apperturfläche in m2 | -- | m2 | 1000 | 2000 | A | 1, 2, 4 | Kollektor-Apperturfläche in m2 | -- | m2 | 2000 | 5000 | A | 1, 2, 4 | Kollektor-Apperturfläche in m2 | -- | m2 | 5000 | 10000 | A | 1, 2, 4 | Kollektor-Apperturfläche in m2 | -- | m2 | 10000 | 15000 | A | 1, 2, 4
| Spez. Anlagen-Nennleistung |  | kW/ m2 | 0.7 | 0.7 | B | 5 | Spez. Anlagen-Nennleistung |  | kW/ m2 | 0.7 | 0.7 | B | 5 | Spez. Anlagen-Nennleistung | -- | kW/ m2 | 0.7 | 0.7 | B | 5 | Spez. Anlagen-Nennleistung | -- | kW/ m2 | 0.7 | 0.7 | B | 5 | Spez. Anlagen-Nennleistung | -- | kW/ m2 | 0.7 | 0.7 | B | 5
| Kollektorfeldertrag | -- | MWhth | 227 | 451 | C, I | 4 | Kollektorfeldertrag | -- | MWhth | 451 | 891 | C, I | 4 | Kollektorfeldertrag | -- | MWhth | 891 | 2201 | C, I | 4 | Kollektorfeldertrag | -- | MWhth | 2201 | 4397 | C, I | 4 | Kollektorfeldertrag | -- | MWhth | 4397 | 6618 | C, I | 4
| Solarer Nutzwärmeertag |  | % | 96 | 97 | D, I | 4 | Solarer Nutzwärmeertag |  | % | 97 | 97 | D, I | 4 | Solarer Nutzwärmeertag | -- | % | 97 | 97 | D, I | 4 | Solarer Nutzwärmeertag | -- | % | 97 | 97 | D, I | 4 | Solarer Nutzwärmeertag | -- | % | 97 | 97 | D, I | 4
| Spez. Kollektorfeldertrag |  | kWh/m2 | 453 | 451 | I | 4 | Spez. Kollektorfeldertrag |  | kWh/m2 | 451 | 446 | I | 4 | Spez. Kollektorfeldertrag | -- | kWh/m2 | 446 | 440 | I | 4 | Spez. Kollektorfeldertrag | -- | kWh/m2 | 440 | 440 | I | 4 | Spez. Kollektorfeldertrag | -- | kWh/m2 | 440 | 441 | I | 4
| Hilfsenergiebedarf (als Anteil der erzeugten Wärme) | -- | % | 0.2 | 0.4 | E | 2 | Hilfsenergiebedarf (als Anteil der erzeugten Wärme) | -- | % | 0.4 | 0.4 | E | 2 | Hilfsenergiebedarf (als Anteil der erzeugten Wärme) | -- | % | 0.2 | 0.4 | E | 2 | Hilfsenergiebedarf (als Anteil der erzeugten Wärme) | -- | % | 0.2 | 0.4 | E | 2 | Hilfsenergiebedarf (als Anteil der erzeugten Wärme) | -- | % | 0.2 | 0.4 | E | 2
| rechnerische Nutzungsdauer | -- | Jahre | 25 | 30 |  | 1, 2, 3 | rechnerische Nutzungsdauer | -- | Jahre | 30 | 30 |  | 1, 2, 3 | rechnerische Nutzungsdauer | -- | Jahre | 25 | 30 |  | 1, 2, 3 | rechnerische Nutzungsdauer | -- | Jahre | 25 | 30 |  | 1, 2, 3 | rechnerische Nutzungsdauer | -- | Jahre | 25 | 30 |  | 1, 2, 3
| Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2022 | % | 37 | 37 |  | 4 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2022 | % | 37 | 37 |  | 4 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2022 | % | 36 | 36 |  | 4 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2022 | % | 36 | 37 |  | 4 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2022 | % | 37 | 36 |  | 4
| Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2030 | % | 42 | 49 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2030 | % | 49 | 49 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2030 | % | 42 | 49 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2030 | % | 42 | 49 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2030 | % | 42 | 49 |  | 2
| Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2040 | % | 46 | 54 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2040 | % | 54 | 54 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2040 | % | 46 | 54 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2040 | % | 46 | 54 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2040 | % | 46 | 54 |  | 2
| Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten
| Spezifische Investitionskosten (Kollektorfeldkosten) | 2022 | € [2022] / m2 | 312.9777 | 296.151 | H, J | 4, 7 | Spezifische Investitionskosten (Kollektorfeldkosten) | 2022 | € [2022] / m2 | 296.151 | 281.5678 | H | 4 | Spezifische Investitionskosten (Kollektorfeldkosten) | 2022 | € [2022] / m2 | 281.5678 | 262.4975 | H | 4 | Spezifische Investitionskosten (Kollektorfeldkosten) | 2022 | € [2022] / m2 | 262.4975 | 247.9143 | F, H, J | 4, 7 | Spezifische Investitionskosten (Kollektorfeldkosten) | 2022 | € [2022] / m2 | 247.9143 | 241.1836 | F, H, J | 4, 7
| davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 85 | 85 | E | 2
| davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 15 | 15 | E | 2
| jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2022 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1, 3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2022 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1, 3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2022 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1, 3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2022 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1, 3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2022 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1, 3
| Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2022 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2022 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2022 | % |  |  |  | 4 | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2022 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2022 | %
| Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022]/m2 | 299.1722 | 283.0876 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022]/m2 | 283.0876 | 269.1477 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022]/m2 | 269.1477 | 250.9186 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022]/m2 | 250.9186 | 236.9787 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022]/m2 | 236.9787 | 230.5449 | G | 2, 3
| davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 85 | 85 | E | 2
| davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 15 | 15 | E | 2
| jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3
| Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | %
| Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022]/m2 | 270.6343 | 256.084 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022]/m2 | 256.084 | 243.4738 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022]/m2 | 243.4738 | 226.9836 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022]/m2 | 226.9836 | 214.3734 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022]/m2 | 214.3734 | 208.5533 | G | 2, 3
| davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 85 | 85 | E | 2
| davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 15 | 15 | E | 2
| jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2040 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2040 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2040 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2040 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2040 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3
| Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2040 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2040 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2040 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2040 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2040 | %
Anmerkungen
A | ermittelt z.T. durch Interpolation aus den vorhandenen Daten [1], [2] bzw. mithilfe des SDH-Online-Rechners
B | konstant - ermittelt aufgrund der Daten von 18 deutschen Anlagen, Stand 2017 [5]
C | Umrechnungsfaktor von Bruttokollektor- auf Apperturfläche für Flachkollektoren: 0,92; Vakuum-Rohren-Kollektoren: 0,74; Vakuum-Rohren-Kollektoren CPC: 0,91;
D | Vermindert um die Wärmeverluste der Anschlussleitungen
E | Annahmen nach dänischem Technologiekatalog (DEA, 2020)
F | mit SDH Online-Rechner für Flachkollektorenfeld entsprechender Größe ermittelt
G | Die Bandbreite der spez. Kosten wurde nach den verfügbaren Quellen [1], [2] und [3] für jeweiliges Projektionsjahr referenziert, für hier ausgeführte Leistungsklassen unter der Annahme der Preisreduktion von 0,05% pro Jahraufgrund der Rationalisierungseffekte
H | Spezifische Kollektorenfeldkosten
I | Abhängig vom Kollektortyp, Ausrichtung und Neigung, Temperaturniveau der Wärmesenke, usw. - kann nicht pauschal angenommen werden; Kollektorfelderträge sollen grundsätzlich mit dem Jahreslastgang (z.B. und dem SDH-Online-Rechner) bestimmt werden - nur bei ausreichender Abnahme im Sommer können spez. Kollektorerträge in dieser Höhe erreicht werden.
J | aktuelle Richtwerte zur spez. Gesamtinvestition für eine 500 m2 Anlage: 330 €/m2 Brutto, für eine 10.000 m2 Anlage: 270 €/m2 Brutto - nach [7] S. 19
Referenzen
1 | Solites, 2015: SolnetBW: Solare Wärmenetze für Baden-Württemberg Grundlagen I Potenziale I Strategien
2 | Danish Energy Agency (DEA), 2020: Technology Catalogue for Electricity and district heating production - Updated April 2020
3 | Brandes et al., 2020: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2050, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen; Anhang, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
4 | Solites, 2021: SDH-Online-Rechner; https://sdh-online.solites.de/
5 | SDH, 2017: Solar District Heating EU Projects, Plant database; https://www.solar-district-heating.eu/en/plant-database/
6 | Hamburg Institut und Prognos, 2020: Perspektiven der Fernwärme; Maßnahmenprogramm 2030; im Auftrag des AGFW; https://www.agfw.de/strategien-der-waermewende/perspektive-der-fw-7070-4040/
7 | AGFW, 2021: Praxisleitfaden Solarthermie

## Grafik
Spezifische Investitionskosten (Kollektorfeldkosten)
Kollektor-Apperturfläche in m2 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | -- | m2 | A | 1, 2, 4
Spezifische Investitionskosten 2022 | 312.9777 | 296.151 | 281.5678 | 262.4975 | 247.9143 | 241.1836 | 2022 | € [2022] / m2 | F, H, J | 4, 7
Spezifische Investitionskosten 2030 | 299.1722 | 283.0876 | 269.1477 | 250.9186 | 236.9787 | 230.5449 | 2030 | € [2022]/m2 | G | 2, 3
Spezifische Investitionskosten 2040 | 270.6343 | 256.084 | 243.4738 | 226.9836 | 214.3734 | 208.5533 | 2040 | € [2022]/m2 | G | 2, 3