## Sole-Wasser-WP_alle_Leistkl
Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Sole - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Sole - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Sole - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Sole - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Sole - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Sole - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Sole - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Sole - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Sole - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Sole - Wasser
Leistungsklasse |  | kW | 3 bis 5 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 6 bis 9 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 10 bis 14 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 15 bis 20 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 21 bis 29 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 30 bis 40 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 41 bis 50 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 51 bis 60kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 61 bis 80 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 81 bis 110 kW
Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen
|  |  | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 3 | 5 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 6 | 9 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 10 | 14 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 15 | 20 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 21 | 29 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 30 | 40 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 41 | 50 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 51 | 60 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 61 | 80 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 81 | 110 | F
Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 3.9 | 4.3 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 3.9 | 4.3 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 3.9 | 4.3 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 3.9 | 4.3 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 3.9 | 4.3 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 3.9 | 4.3 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 3.9 | 4.3 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 3.9 | 4.3 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 3.9 | 4.3 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 3.9 | 4.3 |  | 1.2
Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 3.3 | 3.7 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 3.3 | 3.7 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 3.3 | 3.7 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 3.3 | 3.7 | H | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 3.3 | 3.7 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 3.3 | 3.7 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 3.3 | 3.7 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 3.3 | 3.7 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 3.3 | 3.7 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 3.3 | 3.7 | H, I | 1.2
Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 4.29 | 4.73 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 4.29 | 4.73 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 4.29 | 4.73 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 4.29 | 4.73 |  | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 4.29 | 4.73 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 4.29 | 4.73 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 4.29 | 4.73 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 4.29 | 4.73 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 4.29 | 4.73 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 4.29 | 4.73 | I | 6
Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 3.63 | 4.07 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 3.63 | 4.07 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 3.63 | 4.07 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 3.63 | 4.07 | H | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 3.63 | 4.07 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 3.63 | 4.07 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 3.63 | 4.07 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 3.63 | 4.07 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 3.63 | 4.07 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 3.63 | 4.07 | H, I | 6
Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 5.07 | 5.59 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 5.07 | 5.59 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 5.07 | 5.59 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 5.07 | 5.59 |  | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 5.07 | 5.59 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 5.07 | 5.59 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 5.07 | 5.59 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 5.07 | 5.59 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 5.07 | 5.59 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 5.07 | 5.59 | I | 6
Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 4.29 | 4.81 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 4.29 | 4.81 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 4.29 | 4.81 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 4.29 | 4.81 | H | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 4.29 | 4.81 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 4.29 | 4.81 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 4.29 | 4.81 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 4.29 | 4.81 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 4.29 | 4.81 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 4.29 | 4.81 | H, I | 6
Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20
Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 3288.1169 | 2445.3664 | D | 5 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 2211.277 | 1783.2412 | D | 5 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 1689.3472 | 1427.8019 | D | 5 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 1380.4994 | 1202.7789 | D | 5 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 1175.4674 | 1012.4684 | D | 5 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 996.971 | 876.1898 | D | 5 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 866.6513 | 794.2469 | D | 5 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 787.4163 | 733.8552 | D | 5 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 728.6469 | 648.9693 | D | 5 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 645.564 | 567.715 | D | 5
davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 64.52% | 71.37% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 73.62% | 78.19% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 79.28% | 82.49% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 83.1% | 85.45% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 85.82% | 88.08% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 88.3% | 90.01% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 90.15% | 91.19% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 91.28% | 92.05% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 92.13% | 93.26% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 93.31% | 94.4%
davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 35.48% | 28.63% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 26.38% | 21.81% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 20.72% | 17.51% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 16.9% | 14.55% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 14.18% | 11.92% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 11.7% | 9.986% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 9.85% | 8.813% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 8.716% | 7.949% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 7.874% | 6.741% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 6.693% | 5.605% | B
Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G
jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 350 | 361 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 371 | 441 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 449 | 526 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 533 | 596 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 603 | 661 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 667 | 779 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 785 | 937 | C | 3
Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / MWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh
Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 3324.4929 | 2430.6892 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 2185.6444 | 1742.2765 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 1645.9563 | 1379.7253 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 1331.9286 | 1153.4179 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 1126.1421 | 964.2913 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 948.9898 | 830.2796 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 820.9467 | 750.3111 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 743.6666 | 691.681 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 687 | 610 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 606 | 532 | E | 6
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 58.88% | 66.26% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.73% | 73.85% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 75.09% | 78.77% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 79.47% | 82.22% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 82.66% | 85.34% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 85.6% | 87.65% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 87.82% | 89.07% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 89.19% | 90.12% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 89.19% | 90.12% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 90.21% | 91.59%
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 41.12% | 33.74% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.27% | 26.15% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 24.91% | 21.23% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 20.53% | 17.78% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 17.34% | 14.66% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 14.4% | 12.35% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 12.18% | 10.93% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 10.81% | 9.881% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 10.81% | 9.881% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 9.791% | 8.407% | B
Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / MWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh
Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 3436.6667 | 2456.3047 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 2191.6851 | 1719.0353 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 1617.5898 | 1339.9535 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 1290.5833 | 1107.6387 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 1079.8991 | 916.5762 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 901.2548 | 783.1441 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 773.9169 | 704.3712 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 697.8561 | 647.0466 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 642.1325 | 567.5496 | E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 564.3871 | 492.6574 | E | 6
davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 51.51% | 59.3% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 61.99% | 67.69% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 69.1% | 73.35% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 74.18% | 77.43% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 77.96% | 81.19% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 81.51% | 84.04% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 84.25% | 85.81% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 85.95% | 87.12% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 87.24% | 88.99% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 89.07% | 90.78%
davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 48.49% | 40.7% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 38.01% | 32.31% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 30.9% | 26.65% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 25.82% | 22.57% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 22.04% | 18.81% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 18.49% | 15.96% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 15.75% | 14.19% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 14.05% | 12.88% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 12.76% | 11.01% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 10.93% | 9.224% | B
Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G
jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3
Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / MWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh
Anmerkungen
| A | Nach Defintion der BAFA werden hier nur dezentrale Wärmepumpen behandelt (< 110 kW Heizleistung). Groß-Wärmepumpen finden sich in der entsprechenden Tabelle der zentralen Wärmeversorgung.
| B | Angenommen für typische Installationskostem von 2.000 - 3.000 € [2022] pro Wärmepumpe (unabhängig der Wärmequelle; z.B. Buderus, Bosch Thermotechnik).
| C | Nach VDI 2067, Blatt 1: 1,5% der Investition für Wartung und Inspektion, mind. 350 €.
| D | Preise beinhalten nur Pumpe, aber keinen TWW-Speicher.
| E | Jährlich 1% Produktivitätsfortschritt erwartet
| F | Deckungsgrad Raumwärme = Warmwasser = 100%.
| G | Siehe separate Tabelle.
| H | Annahme: Wärmepumpen verlieren ca. 15% der JAZ, wenn Radiatoren verwendet werden.
| I | Nach z.B. Brandes et al. (2020) steigert sich die JAZ einer Wärmepumpe von 2020 zu 2030 um 10%, von 2020 zu 2050 um 30% durch technologische Weiterentwicklungen.
Referenzen
| 1 | Günther et al., 2013: „WP Monitor“ Feldmessung von Wärmepumpenanlagen, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE.
| 2 | Fraunhofer ISE (2020): Wärmepumpen in Bestandsgebäuden, Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt "WPsmart im Bestand".
| 3 | VDI 2067 Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen, Blatt 1 Grundlagen und Kostenrechnung 2012-09.
| 4 | DIN V 4701-10 - Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung. Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, August 2003.
| 5 | Interpoliert aus Herstellerangaben.
| 6 | Brandes et al., 2022: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2040, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen – Update unter einer Zielvorgabe von 65% CO2-Reduktion in 2030 und 100% in 2040, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.