## Berechnung BHKW Erdgas_el
Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas
Leistungsklasse |  | kW | 3 bis 5 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 6 bis 9 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 10 bis 14 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 15 bis 22 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 23 bis 29 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 30 bis 40 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 41 bis 50 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 51 bis 60 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 61 bis 80 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 81 bis 110 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 110 bis 160 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 160 bis 500 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 500 bis 1.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 1.000 bis 2.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 2.000 bis 5.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 5.000 bis 10.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 10.000 bis 15.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 15.000 bis 20.000 kW
|  |  | 3 | 5 | [5 empty] | 6 | 9 | [5 empty] | 10 | 14 | [5 empty] | 15 | 22 | [5 empty] | 23 | 29 | [5 empty] | 30 | 40 | [5 empty] | 41 | 50 | [5 empty] | 51 | 60 | [5 empty] | 61 | 80 | [5 empty] | 81 | 110 | [5 empty] | 111 | 160 | [5 empty] | 161 | 500 | [5 empty] | 501 | 1000 | [5 empty] | 1001 | 2000 | [5 empty] | 2001 | 5000 | [5 empty] | 5001 | 10000 | [5 empty] | 10001 | 15000 | [5 empty] | 15001 | 20000
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 8 | 14.8 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 13.5 | 23.3 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 24 | 32 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 30 | 51.3 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 39 | 51.3 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 52 | 100 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 72 | 100 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 82 | 84 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 93 | 125 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 120 | 180 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 147 | 235 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 219 | 651 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 564 | 1159 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 1106 | 2300 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 1901 | 4172 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 3370 | 9393 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 14512 | 15983 |  | 1,2,3
Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 3 | 5 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 6 | 9 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 10 | 14 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 15 | 22 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 23 | 29 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 30 | 40 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 41 | 50 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 51 | 60 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 61 | 80 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 81 | 110 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 111 | 160 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 161 | 500 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 501 | 1000 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 1001 | 2000 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 2001 | 5000 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 5001 | 10000 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 10001 | 15000 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 15001 | 20000 |  | 1,2,3
Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 21.9 | 27.4 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 25.5 | 29.7 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 27.1 | 31.1 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 26.2 | 33.9 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 27.4 | 33.3 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 28 | 33.7 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 32.1 | 37 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 34.6 | 36.7 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 34.1 | 40 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 33.8 | 39 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 33.7 | 40.7 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 34.6 | 42.5 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 39.2 | 43.2 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 37.9 | 44.7 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 41.7 | 46.3 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 44.5 | 48.9 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 45.4 | 48.6 | G | 1,2,3
Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 56.6 | 74.8 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 55.7 | 76.4 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  | 72.5 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 55.3 | 72 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 58 | 73.5 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 50.9 | 74.1 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 51.8 | 69.9 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 50.6 | 57.1 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 52.5 | 56.4 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 47.4 | 56.1 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 47.4 | 59 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 42 | 56.3 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 43.3 | 49.6 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 41.7 | 50.3 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 41.6 | 45.9 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 31.6 | 44.7 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 39.6 | 42.4 | G | 1,2,3
Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 82.5 | 96.7 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 82.1 | 108.6 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 83.7 | 103.2 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 86.9 | 103.3 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 87 | 105.3 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 82.2 | 105.4 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 83 | 104.9 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 85.2 | 93.9 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 86.8 | 95.3 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 84.8 | 92.1 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 84.8 | 95.3 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 82.2 | 91.8 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 82.7 | 90.6 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 81.9 | 88.9 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 85 | 90 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 80.6 | 91 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 85 | 91 | G | 1,2,3
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 8 | 14.8 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 13.5 | 23.3 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 24 | 32 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 30 | 51.3 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 39 | 51.3 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 52 | 100 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 72 | 100 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 82 | 84 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 93 | 125 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 120 | 180 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 147 | 235 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 219 | 651 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 564 | 1159 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 1106 | 2300 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 1901 | 4172 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 3370 | 9393 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 14512 | 15983
Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 3 | 5 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 6 | 9 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 10 | 14 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 15 | 22 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 23 | 29 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 30 | 40 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 41 | 50 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 51 | 60 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 61 | 80 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 81 | 110 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 111 | 160 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 161 | 500 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 501 | 1000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 1001 | 2000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 2001 | 5000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 5001 | 10000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 10001 | 15000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 15001 | 20000
Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 21.9 | 27.4 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 25.5 | 29.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 27.1 | 31.1 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 26.2 | 33.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 27.4 | 33.3 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 28 | 33.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 32.1 | 37 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 34.6 | 36.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 34.1 | 40 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 33.8 | 39 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 33.7 | 40.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 34.6 | 42.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 39.2 | 43.2 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 37.9 | 44.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 41.7 | 46.3 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 44.5 | 48.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 45.4 | 48.6
Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 56.6 | 74.8 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 55.7 | 76.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  | 72.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 55.3 | 72 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 58 | 73.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 50.9 | 74.1 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 51.8 | 69.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 50.6 | 57.1 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 52.5 | 56.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 47.4 | 56.1 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 47.4 | 59 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 42 | 56.3 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 43.3 | 49.6 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 41.7 | 50.3 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 41.6 | 45.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 31.6 | 44.7 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 39.6 | 42.4
Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 82.5 | 96.7 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 82.1 | 108.6 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 83.7 | 103.2 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 86.9 | 103.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 87 | 105.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 82.2 | 105.4 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 83 | 104.9 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 85.2 | 93.9 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 86.8 | 95.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 84.8 | 92.1 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 84.8 | 95.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 82.2 | 91.8 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 82.7 | 90.6 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 81.9 | 88.9 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 85 | 90 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 80.6 | 91 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 85 | 91
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 8 | 14.8 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 13.5 | 23.3 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 24 | 32 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 30 | 51.3 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 39 | 51.3 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 52 | 100 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 72 | 100 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 82 | 84 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 93 | 125 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 120 | 180 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 147 | 235 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 219 | 651 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 564 | 1159 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 1106 | 2300 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 1901 | 4172 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 3370 | 9393 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 14512 | 15983
Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 3 | 5 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 6 | 9 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 10 | 14 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 15 | 22 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 23 | 29 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 30 | 40 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 41 | 50 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 51 | 60 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 61 | 80 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 81 | 110 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 111 | 160 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 161 | 500 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 501 | 1000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 1001 | 2000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 2001 | 5000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 5001 | 10000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 10001 | 15000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 15001 | 20000
Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 21.9 | 27.4 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 25.5 | 29.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 27.1 | 31.1 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 26.2 | 33.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 27.4 | 33.3 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 28 | 33.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 32.1 | 37 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 34.6 | 36.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 34.1 | 40 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 33.8 | 39 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 33.7 | 40.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 34.6 | 42.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 39.2 | 43.2 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 37.9 | 44.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 41.7 | 46.3 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 44.5 | 48.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 45.4 | 48.6
Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 56.6 | 74.8 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 55.7 | 76.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  | 72.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 55.3 | 72 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 58 | 73.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 50.9 | 74.1 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 51.8 | 69.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 50.6 | 57.1 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 52.5 | 56.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 47.4 | 56.1 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 47.4 | 59 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 42 | 56.3 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 43.3 | 49.6 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 41.7 | 50.3 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 41.6 | 45.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 31.6 | 44.7 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 39.6 | 42.4
Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 82.5 | 96.7 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 82.1 | 108.6 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 83.7 | 103.2 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 86.9 | 103.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 87 | 105.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 82.2 | 105.4 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 83 | 104.9 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 85.2 | 93.9 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 86.8 | 95.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 84.8 | 92.1 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 84.8 | 95.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 82.2 | 91.8 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 82.7 | 90.6 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 81.9 | 88.9 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 85 | 90 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 80.6 | 91 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 85 | 91
Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.007 | 0.007 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.08 | 0.08 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.12 | 0.12 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.05 | 0.4 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.05 | 0.4 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.6 | 0.6 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 1.1 | 1.2 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 1.45 | 1.5 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 1.8 | 1.8 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 2.72 | 3.7 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 3.8 | 3.8 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 3.79 | 8.9 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 8.1 | 12.12 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 16 | 24 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 16 | 24 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 16 | 24 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 240 | 250
Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.000875 | 0.00047297 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.0059259 | 0.0034335 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.005 | 0.00375 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.0016667 | 0.0077973 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.0012821 | 0.0077973 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.011538 | 0.006 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.015278 | 0.012 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.017683 | 0.017857 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.019355 | 0.0144 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.022667 | 0.020556 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.02585 | 0.01617 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.017306 | 0.013671 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.014362 | 0.010457 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.014467 | 0.010435 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.0084166 | 0.0057526 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.0047478 | 0.0025551 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | #DIV/0! | #DIV/0! | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.016538 | 0.015642 | A
Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B
Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 9141.3638 | 6548.3262 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 5921.3708 | 4733.9088 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 4466.4425 | 3434.8593 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 3352.6781 | 2930.9576 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 2885.582 | 2660.1014 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 2628.6353 | 2376.1663 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 2355.6608 | 2197.1587 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 2181.9398 | 2060.9564 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 2049.0338 | 1863.0105 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 1854.9049 | 1558.1722 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 1553.2165 | 1365.6376 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 1362.6458 | 974.9833 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 1004.5555 | 825.5778 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 891.288 | 800.6594 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 800.6534 | 789.7301 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 861.1155 | 715.3276 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] |  |  | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | 1 € [2022] | 847.043 | 707.9287 | C | 1,2,3
davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 62.8931 | 66.2252 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 66.2252 | 66.2252 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 66.2252 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 66.2252 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 66.2252 | 66.2252 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 66.2252 | 62.1118 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60.241 | 57.4713 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 51.2821 | 56.4972 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 56.4972 | 56.4972 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 51.8135 | 61.7284 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % |  |  |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 51.8135 | 61.7284 |  | 1,2,3
davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 37.1069 | 33.7748 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 33.7748 | 33.7748 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 33.7748 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 33.7748 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 33.7748 | 33.7748 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 33.7748 | 37.8882 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 39.759 | 42.5287 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 48.7179 | 43.5028 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 43.5028 | 43.5028 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 48.1865 | 38.2716 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 100 | 100 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 48.1865 | 38.2716 |  | 1,2,3
Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | -
jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 1462.6182 | 1938.3046 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 1598.7701 | 2206.0015 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 2143.8924 | 2198.3099 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 2011.6069 | 3007.1625 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 2250.754 | 2729.264 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 2733.7807 | 4752.3326 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 3392.1516 | 4394.3173 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 3578.3812 | 3462.4067 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 3811.2028 | 4657.5263 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 4451.7718 | 5609.4201 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 4566.4566 | 6418.4966 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 5968.3886 | 12694.2826 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 11331.3865 | 19136.8928 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 19715.2911 | 36830.3307 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 30440.8407 | 65895.0789 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 58039.1874 | 134381.4438 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  |  | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 245845.7708 | 226296.4964 | D | 4
Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.015015 | 0.01488 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.020253 | 0.018985 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.015611 | 0.015069 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.016927 | 0.013193 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.017942 | 0.01623 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.016424 | 0.010597 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.014993 | 0.012528 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.015506 | 0.017099 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.015637 | 0.014258 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.014991 | 0.010136 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.012492 | 0.010157 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.010947 | 0.0082993 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0095933 | 0.0076626 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0087383 | 0.0067416 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0081593 | 0.0069492 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0086042 | 0.0049554 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | #DIV/0! | #DIV/0! | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.004231 | 0.0046755 | D, K | 1,2,3
Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 10055.5002 | 7203.1589 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 6513.5079 | 5207.2997 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 4913.0868 | 3778.3452 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 3687.9459 | 3224.0533 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 3174.1402 | 2926.1116 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 2891.4988 | 2613.7829 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 2591.2269 | 2416.8745 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 2400.1338 | 2267.052 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 2253.9372 | 2049.3116 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 2040.3954 | 1713.9895 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 1708.5382 | 1502.2013 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 1498.9104 | 1072.4816 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 1105.0111 | 908.1355 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 980.4168 | 880.7253 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 880.7187 | 868.7031 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 947.2271 | 786.8604 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] |  |  | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 931.7473 | 778.7216 | E, F
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 62.8931 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 66.2252 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 66.2252 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 66.2252 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 66.2252 | 62.1118 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60.241 | 57.4713 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 51.2821 | 56.4972 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 56.4972 | 56.4972 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 51.8135 | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % |  |  | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 51.8135 | 61.7284 | E, F
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 37.1069 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 33.7748 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 33.7748 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 33.7748 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 33.7748 | 37.8882 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 39.759 | 42.5287 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 48.7179 | 43.5028 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 43.5028 | 43.5028 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 48.1865 | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 100 | 100 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 48.1865 | 38.2716 | E, F
Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 1608.88 | 2132.135 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 1758.6471 | 2426.6016 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 2358.2817 | 2418.1409 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 2212.7676 | 3307.8787 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 2475.8294 | 3002.1905 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 3007.1587 | 5227.5659 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 3731.3667 | 4833.7491 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 3936.2194 | 3808.6474 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 4192.3231 | 5123.2789 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 4896.9489 | 6170.3621 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 5023.1022 | 7060.3462 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 6565.2275 | 13963.7108 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 12464.5251 | 21050.582 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 21686.8202 | 40513.3638 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 33484.9248 | 72484.5868 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 63843.1061 | 147819.5882 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  |  | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 270430.3479 | 248926.1461 | D, E, F | 4
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.015015 | 0.01488 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.020253 | 0.018985 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.015611 | 0.015069 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.016927 | 0.013193 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.017942 | 0.01623 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.016424 | 0.010597 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.014993 | 0.012528 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.015506 | 0.017099 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.015637 | 0.014258 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.014991 | 0.010136 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.012492 | 0.010157 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.010947 | 0.0082993 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0095933 | 0.0076626 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0087383 | 0.0067416 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0081593 | 0.0069492 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0086042 | 0.0049554 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th |  |  | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.004231 | 0.0046755 | E, F
Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 11061.0502 | 8283.6327 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 7164.8587 | 5988.3946 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 5404.3955 | 4345.097 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 4056.7405 | 3707.6613 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 3491.5542 | 3365.0283 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 3180.6487 | 3005.8504 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 2850.3496 | 2779.4057 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 2640.1471 | 2607.1098 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 2479.3309 | 2356.7083 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 2244.4349 | 1971.0879 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1879.392 | 1727.5315 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1648.8014 | 1233.3539 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1215.5122 | 1044.3559 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1078.4585 | 1012.8341 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 968.7906 | 999.0086 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1041.9498 | 904.8894 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] |  |  | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1024.9221 | 895.5298 | E, F
davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 62.8931 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 66.2252 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 66.2252 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 66.2252 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 66.2252 | 62.1118 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60.241 | 57.4713 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 51.2821 | 56.4972 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 56.4972 | 56.4972 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 51.8135 | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % |  |  | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 51.8135 | 61.7284 | E, F
davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 37.1069 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 33.7748 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 33.7748 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 33.7748 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 33.7748 | 37.8882 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 39.759 | 42.5287 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 37.1069 | 99.3377 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 43.5028 | 43.5028 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 48.1865 | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 100 | 100 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 48.1865 | 38.2716 | E, F
Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F
jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 1769.768 | 2451.9553 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 1934.5118 | 2790.5919 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 2594.1098 | 2780.8621 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 2434.0443 | 3804.0605 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 2723.4123 | 3452.519 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 3307.8746 | 6011.7008 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 4104.5034 | 5558.8114 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 4329.8413 | 4379.9445 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 4611.5554 | 5891.7707 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 5386.6438 | 7095.9164 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 5525.4125 | 8119.3982 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 7221.7502 | 16058.2675 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 13710.9776 | 24208.1693 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 23855.5022 | 46590.3683 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 36833.4173 | 83357.2748 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 70227.4167 | 169992.5265 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  |  | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 297473.3827 | 286265.068 | D, E, F | 4
Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.015015 | 0.01488 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.020253 | 0.018985 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.015611 | 0.015069 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.016927 | 0.013193 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.017942 | 0.01623 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.016424 | 0.010597 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.014993 | 0.012528 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.015506 | 0.017099 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.015637 | 0.014258 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.014991 | 0.010136 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.012492 | 0.010157 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.010947 | 0.0082993 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0095933 | 0.0076626 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0087383 | 0.0067416 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0081593 | 0.0069492 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0086042 | 0.0049554 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th |  |  | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.004231 | 0.0046755 | E, F
Anlagenkosten |  |  | 15679.8693 | 19711.9995 | [5 empty] | 21389.6598 | 25650.3185 | [5 empty] | 26890.0814 | 30149.2351 | [5 empty] | 31529.8882 | 40427.0008 | [5 empty] | 41610.2734 | 48365.4802 | [5 empty] | 49441.4157 | 59590.3776 | [5 empty] | 60553.0365 | 68876.447 | [5 empty] | 69767.3532 | 77528.14 | [5 empty] | 78364.3014 | 93442.5335 | [5 empty] | 94198.9323 | 103190.2152 | [5 empty] | 103797.1307 | 131548.4716 | [5 empty] | 132080.6586 | 275263.4956 | [5 empty] | 275620.1117 | 431336.349 | [5 empty] | 415934.4108 | 822454.405 | [5 empty] | 822859.4623 | 2028069.06 | [5 empty] | 2028468.589 | 4014184.0897 | [5 empty] | 4014579.4866 | 5984766.0133 | [5 empty] | 5985159.0128 | 7945328.009
Transport |  |  | 2038.383 | 1971.1999 | [5 empty] | 2138.966 | 2565.0318 | [5 empty] | 2689.0081 | 1808.9541 | [5 empty] | 1891.7933 | 2425.62 | [5 empty] | 2496.6164 | 2901.9288 | [5 empty] | 2966.4849 | 3575.4227 | [5 empty] | 3633.1822 | 4132.5868 | [5 empty] | 4186.0412 | 4651.6884 | [5 empty] | 4701.8581 | 5606.552 | [5 empty] | 5651.9359 | 6191.4129 | [5 empty] | 6227.8278 | 7892.9083 | [5 empty] | 7924.8395 | 16515.8097 | [5 empty] | 16537.2067 | 30193.5444 | [5 empty] | 79027.538 | 148041.7929 | [5 empty] | 148114.7032 | 365052.4308 | [5 empty] | 344839.6601 | 682411.2953 | [5 empty] | 762770.1025 | 1077257.8824 | [5 empty] | 1017477.0322 | 1350705.7615
Einbindung |  |  | 7212.7399 | 8081.9198 | [5 empty] | 8769.7605 | 10516.6306 | [5 empty] | 11024.9334 | 11758.2017 | [5 empty] | 12296.6564 | 15766.5303 | [5 empty] | 16228.0066 | 18862.5373 | [5 empty] | 19282.1521 | 23240.2473 | [5 empty] | 23615.6842 | 26861.8143 | [5 empty] | 27209.2678 | 30235.9746 | [5 empty] | 30562.0775 | 36442.5881 | [5 empty] | 36737.5836 | 46435.5968 | [5 empty] | 46708.7088 | 59196.8122 | [5 empty] | 59436.2963 | 151394.9226 | [5 empty] | 165372.067 | 288995.3538 | [5 empty] | 316110.1522 | 485248.099 | [5 empty] | 485487.0828 | 1196560.7454 | [5 empty] | 1541636.1276 | 1806382.8404 | [5 empty] | 3051080.4098 | 3531011.9479 | [5 empty] | 4548720.8497 | 3575397.604
Anmerkungen
| A | Hilfsenergie in kWh el pro erzeugte kWh th.
| B | Hersteller begrenzen Gewährleistung auf diese Zeit, erfahrungsgemäß laufen die Aggregate jedoch länger, die VDI 2067 gibt für Blockheizkraftwerke eine Betriebsdauer von 15 Jahren an.
| C | Investitionsangaben angegeben pro kW thermisch.
| D | Die jährlichen variablen Kosten entsprechen Herstellerangaben. Wartungsverträge werden meist nach Betriebsstunden berechnet. Jährliche Fixkosten sind der DIN VDI 2067 Blatt 1 entnommen. Zur Kostenberechnung sind die varibalen Kosten oder die Fixkosten anzusetzen.
| E | Die Studie des ISE spricht im Zusammenhang mit KWK von keiner Kostenreduktion in den kommenden Jahren. Angenommen wird daher eine Vergünstigung der Anlagen und der Betriebskosten von 3% bis 2030 und nochmals 3 % bis 2040.
| F | Zur Entwicklung der Kosten konnten die deutschen Hersteller keine abschließenden Aussagen treffen. Sie vermuten übereinstimmend einen wenn überhaupt dann geringen Rückgang der Kosten. Die Daten aus den Tabellen der dänischen Kollegen sprechen von Kostenrückgängen zwischen 2% und 5%. Die Kostenentwicklung wurde somit auf einen Wert von -3% festgelegt.
| G | Die angegebenen Wirkungsgrade sind der Minimal- bzw. Maximalwert der bekannten Anlagen in diesem Leistungsbereich.
| H | Nur ein Modul bekannt.
| I | Nicht bekannt.
| J | In diesem Leistungsbereich sind keine speziellen Erdgas-Anlagen bekannt.
| K | Die Kosten für die Instandhaltungsmaßnahmen sind auf Grundlage der VDI 4680 dargestellt und umfassen die Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Verschleißteile.
Referenzen
| 1 | ASUE BHKW-Kenndaten 2014/2015, Veröffentlichung ASUE.
| 2 | BHKW Kenndatenbank, letzte Aktualisierung 19.06.2017.
| 3 | Angaben der Hersteller 2G, Senertec, Buderus.
| 4 | VDI 2067 Blatt 1.
Keine Daten vorhanden
Note on F24: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: geht auch länger, aber Gewährleistung Hersteller und Förderung "begrenzen"
Note on D26: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: kW thermisch
Note on D31: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: MWh thermisch!

## Berechnung BHKW Erdgas_th
Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Erdgas
Leistungsklasse |  | kW | 3 bis 5 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 6 bis 9 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 10 bis 14 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 15 bis 22 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 23 bis 29 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 30 bis 40 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 41 bis 50 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 51 bis 60 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 61 bis 80 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 81 bis 110 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 110 bis 160 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 160 bis 500 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 500 bis 1.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 1.000 bis 2.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 2.000 bis 5.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 5.000 bis 10.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 10.000 bis 15.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 15.000 bis 20.000 kW
|  |  | 3 | 5 | [5 empty] | 6 | 9 | [5 empty] | 10 | 14 | [5 empty] | 15 | 22 | [5 empty] | 23 | 29 | [5 empty] | 30 | 40 | [5 empty] | 41 | 50 | [5 empty] | 51 | 60 | [5 empty] | 61 | 80 | [5 empty] | 81 | 110 | [5 empty] | 111 | 160 | [5 empty] | 161 | 500 | [5 empty] | 501 | 1000 | [5 empty] | 1001 | 2000 | [5 empty] | 2001 | 5000 | [5 empty] | 5001 | 10000 | [5 empty] | 10001 | 15000 | [5 empty] | 15001 | 20000
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 3 | 5 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 6.5 | 9 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 12 | 14.9 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 15 | 22.9 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 23.3 | 28 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 30 | 40 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 42 | 55 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 55 | 60 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 61 | 84 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 90 | 109 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 112 | 166 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 163 | 530 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 545 | 979 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 1120 | 1990 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 2022 | 4172 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 5040 | 9393 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  | 14512 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  | 15983 |  | 1,2,3
Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 1 | 2.6 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 1.9 | 4 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 3.8 | 6 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 6.5 | 9 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 8.4 | 12 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 13.3 | 20 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 20 | 26.2 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 24 | 30 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 30 | 56 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 40 | 70 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 70 | 120 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 110 | 420 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 501 | 1000 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 885 | 2028 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 1948 | 5200 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 5299 | 9730 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW |  | 16638 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW |  | 18321 |  | 1,2,3
Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 24.5 | 26.3 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 19 | 26 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 21.9 | 28.6 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 25.5 | 29.7 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 27.1 | 30.2 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 26.2 | 33.9 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 27.8 | 33.3 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 28.5 | 30.5 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 27.8 | 37 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 29.3 | 40 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 34.3 | 52.4 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 34.5 | 42.5 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 39.2 | 43.2 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 37.9 | 44.3 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 40.9 | 45.9 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 44.5 | 48.9 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  | 45.4 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  | 48.6 | G | 1,2,3
Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 61.3 | 65.8 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 56.5 | 76 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 61.9 | 74.8 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 54.7 | 81.8 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 56.6 | 76.4 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 55.3 | 72.5 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 58 | 73.5 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 57 | 69.9 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 49.1 | 72.3 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 52.5 | 74.1 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 47.6 | 57.4 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 42 | 56.2 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 43.3 | 49.6 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 40.8 | 50.7 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 32.6 | 46 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 31.6 | 44.7 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  | 39.6 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  | 42.4 | G | 1,2,3
Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 85.8 | 92.1 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 82.5 | 95 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 85.7 | 99 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 82.1 | 108.6 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 83.7 | 103.9 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 81.5 | 103.3 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 87 | 105.3 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 85.5 | 100.4 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 81.3 | 105.4 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 83 | 104.9 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 84.4 | 92.1 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 83.8 | 92.2 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 82.7 | 1000 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 81.9 | 88.4 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 85 | 90 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 80.5 | 91 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  | 85 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  | 20000 | G | 1,2,3
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 3 | 5 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 6.5 | 9 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 12 | 14.9 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 15 | 22.9 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 23.3 | 28 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 30 | 40 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 42 | 55 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 55 | 60 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 61 | 84 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 90 | 109 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 112 | 166 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 163 | 530 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 545 | 979 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 1120 | 1990 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 2022 | 4172 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 5040 | 9393 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW |  | 14512 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW |  | 15983
Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 1 | 2.6 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 1.9 | 4 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 3.8 | 6 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 6.5 | 9 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 8.4 | 12 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 13.3 | 20 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 20 | 26.2 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 24 | 30 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 30 | 56 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 40 | 70 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 70 | 120 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 110 | 420 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 501 | 1000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 885 | 2028 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 1948 | 5200 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 5299 | 9730 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW |  | 16638 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW |  | 18321
Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 24.5 | 26.3 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 19 | 26 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 21.9 | 28.6 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 25.5 | 29.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 27.1 | 30.2 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 26.2 | 33.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 27.8 | 33.3 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 28.5 | 30.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 27.8 | 37 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 29.3 | 40 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 34.3 | 52.4 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 34.5 | 42.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 39.2 | 43.2 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 37.9 | 44.3 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 40.9 | 45.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 44.5 | 48.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % |  | 45.4 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % |  | 48.6
Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 61.3 | 65.8 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 56.5 | 76 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 61.9 | 74.8 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 54.7 | 81.8 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 56.6 | 76.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 55.3 | 72.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 58 | 73.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 57 | 69.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 49.1 | 72.3 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 52.5 | 74.1 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 47.6 | 57.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 42 | 56.2 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 43.3 | 49.6 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 40.8 | 50.7 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 32.6 | 46 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 31.6 | 44.7 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  | 39.6 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  | 42.4
Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 85.8 | 92.1 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 82.5 | 95 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 85.7 | 99 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 82.1 | 108.6 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 83.7 | 103.9 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 81.5 | 103.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 87 | 105.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 85.5 | 100.4 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 81.3 | 105.4 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 83 | 104.9 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 84.4 | 92.1 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 83.8 | 92.2 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 82.7 | 1000 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 81.9 | 88.4 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 85 | 90 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 80.5 | 91 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % |  | 85 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % |  | 20000
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 3 | 5 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 6.5 | 9 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 12 | 14.9 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 15 | 22.9 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 23.3 | 28 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 30 | 40 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 42 | 55 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 55 | 60 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 61 | 84 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 90 | 109 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 112 | 166 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 163 | 530 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 545 | 979 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 1120 | 1990 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 2022 | 4172 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 5040 | 9393 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW |  | 14512 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW |  | 15983
Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 1 | 2.6 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 1.9 | 4 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 3.8 | 6 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 6.5 | 9 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 8.4 | 12 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 13.3 | 20 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 20 | 26.2 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 24 | 30 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 30 | 56 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 40 | 70 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 70 | 120 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 110 | 420 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 501 | 1000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 885 | 2028 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 1948 | 5200 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 5299 | 9730 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW |  | 16638 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW |  | 18321
Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 24.5 | 26.3 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 19 | 26 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 21.9 | 28.6 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 25.5 | 29.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 27.1 | 30.2 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 26.2 | 33.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 27.8 | 33.3 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 28.5 | 30.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 27.8 | 37 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 29.3 | 40 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 34.3 | 52.4 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 34.5 | 42.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 39.2 | 43.2 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 37.9 | 44.3 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 40.9 | 45.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 44.5 | 48.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % |  | 45.4 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % |  | 48.6
Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 61.3 | 65.8 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 56.5 | 76 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 61.9 | 74.8 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 54.7 | 81.8 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 56.6 | 76.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 55.3 | 72.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 58 | 73.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 57 | 69.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 49.1 | 72.3 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 52.5 | 74.1 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 47.6 | 57.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 42 | 56.2 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 43.3 | 49.6 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 40.8 | 50.7 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 32.6 | 46 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 31.6 | 44.7 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  | 39.6 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  | 42.4
Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 85.8 | 92.1 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 82.5 | 95 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 85.7 | 99 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 82.1 | 108.6 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 83.7 | 103.9 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 81.5 | 103.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 87 | 105.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 85.5 | 100.4 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 81.3 | 105.4 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 83 | 104.9 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 84.4 | 92.1 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 83.8 | 92.2 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 82.7 | 1000 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 81.9 | 88.4 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 85 | 90 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 80.5 | 91 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % |  | 85 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % |  | 91
Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.007 | 0.007 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.08 | 0.08 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.12 | 0.12 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.05 | 0.4 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.05 | 0.4 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.6 | 0.6 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 1.1 | 1.2 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 1.45 | 1.5 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 1.8 | 1.8 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 2.72 | 3.7 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 3.8 | 3.8 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 3.79 | 8.9 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 8.1 | 12.12 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 16 | 24 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 32 | 60 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 80 | 120 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  | 180 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  | 250
Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.0023333 | 0.0014 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.012308 | 0.0088889 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.01 | 0.0080537 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.0033333 | 0.017467 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.0021459 | 0.014286 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.02 | 0.015 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.02619 | 0.021818 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.026364 | 0.025 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.029508 | 0.021429 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.030222 | 0.033945 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.033929 | 0.022892 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.023252 | 0.016792 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.014862 | 0.01238 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.014286 | 0.01206 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.015826 | 0.014382 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.015873 | 0.012775 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  | 0.012404 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  | 0.015642 | A
Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre |  | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre |  | 15 | B
Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 16764.165 | 9485.1935 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 11838.5217 | 7510.0916 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 8130.9112 | 6028.4237 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 5772.4836 | 4839.0745 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 5023.4534 | 3625.8286 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 3497.2604 | 2905.261 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 3030.668 | 2756.6151 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 2842.7963 | 2628.6353 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 2628.6353 | 2111.4748 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 2376.1663 | 1952.4076 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 1952.4076 | 1511.172 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 1558.1722 | 1030.2556 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 1004.5555 | 825.5778 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 861.8545 | 800.4924 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 800.9758 | 722.3787 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 722.1744 | 715.6214 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] |  | 709.8858 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] |  | 708.8605 | C | 1,2,3
davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 62.8931 | 66.2252 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 62.8931 | 66.2252 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 62.8931 | 66.2252 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 66.2252 | 66.2252 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 66.2252 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 71.9424 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 66.2252 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 66.2252 | 62.5 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60.241 | 57.4713 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 57.4713 | 56.4972 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 56.4972 | 61.7284 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 61.7284 | 61.7284 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % |  | 61.7284 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % |  | 61.7284 |  | 1,2,3
davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 37.1069 | 33.7748 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 37.1069 | 33.7748 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 37.1069 | 33.7748 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 33.7748 | 33.7748 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 33.7748 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 28.0576 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 33.7748 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 33.7748 | 37.5 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 39.759 | 42.5287 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 42.5287 | 43.5028 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 43.5028 | 38.2716 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 38.2716 | 38.2716 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % |  | 38.2716 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % |  | 38.2716 |  | 1,2,3
Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  | -
jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 1005.8499 | 948.5194 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 1539.0078 | 1351.8165 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 1951.4187 | 1796.4703 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 1731.7451 | 2216.2961 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 2340.9293 | 2030.464 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 2098.3562 | 2324.2088 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 2545.7611 | 3032.2767 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 3127.076 | 3154.3623 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 3206.935 | 3547.2776 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 4277.0994 | 4256.2485 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 4373.3929 | 5017.091 |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 5079.6415 | 10920.7092 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 10949.6554 | 16164.8128 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 19305.5411 | 31859.5979 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 32391.4619 | 60275.2791 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 72795.1773 | 134436.6279 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  | 206037.2447 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  | 226594.3321 | D | 4
Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.010873 | 0.020273 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.010748 | 0.018777 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.013251 | 0.01835 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.020044 | 0.019317 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.017493 | 0.022226 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.015467 | 0.015753 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.015003 | 0.014028 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.013135 | 0.014234 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.014001 | 0.016237 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.011775 | 0.014792 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.014396 | 0.011698 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.011193 | 0.0089961 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0099277 | 0.0090715 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0072644 | 0.0078661 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0075317 | 0.0071379 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0059852 | 0.0048636 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th |  | 0.0045412 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th |  | 0.0044037 | D, K, L | 1,2,3
Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 18440.5815 | 10433.7129 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 13022.3739 | 8261.1008 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 8944.0023 | 6631.2661 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 6349.732 | 5322.982 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 5525.7987 | 3988.4115 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 3846.9864 | 3195.7871 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 3333.7348 | 3032.2767 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 3127.076 | 2891.4988 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 2891.4988 | 2322.6222 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 2613.7829 | 2147.6483 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 2147.6483 | 1662.2892 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 1713.9895 | 1133.2811 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 1105.0111 | 908.1355 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 948.04 | 880.5416 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 881.0734 | 794.6166 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 794.3918 | 787.1835 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] |  | 780.8743 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] |  | 779.7465 | E, F
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 62.8931 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 62.8931 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 62.8931 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 66.2252 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 66.2252 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 71.9424 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 66.2252 | 62.5 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60.241 | 57.4713 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 57.4713 | 56.4972 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 56.4972 | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 61.7284 | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % |  | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % |  | 61.7284 | E, F
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 37.1069 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 37.1069 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 37.1069 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 33.7748 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 33.7748 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 28.0576 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 33.7748 | 37.5 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 39.759 | 42.5287 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 42.5287 | 43.5028 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 43.5028 | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 38.2716 | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % |  | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % |  | 38.2716 | E, F
Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  | - | E, F
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 1106.4349 | 1043.3713 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 1692.9086 | 1486.9981 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 2146.5606 | 1976.1173 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 1904.9196 | 2437.9257 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 2575.0222 | 2233.5104 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 2308.1918 | 2556.6297 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 2800.3372 | 3335.5043 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 3439.7835 | 3469.7986 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 3527.6285 | 3902.0053 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 4704.8093 | 4681.8733 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 4810.7322 | 5518.8001 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 5587.6057 | 12012.7801 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 12044.6209 | 17781.2941 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 21236.0952 | 35045.5576 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 35630.6081 | 66302.807 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 80074.6951 | 147880.2907 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  | 226640.9692 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  | 249253.7653 | D, E, F | 4
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.010873 | 0.020273 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.010748 | 0.018777 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.013251 | 0.01835 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.020044 | 0.019317 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.017493 | 0.022226 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.015467 | 0.015753 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.015003 | 0.014028 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.013135 | 0.014234 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.014001 | 0.016237 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.011775 | 0.014792 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.014396 | 0.011698 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.011193 | 0.0089961 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0099277 | 0.0090715 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0072644 | 0.0078661 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0075317 | 0.0071379 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0059852 | 0.0048636 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th |  | 0.0045412 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th |  | 0.0044037 | E, F
Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 20284.6397 | 11998.7698 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 14324.6113 | 9500.2659 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 9838.4025 | 7625.956 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 6984.7052 | 6121.4293 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 6078.3786 | 4586.6732 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 4231.685 | 3675.1552 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 3667.1083 | 3487.1182 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 3439.7835 | 3325.2236 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 3180.6487 | 2671.0156 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 2875.1612 | 2469.7956 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 2362.4131 | 1911.6326 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1885.3884 | 1303.2733 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1215.5122 | 1044.3559 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1042.844 | 1012.6229 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 969.1807 | 913.8091 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 873.831 | 905.261 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] |  | 898.0055 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] |  | 896.7085 | E, F
davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 62.8931 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 62.8931 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 62.8931 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 66.2252 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 66.2252 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 71.9424 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 66.2252 | 62.5 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60.241 | 57.4713 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 57.4713 | 56.4972 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 56.4972 | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 61.7284 | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % |  | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % |  | 61.7284 | E, F
davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 37.1069 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 37.1069 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 37.1069 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 33.7748 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 33.7748 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 28.0576 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 33.7748 | 37.5 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 39.759 | 42.5287 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 42.5287 | 43.5028 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 43.5028 | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 38.2716 | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % |  | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % |  | 38.2716 | E, F
Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  | - | E, F
jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 1217.0784 | 1199.877 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 1862.1995 | 1710.0479 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 2361.2166 | 2272.5349 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 2095.4116 | 2803.6146 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 2832.5244 | 2568.537 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 2539.011 | 2940.1242 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 3080.3709 | 3835.83 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 3783.7619 | 3990.2683 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 3880.3914 | 4487.3061 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 5175.2902 | 5384.1543 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 5291.8054 | 6346.6201 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 6146.3663 | 13814.6971 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 13249.083 | 20448.4882 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 23359.7047 | 40302.3913 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 39193.6689 | 76248.2281 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 88082.1646 | 170062.3343 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  | 260637.1146 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  | 286641.8301 | D, E, F | 4
Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.010873 | 0.020273 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.010748 | 0.018777 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.013251 | 0.01835 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.020044 | 0.019317 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.017493 | 0.022226 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.015467 | 0.015753 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.015003 | 0.014028 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.013135 | 0.014234 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.014001 | 0.016237 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.011775 | 0.014792 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.014396 | 0.011698 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.011193 | 0.0089961 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0099277 | 0.0090715 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0072644 | 0.0078661 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0075317 | 0.0071379 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0059852 | 0.0048636 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th |  | 0.0045412 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th |  | 0.0044037 | E, F
Anlagenkosten |  |  | 9585 | 14847.383 | [5 empty] | 12860.6011 | 18085.7113 | [5 empty] | 17665.7876 | 21776.3651 | [5 empty] | 22589.4904 | 26220.1509 | [5 empty] | 25404.5806 | 27278.9614 | [5 empty] | 29162.1083 | 38002.1065 | [5 empty] | 38002.1065 | 45281.0763 | [5 empty] | 42775.6186 | 49441.4157 | [5 empty] | 49441.4157 | 74133.2829 | [5 empty] | 59590.3776 | 85685.5978 | [5 empty] | 85685.5978 | 109175.5794 | [5 empty] | 103190.2152 | 245856.4453 | [5 empty] | 275620.1117 | 431336.349 | [5 empty] | 398506.3971 | 833794.866 | [5 empty] | 801387.2038 | 2107951.3272 | [5 empty] | 2147475.8868 | 3907405.0453 | [6 empty] | 6627990.6705 | [6 empty] | 7287896.9371
Transport |  |  | 1246.05 | 1484.7383 | [5 empty] | 1671.8781 | 1808.5711 | [5 empty] | 2296.5524 | 2177.6365 | [5 empty] | 2258.949 | 2622.0151 | [5 empty] | 2540.4581 | 1636.7377 | [5 empty] | 1749.7265 | [6 empty] | 2280.1264 | 2716.8646 | [5 empty] | 2566.5371 | 2966.4849 | [5 empty] | 2966.4849 | 4447.997 | [5 empty] | 3575.4227 | 5141.1359 | [5 empty] | 5141.1359 | 6550.5348 | [5 empty] | 6191.4129 | 14751.3867 | [5 empty] | 16537.2067 | 30193.5444 | [5 empty] | 27895.4478 | 150083.0759 | [5 empty] | 144249.6967 | 358351.7256 | [5 empty] | 365070.9008 | 664258.8577 | [6 empty] | 1126758.414 | [6 empty] | 1238942.4793
Einbindung |  |  | 4409.1 | 6087.427 | [5 empty] | 5915.8765 | 7415.1416 | [5 empty] | 8126.2623 | 8928.3097 | [5 empty] | 9261.6911 | 10750.2619 | [5 empty] | 10415.8781 | 10638.795 | [5 empty] | 11373.2222 | 14820.8215 | [5 empty] | 14820.8215 | 17659.6198 | [5 empty] | 16682.4913 | 19282.1521 | [5 empty] | 19282.1521 | 28911.9803 | [5 empty] | 23240.2473 | 33417.3832 | [5 empty] | 33417.3832 | 49129.0107 | [5 empty] | 46435.5968 | 132762.4805 | [5 empty] | 165372.067 | 288995.3538 | [5 empty] | 266999.2861 | 491938.9709 | [5 empty] | 472818.4502 | 948578.0972 | [5 empty] | 966364.149 | 1758332.2704 | [6 empty] | 2982595.8017 | [6 empty] | 3279553.6217
Anmerkungen
| A | Hilfsenergie in kWh el pro erzeugte kWh th.
| B | Hersteller begrenzen Gewährleistung auf diese Zeit, erfahrungsgemäß laufen die Aggregate jedoch länger, die VDI 2067 gibt für Blockheizkraftwerke eine Betriebsdauer von 15 Jahren an.
| C | Investitionsangaben angegeben pro kW thermisch.
| D | Die jährlichen variablen Kosten entsprechen Herstellerangaben. Wartungsverträge werden meist nach Betriebsstunden berechnet. Jährliche Fixkosten sind der DIN VDI 2067 Blatt 1 entnommen. Zur Kostenberechnung sind die varibalen Kosten oder die Fixkosten anzusetzen.
| E | Die Studie des ISE spricht im Zusammenhang mit KWK von keiner Kostenreduktion in den kommenden Jahren
| F | Zur Entwicklung der Kosten konnten die deutschen Hersteller keine abschließenden Aussagen treffen. Sie vermuten übereinstimmend einen wenn überhaupt dann geringen Rückgang der Kosten. Die Daten aus den Tabellen der dänischen Kollegen sprechen von Kostenrückgängen zwischen 2% und 5%. Die Kostenentwicklung wurde somit auf einen Wert von -3% festgelegt.
| G | Die angegebenen Wirkungsgrade sind der Minimal- bzw. Maximalwert der bekannten Anlagen in diesem Leistungsbereich.
| H | Nur ein Modul bekannt.
| I | Nicht bekannt.
| J | In diesem Leistungsbereich sind keine speziellen Erdgas-Anlagen bekannt.
| K | Die Kosten für die Instandhaltungsmaßnahmen sind auf Grundlage der VDI 4680 dargestellt und umfassen die Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Verschleißteile.
| L | Breite Streuung vorhanden.
| M | Entsprechend Wartungsvertrag.
Referenzen
| 1 | ASUE BHKW-Kenndaten 2014/2015, Veröffentlichung ASUE.
| 2 | BHKW Kenndatenbank, letzte Aktualisierung 19.06.2017.
| 3 | Angaben der Hersteller 2G, Senertec, Buderus.
| 4 | VDI 2067 Blatt 1.

## Berechnung BHKW Biogas_th
Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas
Leistungsklasse |  | kW | 3 bis 5 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 6 bis 9 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 10 bis 14 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 15 bis 22 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 23 bis 29 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 30 bis 40 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 41 bis 50 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 51 bis 60 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 61 bis 80 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 81 bis 110 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 110 bis 160 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 160 bis 500 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 500 bis 1.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 1.000 bis 2.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 2.000 bis 5.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 5.000 bis 10.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 10.000 bis 15.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 15.000 bis 20.000 kW
|  |  | 3 | 5 | [5 empty] | 6 | 9 | [5 empty] | 10 | 14 | [5 empty] | 15 | 22 | [5 empty] | 23 | 29 | [5 empty] | 30 | 40 | [5 empty] | 41 | 50 | [5 empty] | 51 | 60 | [5 empty] | 61 | 80 | [5 empty] | 81 | 110 | [5 empty] | 111 | 160 | [5 empty] | 161 | 500 | [5 empty] | 501 | 1000 | [5 empty] | 1001 | 2000 | [5 empty] | 2001 | 5000 | [5 empty] | 5001 | 10000 | [5 empty] | 10001 | 15000 | [5 empty] | 15001 | 20000
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  | 28 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 35.3 | 40 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 42 | 49 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 55 | 58 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 63 | 78 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 82 | 104 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 111 | 156 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 166 | 493 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 503 | 967 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 1003 | 1966 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 2184 | 4046 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 5179 | 8644 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  | 1,2,3
Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW |  | 12 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 16 | 18 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 30 | 34 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 24 | 35 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 46 | 53 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 42 | 80 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 75 | 160 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 80 | 530 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 400 | 1067 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 885 | 2000 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 2190 | 3974 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 5299 | 8924 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 10001 | 15000 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 15001 | 20000 |  | 1,2,3
Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  |  | G |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  |  | G |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  |  | G |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  |  | G |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  | 27.9 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 30 | 31.5 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 30.1 | 40 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 29.8 | 33.7 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 32.5 | 35.2 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 33.8 | 38.9 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 27.7 | 45.5 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 27.7 | 45.5 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 38.5 | 42.7 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 37.9 | 43.3 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 42.3 | 43.6 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%), | 2022 | % | 44.5 | 44.7 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3
Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  |  | G |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  |  | G |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  |  | G |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  |  | G |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  | 65.1 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 69.5 | 70 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 45.2 | 52.9 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 52.7 | 69.9 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 43.4 | 49.3 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 42.9 | 55.6 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 38.1 | 60 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 34.5 | 57.4 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 37.1 | 52.4 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 39.1 | 49.7 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 39.4 | 44.4 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%), | 2022 | % | 43.3 | 43.5 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3
Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  |  | G |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  |  | G |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  |  | G |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  |  | G |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  | 93 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 100 | 101 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 77.4 | 92.9 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 84.5 | 100.4 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 77.9 | 84.5 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 78.3 | 89.4 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 74 | 92 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 73.6 | 91.5 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 78.1 | 91 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 78.2 | 87.6 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 82.3 | 88 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2022 | % | 88 | 88 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW |  | 28 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 35.3 | 40 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 42 | 49 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 55 | 58 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 63 | 78 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 82 | 104 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 111 | 156 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 166 | 493 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 503 | 967 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 1003 | 1966 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 2184 | 4046 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 5179 | 8644 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW
Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW |  | 12 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 16 | 18 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 30 | 34 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 24 | 35 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 46 | 53 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 42 | 80 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 75 | 160 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 80 | 530 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 400 | 1067 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 885 | 2000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 2190 | 3974 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 5299 | 8924 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 10001 | 15000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 15001 | 20000
Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % |  | 27.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 30 | 31.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 30.1 | 40 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 29.8 | 33.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 32.5 | 35.2 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 33.8 | 38.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 27.7 | 45.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 27.7 | 45.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 38.5 | 42.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 37.9 | 43.3 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 42.3 | 43.6 |  |  | Stromwirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%), | 2030 | % | 44.5 | 44.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | %
Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  | 65.1 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 69.5 | 70 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 45.2 | 52.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 52.7 | 69.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 43.4 | 49.3 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 42.9 | 55.6 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 38.1 | 60 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 34.5 | 57.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 37.1 | 52.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 39.1 | 49.7 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 39.4 | 44.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%), | 2030 | % | 43.3 | 43.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | %
Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % |  | 93 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 100 | 101 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 77.4 | 92.9 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 84.5 | 100.4 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 77.9 | 84.5 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 78.3 | 89.4 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 74 | 92 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 73.6 | 91.5 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 78.1 | 91 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 78.2 | 87.6 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 82.3 | 88 |  |  | Gesamtwirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | % | 88 | 88 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | %
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW |  | 28 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 35.3 | 40 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 42 | 49 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 55 | 58 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 63 | 78 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 82 | 104 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 111 | 156 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 166 | 493 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 503 | 967 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 1003 | 1966 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 2184 | 4046 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 5179 | 8644 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW
Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW |  | 12 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 16 | 18 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 30 | 34 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 24 | 35 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 46 | 53 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 42 | 80 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 75 | 160 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 80 | 530 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 400 | 1067 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 885 | 2000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 2190 | 3974 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 5299 | 8924 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 10001 | 15000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 15001 | 20000
Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % |  | 27.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 30 | 31.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 30.1 | 40 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 29.8 | 33.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 32.5 | 35.2 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 33.8 | 38.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 27.7 | 45.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 27.7 | 45.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 38.5 | 42.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 37.9 | 43.3 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 42.3 | 43.6 |  |  | Stromwirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%), | 2040 | % | 44.5 | 44.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | %
Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  | 65.1 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 69.5 | 70 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 45.2 | 52.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 52.7 | 69.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 43.4 | 49.3 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 42.9 | 55.6 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 38.1 | 60 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 34.5 | 57.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 37.1 | 52.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 39.1 | 49.7 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 39.4 | 44.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%), | 2040 | % | 43.3 | 43.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | %
Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % |  | 93 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 100 | 101 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 77.4 | 92.9 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 84.5 | 100.4 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 77.9 | 84.5 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 78.3 | 89.4 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 74 | 92 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 73.6 | 91.5 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 78.1 | 91 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 78.2 | 87.6 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 82.3 | 88 |  |  | Gesamtwirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2040 | % | 88 | 88 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | %
Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  | 8.9 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 8.1 | 12.12 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 5.945 | 10.51 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 16 | 24 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 32 | 60 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 80 | 120 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  | A
Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  | 0.31786 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.22946 | 0.303 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.14155 | 0.21449 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.015952 | 0.012208 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.014652 | 0.014829 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.015447 | 0.013882 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | #DIV/0! | #DIV/0! | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | #DIV/0! | #DIV/0! | A
Lebensdauer | -- | Jahre |  |  |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre |  |  |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre |  |  |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre |  |  |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre |  | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B
Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] |  |  | L |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] |  |  | L |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] |  |  |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] |  |  |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] |  | 5956.3126 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 5298.1886 | 5050.1972 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 4102.1912 | 3898.4532 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 4492.1916 | 3852.7298 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 3447.1629 | 3254.0481 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 3577.1882 | 2751.9886 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 2825.2333 | 1364.7979 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 1709.6338 | 979.8525 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 1113.9584 | 848.8407 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 902.0343 | 800.1822 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 791.7306 | 675.8362 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 653.4622 | 614.8025 | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] |  |  | C | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] |  |  | C | 1,2,3
davon Anlagekosten (%) | 2022 | % |  |  |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % |  |  |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % |  |  |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % |  |  |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % |  | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 66.2252 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 66.2252 | 62.5 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60.241 | 57.4713 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 57.4713 | 56.4972 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 56.4972 | 61.7284 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 61.7284 | 61.7284 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % |  |  |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % |  |  |  | 1,2,3
davon Installationskosten (%) | 2022 | % |  |  |  |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % |  |  |  |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % |  |  |  |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % |  |  |  |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % |  | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 33.7748 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 33.7748 | 37.5 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 39.759 | 42.5287 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 42.5287 | 43.5028 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 43.5028 | 38.2716 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 38.2716 | 38.2716 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % |  |  |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % |  |  |  | 1,2,3
Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022]
jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  |  | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  |  | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  |  | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  |  | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  | 3335.5351 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 3740.5212 | 4040.1578 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 3445.8406 | 3820.4842 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 4941.4108 | 4469.1666 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 4343.4253 | 5076.3151 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 5866.5886 | 5724.1362 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 6272.0179 | 4258.1693 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 5675.9841 | 9661.3457 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 11206.4215 | 16416.5791 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 18094.8087 | 31463.1629 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 34582.7916 | 54688.6674 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 67685.6097 | 106287.0644 | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  |  | D | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  |  | D | 4
Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th th |  |  | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th |  |  | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th |  |  | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th |  |  | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th |  | 0.023644 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.02209 | 0.020846 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.02655 | 0.024437 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.017857 | 0.020988 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.022573 | 0.019763 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.016468 | 0.018735 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.01692 | 0.016417 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0094121 | 0.012203 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0097858 | 0.010246 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.008645 | 0.0086783 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.008241 | 0.0063188 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0058481 | 0.004763 | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | #DIV/0! | #DIV/0! | D, K, L | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | #DIV/0! | #DIV/0! | D, K, L | 1,2,3
Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] |  |  |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] |  |  |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] |  |  |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] |  |  |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] |  | 6551.9439 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 5828.0075 | 5555.217 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 4512.4103 | 4288.2986 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 4941.4108 | 4238.0028 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 3791.8792 | 3579.4529 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 3934.907 | 3027.1874 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 3107.7566 | 1501.2777 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 1880.5971 | 1077.8378 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 1225.3542 | 933.7248 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 992.2378 | 880.2004 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 870.9036 | 743.4198 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 718.8084 | 676.2828 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] |  |  | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] |  |  | E, F
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % |  |  |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % |  |  |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % |  |  |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % |  |  |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % |  | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 66.2252 | 62.5 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60.241 | 57.4713 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 57.4713 | 56.4972 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 56.4972 | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 61.7284 | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % |  |  | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % |  |  | E, F
davon Installationskosten (%) | 2030 | % |  |  |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % |  |  |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % |  |  |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % |  |  |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % |  | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 33.7748 | 37.5 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 39.759 | 42.5287 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 42.5287 | 43.5028 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 43.5028 | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 38.2716 | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % |  |  | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % |  |  | E, F
Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | E, F
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  |  |  | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  |  |  | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  |  |  | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  |  |  | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  | 3669.0886 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 4114.5733 | 4444.1736 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 3790.4247 | 4202.5326 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 5435.5519 | 4916.0833 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 4777.7678 | 5583.9466 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 6453.2475 | 6296.5498 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 6899.2197 | 4683.9863 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 6243.5825 | 10627.4803 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 12327.0636 | 18058.237 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 19904.2896 | 34609.4792 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 38041.0707 | 60157.5342 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 74454.1706 | 116915.7708 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  |  | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  |  | D, E, F | 4
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th |  | 0.023644 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.02209 | 0.020846 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.02655 | 0.024437 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.017857 | 0.020988 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.022573 | 0.019763 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.016468 | 0.018735 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.01692 | 0.016417 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0094121 | 0.012203 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0097858 | 0.010246 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.008645 | 0.0086783 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.008241 | 0.0063188 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0058481 | 0.004763 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th |  |  | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th |  |  | E, F
Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] |  |  |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] |  |  |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] |  |  |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] |  |  |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] |  | 7207.1382 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 6410.8082 | 6388.4995 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 4963.6514 | 4931.5434 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 5435.5519 | 4873.7032 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 4171.0672 | 4116.3709 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 4328.3977 | 3481.2655 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 3418.5323 | 1726.4693 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 2068.6568 | 1239.5134 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1347.8897 | 1073.7835 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1091.4615 | 1012.2304 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 957.994 | 854.9328 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 790.6892 | 777.7252 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] |  |  | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] |  |  | E, F
davon Anlagekosten (%) | 2040 | % |  |  |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % |  |  |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % |  |  |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % |  |  |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % |  | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 66.2252 | 62.5 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60.241 | 57.4713 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 57.4713 | 56.4972 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 56.4972 | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 61.7284 | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % |  |  | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % |  |  | E, F
davon Installationskosten (%) | 2040 | % |  |  |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % |  |  |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % |  |  |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % |  |  |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % |  | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 33.7748 | 37.5 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 39.759 | 42.5287 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 37.1069 | 99.3377 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 43.5028 | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 38.2716 | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % |  |  | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % |  |  | E, F
Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | E, F
jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  |  |  | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  |  |  | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  |  |  | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  |  |  | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  | 4021.5831 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 3846.4849 | 4024.7547 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 2988.1181 | 3945.2347 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 3239.5889 | 3284.876 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 2711.1937 | 2897.9251 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 2925.9969 | 2708.4246 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 1893.8669 | 1571.0871 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 1146.0359 | 1127.9572 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 1037.875 | 917.0111 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 827.3278 | 876.5916 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 810.4629 | 745.5014 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 703.7134 | 695.2863 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  |  | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  |  | D, E, F | 4
Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th |  | 0.023644 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.02209 | 0.020846 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.02655 | 0.024437 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.017857 | 0.020988 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.022573 | 0.019763 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.016468 | 0.018735 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.01692 | 0.016417 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0094121 | 0.012203 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0097858 | 0.010246 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.008645 | 0.0086783 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.008241 | 0.0063188 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0058481 | 0.004763 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th |  |  | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th |  |  | E, F
Anlagenkosten | [31 empty] | 44812.3832 | [5 empty] | 53147.9737 | 56992.8215 | [5 empty] | 77157.2013 | 83101.8247 | [5 empty] | 67594.106 | 84542.6608 | [5 empty] | 99416.6114 | 108128.2446 | [5 empty] | 94195.5511 | 138030.7743 | [5 empty] | 132847.9604 | 131467.5849 | [5 empty] | 82342.3842 | 295069.2199 | [5 empty] | 244021.5552 | 473204.297 | [5 empty] | 417084.8397 | 821964.2205 | [5 empty] | 890544.4075 | 1507167.8801 | [5 empty] | 1943151.4822 | 3078842.8353 | [5 empty] | 3404722.9139 | 4870034.177 | [5 empty] | 4870320.8586 | 6278456.8446
Transport | [31 empty] | 2688.743 | [5 empty] | 3188.8784 | 3419.5693 | [5 empty] | 4629.4321 | 4986.1095 | [5 empty] | 4055.6464 | 5072.5596 | [5 empty] | 5964.9967 | 6487.6947 | [5 empty] | 5651.7331 | 8281.8465 | [5 empty] | 7970.8776 | 7888.0551 | [5 empty] | 4940.5431 | 17704.1532 | [5 empty] | 14641.2933 | 33124.3008 | [5 empty] | 29195.9388 | 147953.5597 | [5 empty] | 160297.9934 | 256218.5396 | [5 empty] | 330335.752 | 523403.282 | [5 empty] | 578802.8954 | 827905.8101 | [5 empty] | 827954.546 | 1067337.6636
Einbindung | [31 empty] | 17476.8294 | [5 empty] | 20727.7098 | 22227.2004 | [5 empty] | 30091.3085 | 32409.7116 | [5 empty] | 26361.7013 | 32971.6377 | [5 empty] | 38772.4784 | 42170.0154 | [5 empty] | 36736.2649 | 53832.002 | [5 empty] | 51810.7046 | 59160.4132 | [5 empty] | 37054.0729 | 159337.3788 | [5 empty] | 146412.9331 | 317046.879 | [5 empty] | 279446.8426 | 484958.8901 | [5 empty] | 525421.2004 | 678225.546 | [5 empty] | 874418.167 | 1385479.2759 | [5 empty] | 1532125.3113 | 2191515.3796 | [5 empty] | 2191644.3863 | 2825305.5801
Anmerkungen
| A | Hilfsenergie in kWh el pro erzeugte kWh th.
| B | Hersteller begrenzen Gewährleistung auf diese Zeit, erfahrungsgemäß laufen die Aggregate jedoch länger, die VDI 2067 gibt für Blockheizkraftwerke eine Betriebsdauer von 15 Jahren an.
| C | Investitionsangaben angegeben pro kW thermisch.
| D | Die jährlichen variablen Kosten entsprechen Herstellerangaben. Wartungsverträge werden meist nach Betriebsstunden berechnet. Jährliche Fixkosten sind der DIN VDI 2067 Blatt 1 entnommen. Zur Kostenberechnung sind die varibalen Kosten oder die Fixkosten anzusetzen.
| E | Die Studie des ISE spricht im Zusammenhang mit KWK von keiner Kostenreduktion in den kommenden Jahren. Angenommen wird daher eine Vergünstigung der Anlagen und der Betriebskosten von 3% bis 2030 und nochmals 3 % bis 2040.
| F | Zur Entwicklung der Kosten konnten die deutschen Hersteller keine abschließenden Aussagen treffen. Sie vermuten übereinstimmend einen wenn überhaupt dann geringen Rückgang der Kosten. Die Daten aus den Tabellen der dänischen Kollegen sprechen von Kostenrückgängen zwischen 2% und 5%. Die Kostenentwicklung wurde somit auf einen Wert von -3% festgelegt.
| G | Die angegebenen Wirkungsgrade sind der Minimal- bzw. Maximalwert der bekannten Anlagen in diesem Leistungsbereich.
| H | Nur ein Modul bekannt.
| I | Nicht bekannt.
| J | In diesem Leistungsbereich sind keine speziellen Biogas-Anlagen bekannt.
| K | Die Kosten für die Instandhaltungsmaßnahmen sind auf Grundlage der VDI 4680 dargestellt und umfassen die Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Verschleißteile.
| L | Die Investitionskosten für biogas-betriebene KWK Anlagen mit den elektrischen Leistungen 3 und 8 sowie den thermischen Leistungen 3,5,6,8,10,14,15,20 und 22 kW sind aus den Daten aus der BHKW-Datenbank extrapoliert und nur theoretisch.
Referenzen
| 1 | ASUE BHKW-Kenndaten 2014/2015, Veröffentlichung ASUE.
| 2 | BHKW Kenndatenbank, letzte Aktualisierung 19.06.2017.
| 3 | Angaben der Hersteller 2G, Senertec, Buderus.
| 4 | VDI 2067 Blatt 1.
Keine Daten vorhanden

## Berechnung BHKW Biogas_el
Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | BHKW Biogas
Leistungsklasse |  | kW | 3 bis 5 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 6 bis 9 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 10 bis 14 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 15 bis 22 kW |  |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 23 bis 29 kW |  |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 30 bis 40 kW |  |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 41 bis 50 kW |  |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 51 bis 60 kW |  |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 61 bis 80 kW |  |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 81 bis 110 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 110 bis 160 kW |  |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 160 bis 500 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 500 bis 1.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 1.000 bis 2.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 2.000 bis 5.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 5.000 bis 10.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 10.000 bis 15.000 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 15.000 bis 20.000 kW
|  |  | 3 | 5 | [5 empty] | 5.5 | 9 | [5 empty] | 10 | 14 | [5 empty] | 15 | 22 | [6 empty] | 23 | 29 | [6 empty] | 30 | 40 | [6 empty] | 41 | 50 | [6 empty] | 51 | 60 | [6 empty] | 61 | 80 | [6 empty] | 81 | 110 | [5 empty] | 111 | 160 | [6 empty] | 161 | 500 | [5 empty] | 501 | 1000 | [5 empty] | 1001 | 2000 | [5 empty] | 2001 | 5000 | [5 empty] | 5001 | 10000 | [5 empty] | 10001 | 15000 | [5 empty] | 15001 | 20000
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  | 14.7 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 28 | 28 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 35.3 | 50.8 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 35.3 | 40 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 42 | 58 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 63 | 84 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 82 | 93 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 84 | 166 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 106 | 156 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 113 | 195 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 147 | 615 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 534 | 1159 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 967 | 2102 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 2184 | 4046 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW | 5179 | 8644 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  | 1,2,3
Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW |  | 5.5 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW |  |  |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 10 | 14 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 15 | 22 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 23 | 29 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 30 | 40 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 41 | 50 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 51 | 60 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 61 | 80 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 81 | 110 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 111 | 160 |  | 1,2,3 |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 161 | 500 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 501 | 1000 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 1001 | 2000 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 2001 | 5000 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 5001 | 10000 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 10001 | 15000 |  | 1,2,3 | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2022 | kW | 15001 | 20000 |  | 1,2,3
Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  | 28.4 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 27.9 | 27.9 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 30 | 31.5 | G | 1,2,3 |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 29.8 | 30.5 | G | 1,2,3 |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 30.1 | 40 | G | 1,2,3 |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 30 | 34.5 | G | 1,2,3 |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 32 | 35.7 | G | 1,2,3 |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 27.7 | 38.9 | G | 1,2,3 |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 33.4 | 38.4 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 36.1 | 40.3 | G | 1,2,3 |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 36.4 | 45.5 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 38.7 | 45.5 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 38.4 | 43.1 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 42.3 | 43.6 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % | 44.5 | 44.7 | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3 | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3
Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  | 75.9 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  | 65.1 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 69.5 | 70 | G | 1,2,3 |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 58.5 | 69.9 | G | 1,2,3 |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 45.2 | 55.8 | G | 1,2,3 |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 43.4 | 60 | G | 1,2,3 |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 47.9 | 55.6 | G | 1,2,3 |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 42.9 | 60 | G | 1,2,3 |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 38.3 | 52.2 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 35.8 | 53.2 | G | 1,2,3 |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 33.6 | 52.5 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 36 | 48.9 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 37.8 | 44.4 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 39.4 | 44.4 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % | 43.3 | 43.5 | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3 | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3
Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  | 104.3 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 93 | 93 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 100 | 101 | G | 1,2,3 |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 88.3 | 100.4 | G | 1,2,3 |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 77.4 | 92.9 | G | 1,2,3 |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 77.9 | 90 | G | 1,2,3 |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 80.4 | 89.4 | G | 1,2,3 |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 78.3 | 92 | G | 1,2,3 |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 74.4 | 87.7 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 84.8 | 95.3 | G | 1,2,3 |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 73.4 | 91.3 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 78.5 | 89.1 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 78.1 | 86.7 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 82.3 | 88 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % | 88 | 88 | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3 | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2022 | % |  |  | G | 1,2,3
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW |  | 14.7 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 28 | 28 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 35.3 | 50.8 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 35.3 | 40 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 42 | 58 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 63 | 84 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 82 | 93 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 84 | 166 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 106 | 156 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 113 | 195 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 147 | 615 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 534 | 1159 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 967 | 2102 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 2184 | 4046 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW | 5179 | 8644 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2030 | kW
Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW |  | 5.5 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 10 | 14 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 15 | 22 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 23 | 29 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 30 | 40 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 41 | 50 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 51 | 60 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 61 | 80 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 81 | 110 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 111 | 160 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 161 | 500 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 501 | 1000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 1001 | 2000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 2001 | 5000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 5001 | 10000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 10001 | 15000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2030 | kW | 15001 | 20000
Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % |  | 28.4 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 27.9 | 27.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 30 | 31.5 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 29.8 | 30.5 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 30.1 | 40 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 30 | 34.5 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 32 | 35.7 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 27.7 | 38.9 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 33.4 | 38.4 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 36.1 | 40.3 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 36.4 | 45.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 38.7 | 45.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 38.4 | 43.1 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 42.3 | 43.6 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % | 44.5 | 44.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2030 | %
Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  | 75.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  | 65.1 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 69.5 | 70 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 58.5 | 69.9 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 45.2 | 55.8 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 43.4 | 60 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 47.9 | 55.6 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 42.9 | 60 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 38.3 | 52.2 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 35.8 | 53.2 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 33.6 | 52.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 36 | 48.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 37.8 | 44.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 39.4 | 44.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % | 43.3 | 43.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2030 | %
Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % |  | 104.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 93 | 93 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 100 | 101 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 88.3 | 100.4 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 77.4 | 92.9 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 77.9 | 90 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 80.4 | 89.4 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 78.3 | 92 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 74.4 | 87.7 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 84.8 | 95.3 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 73.4 | 91.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 78.5 | 89.1 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 78.1 | 86.7 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 82.3 | 88 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % | 88 | 88 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2030 | %
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW |  | 14.7 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 28 | 28 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 35.3 | 50.8 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 35.3 | 40 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 42 | 58 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 63 | 84 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 82 | 93 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 84 | 166 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 106 | 156 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 113 | 195 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 147 | 615 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 534 | 1159 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 967 | 2102 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 2184 | 4046 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW | 5179 | 8644 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung (kW) | 2040 | kW
Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW |  | 5.5 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW |  |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 10 | 14 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 15 | 22 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 23 | 29 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 30 | 40 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 41 | 50 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 51 | 60 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 61 | 80 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 81 | 110 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 111 | 160 |  |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 161 | 500 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 501 | 1000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 1001 | 2000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 2001 | 5000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 5001 | 10000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 10001 | 15000 |  |  | Anlagenleistung für die Stromerzeugung (kW) | 2040 | kW | 15001 | 20000
Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % |  | 28.4 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 27.9 | 27.9 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 30 | 31.5 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 29.8 | 30.5 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 30.1 | 40 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 30 | 34.5 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 32 | 35.7 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 27.7 | 38.9 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 33.4 | 38.4 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 36.1 | 40.3 |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 36.4 | 45.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 38.7 | 45.5 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 38.4 | 43.1 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 42.3 | 43.6 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % | 44.5 | 44.7 |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Stromwirkungsgrad, netto (%), | 2040 | %
Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  | 75.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  | 65.1 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 69.5 | 70 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 58.5 | 69.9 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 45.2 | 55.8 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 43.4 | 60 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 47.9 | 55.6 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 42.9 | 60 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 38.3 | 52.2 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 35.8 | 53.2 |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 33.6 | 52.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 36 | 48.9 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 37.8 | 44.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 39.4 | 44.4 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % | 43.3 | 43.5 |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%), | 2040 | %
Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % |  | 104.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 93 | 93 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 100 | 101 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 88.3 | 100.4 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 77.4 | 92.9 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 77.9 | 90 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 80.4 | 89.4 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 78.3 | 92 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 74.4 | 87.7 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 84.8 | 95.3 |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 73.4 | 91.3 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 78.5 | 89.1 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 78.1 | 86.7 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 82.3 | 88 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % | 88 | 88 |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | % |  |  |  |  | Gesamtwirkungsgrad bezogen auf den Brennwert, netto (%) | 2040 | %
Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  | 0.007 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.12 | 0.12 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.05 | 0.4 | A |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.05 | 0.4 | A |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 0.6 | 0.6 | A |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 1.1 | 1.2 | A |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 1.45 | 1.5 | A |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 1.8 | 1.8 | A |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 2.72 | 3.7 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 3.8 | 3.8 | A |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 3.79 | 8.9 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 8.1 | 12.12 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 16 | 24 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 32 | 60 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW | 80 | 120 | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kW |  |  | A
Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  | 0.00047619 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th |  |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.0042857 | 0.0042857 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.0014164 | 0.007874 |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.0014164 | 0.01 |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.014286 | 0.010345 |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.01746 | 0.014286 |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.017683 | 0.016129 |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.021429 | 0.010843 |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.02566 | 0.023718 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.033628 | 0.019487 |  |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.025782 | 0.014472 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.015169 | 0.010457 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.016546 | 0.011418 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.014652 | 0.014829 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | 0.015447 | 0.013882 |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh el/kWh th | #DIV/0! | #DIV/0!
Lebensdauer | -- | Jahre |  | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre |  |  | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 10 | 15 | B
Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [7 empty] | Kosten | [7 empty] | Kosten | [7 empty] | Kosten | [7 empty] | Kosten | [7 empty] | Kosten | [7 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [7 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 7883.0346 | 5489 | C, L | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 5489 | 6395.5512 | C, L | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 6415.1121 | 5594.0989 | C, L | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 5439.201 | 4654.1269 | C, L | 1,2,3 |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 4570.6821 | 4159.1853 | C, L | 1,2,3 |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 4102.1912 | 3648.9325 | C, L | 1,2,3 |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 3612.4448 | 3332.1417 | C, L | 1,2,3 |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 3305.3936 | 3093.8317 | C, L | 1,2,3 |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 3073.0881 | 2751.9886 | C, L | 1,2,3 |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 2738.1097 | 1541.5397 | C, L | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 1537.0124 | 1364.7979 | C, L | 1,2,3 |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 1362.037 | 998.5852 | C, L | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 1035.3596 | 866.9212 | C, L | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 955.9165 | 800.1822 | C, L | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 800.1354 | 718.8361 | C, L | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] | 657.9024 | 606.6681 | C, L | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] |  |  | C, L | 1,2,3 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € / kW th [2022] |  |  | C, L | 1,2,3
davon Anlagekosten (%) | 2022 | % |  | 60 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60 |  |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 68.9655 |  | 1,2,3 |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 68.9655 | 66.2252 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 66.2252 | 66.2252 |  | 1,2,3 |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 66.2252 | 62.5 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60.241 | 57.4713 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 51.2821 | 56.4972 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 56.4972 | 56.4972 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 61.7284 | 61.7284 |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % |  |  |  | 1,2,3 | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % |  |  |  | 1,2,3
davon Installationskosten (%) | 2022 | % |  | 40 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 40 |  |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 31.0345 |  | 1,2,3 |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 31.0345 | 33.7748 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 33.7748 | 33.7748 |  | 1,2,3 |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 33.7748 | 37.5 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 39.759 | 42.5287 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 48.7179 | 43.5028 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 43.5028 | 43.5028 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 38.2716 | 38.2716 |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % |  |  |  | 1,2,3 | davon Installationskosten (%) | 2022 | % |  |  |  | 1,2,3
Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] | - | - |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022]
jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  | 1613.766 |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  |  |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 3132.6954 | 3132.6954 |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 3840.0759 | 4728.5929 |  |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 3226.9016 | 3327.3482 |  |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 3445.8406 | 4232.7617 |  |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 4551.6804 | 5597.998 |  |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 5420.8456 | 5754.527 |  |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 5162.788 | 9136.602 |  |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 5804.7926 | 4809.6038 |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 3473.6479 | 5322.7117 |  |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 4004.3889 | 12282.5976 |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 11057.6404 | 20095.2337 |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 18487.4242 | 33639.6584 |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 34949.913 | 58168.2184 |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 68145.5313 | 104880.7733 |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a |  |  |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a
Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th |  | 0.050549 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | #DIV/0! |  | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.038291 | 0.038291 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.034653 | 0.029621 | D, K | 1,2,3 |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.034653 | 0.032835 | D, K | 1,2,3 |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.032152 | 0.027976 | D, K | 1,2,3 |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.026997 | 0.023849 | D, K | 1,2,3 |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.024098 | 0.022825 | D, K | 1,2,3 |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.023849 | 0.017781 | D, K | 1,2,3 |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.021573 | 0.018264 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.020987 | 0.016589 | D, K | 1,2,3 |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.018738 | 0.010112 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.010746 | 0.007695 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0083197 | 0.0059535 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0058561 | 0.0044895 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th | 0.0040363 | 0.0032367 | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th |  |  | D, K | 1,2,3 | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh th |  |  | D, K | 1,2,3
Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] |  | 6037.9 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 6037.9 |  | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 7056.6233 | 6153.5088 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 5983.1211 | 5119.5396 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 5027.7504 | 4575.1038 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 4512.4103 | 4013.8258 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 3973.6893 | 3665.3558 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 3635.933 | 3403.2149 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 3380.3969 | 3027.1874 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 3011.9207 | 1695.6936 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 1690.7136 | 1501.2777 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 1498.2407 | 1098.4437 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 1138.8955 | 953.6133 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 1051.5081 | 880.2004 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 880.1489 | 790.7197 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] | 723.6926 | 667.3349 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] |  |  | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € / kW th [2022] |  |  | E, F
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % |  | 60 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60 |  | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 68.9655 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 66.2252 | 66.2252 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 66.2252 | 62.5 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60.241 | 57.4713 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 51.2821 | 56.4972 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 56.4972 | 56.4972 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 61.7284 | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % |  |  | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % |  |  | E, F
davon Installationskosten (%) | 2030 | % |  | 40 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 40 |  | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 31.0345 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 33.7748 | 33.7748 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 33.7748 | 37.5 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 39.759 | 42.5287 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 48.7179 | 43.5028 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 43.5028 | 43.5028 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 38.2716 | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % |  |  | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % |  |  | E, F
Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - |  | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | E, F
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  | 1775.1426 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  |  | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 3445.9649 | 3445.9649 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 4224.0835 | 5201.4522 | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 3549.5918 | 3660.083 | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 3790.4247 | 4656.0379 | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 5006.8485 | 6157.7978 | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 5962.9301 | 6329.9797 | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 5679.0668 | 10050.2622 | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 6385.2719 | 5290.5642 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 3821.0127 | 5854.9828 | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 4404.8278 | 13510.8574 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 12163.4044 | 22104.7571 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 20336.1666 | 37003.6242 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 38444.9043 | 63985.0403 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 74960.0844 | 115368.8506 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  |  | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a |  |  | D, E, F | 4
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th |  | 0.050549 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | #DIV/0! |  | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.038291 | 0.038291 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.034653 | 0.029621 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.034653 | 0.032835 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.032152 | 0.027976 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.026997 | 0.023849 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.024098 | 0.022825 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.023849 | 0.017781 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.021573 | 0.018264 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.020987 | 0.016589 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.018738 | 0.010112 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.010746 | 0.007695 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0083197 | 0.0059535 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0058561 | 0.0044895 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th | 0.0040363 | 0.0032367 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th |  |  | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh th |  |  | E, F
Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] |  | 6641.69 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 6641.69 |  | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 8115.1168 | 7076.5351 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 6880.5892 | 5887.4705 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 5781.9129 | 5261.3693 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 5189.2719 | 4615.8996 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 4569.7427 | 4215.1592 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 4181.323 | 3913.6972 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 3887.4564 | 3481.2655 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 3463.7088 | 1950.0477 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1944.3206 | 1726.4693 | E, F |  |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1722.9769 | 1263.2102 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1309.7299 | 1096.6553 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1209.2343 | 1012.2304 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 1012.1712 | 909.3277 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] | 832.2465 | 767.4351 | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] |  |  | E, F |  | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € / kW th [2022] |  |  | E, F
davon Anlagekosten (%) | 2040 | % |  | 60 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60 |  | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 68.9655 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.9655 | 66.2252 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 66.2252 | 66.2252 | E, F |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 66.2252 | 62.5 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60.241 | 57.4713 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 51.2821 | 56.4972 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 56.4972 | 56.4972 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 61.7284 | 61.7284 | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % |  |  | E, F |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % |  |  | E, F
davon Installationskosten (%) | 2040 | % |  | 40 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 40 |  | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 31.0345 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.0345 | 33.7748 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 33.7748 | 33.7748 | E, F |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 33.7748 | 37.5 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 39.759 | 42.5287 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 37.1069 | 99.3377 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 43.5028 | 43.5028 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 38.2716 | 38.2716 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 100 | 100 | E, F |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 100 | 100 | E, F
Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - |  | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] | - | - | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | E, F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | E, F
jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  | 1952.6569 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  |  | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 4544.4654 | 3962.8596 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 4857.696 | 5981.67 | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 4082.0305 | 4209.0955 | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 4358.9884 | 5354.4436 | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | - | - | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 6857.3697 | 7279.4767 | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 6530.9268 | 11557.8016 | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | - | - | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 4394.1646 | 6733.2303 | D, E, F | 4 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 5065.552 | 15537.486 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | - | - | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 23386.5916 | 42554.1678 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 44211.64 | 73582.7963 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 86204.0971 | 132674.1782 | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  |  | D, E, F | 4 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a |  |  | D, E, F | 4
Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th |  | 0.050549 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | #DIV/0! |  | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.038291 | 0.038291 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.034653 | 0.029621 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.034653 | 0.032835 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.032152 | 0.027976 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.026997 | 0.023849 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.024098 | 0.022825 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.023849 | 0.017781 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.021573 | 0.018264 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.020987 | 0.016589 | E, F |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.018738 | 0.010112 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.010746 | 0.007695 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0083197 | 0.0059535 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0058561 | 0.0044895 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th | 0.0040363 | 0.0032367 | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th |  |  | E, F |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh th |  |  | E, F
Anlagenkosten |  |  |  | 28214.9079 | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 40220.1385 | 49101.8084 | [5 empty] | 51152.3604 | 64194.8535 | [6 empty] | 65909.523 | 75621.55 | [6 empty] | 77157.2013 | 91509.2797 | [6 empty] | 92859.0827 | 104455.8517 | [6 empty] | 105689.7027 | 116382.3852 | [6 empty] | 117528.76 | 138030.7743 | [6 empty] | 139051.3399 | 102088.7201 | [5 empty] | 102714.2519 | 131467.5849 | [6 empty] | 132021.652 | 283688.9693 | [5 empty] | 284071.8251 | 452936.8929 | [5 empty] | 446094.3448 | 821964.2205 | [5 empty] | 822327.1071 | 1846009.5401 | [5 empty] | 1846335.5415 | 3404422.3052 | [5 empty] | 3404722.9139 | 4870034.177 | [5 empty] | 4870320.8586 | 6278456.8446
Transport |  |  |  | 1692.8945 | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 2413.2083 | 2946.1085 | [5 empty] | 3069.1416 | 3851.6912 | [6 empty] | 3954.5714 | 4537.293 | [6 empty] | 4629.4321 | 5490.5568 | [6 empty] | 5571.545 | 6267.3511 | [6 empty] | 6341.3822 | 6982.9431 | [6 empty] | 7051.7256 | 8281.8465 | [6 empty] | 8343.0804 | 6125.3232 | [5 empty] | 6162.8551 | 7888.0551 | [6 empty] | 7921.2991 | 17021.3382 | [5 empty] | 17044.3095 | 31705.5825 | [5 empty] | 84757.9255 | 147953.5597 | [5 empty] | 148018.8793 | 332281.7172 | [5 empty] | 313877.0421 | 578751.7919 | [5 empty] | 646897.3536 | 876606.1519 | [5 empty] | 925360.9631 | 1130122.232
Einbindung |  |  |  | 11003.8141 | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 15685.854 | 19149.7053 | [5 empty] | 19949.4205 | 25035.9928 | [6 empty] | 25704.714 | 29492.4045 | [6 empty] | 30091.3085 | 35688.6191 | [6 empty] | 36215.0422 | 40737.7822 | [6 empty] | 41218.9841 | 45389.1302 | [6 empty] | 45836.2164 | 53832.002 | [6 empty] | 54230.0226 | 45939.924 | [5 empty] | 46221.4133 | 59160.4132 | [6 empty] | 59409.7434 | 153192.0434 | [5 empty] | 170443.095 | 303467.7182 | [5 empty] | 339031.7021 | 484958.8901 | [5 empty] | 485172.9932 | 1089145.6286 | [5 empty] | 830850.9937 | 1531990.0373 | [5 empty] | 2587589.4146 | 2873320.1644 | [5 empty] | 3701443.8525 | 3704289.5383
Anmerkungen | A | Hilfsenergie in kWh el pro erzeugte kWh th.
| B | Hersteller begrenzen Gewährleistung auf diese Zeit, erfahrungsgemäß laufen die Aggregate jedoch länger, die VDI 2067 gibt für Blockheizkraftwerke eine Betriebsdauer von 15 Jahren an.
| C | Investitionsangaben angegeben pro kW thermisch.
| D | Die jährlichen variablen Kosten entsprechen Herstellerangaben. Wartungsverträge werden meist nach Betriebsstunden berechnet. Jährliche Fixkosten sind der DIN VDI 2067 Blatt 1 entnommen. Zur Kostenberechnung sind die varibalen Kosten oder die Fixkosten anzusetzen.
| E | Die Studie des ISE spricht im Zusammenhang mit KWK von keiner Kostenreduktion in den kommenden Jahren. Angenommen wird daher eine Vergünstigung der Anlagen und der Betriebskosten von 3% bis 2030 und nochmals 3 % bis 2040.
| F | Zur Entwicklung der Kosten konnten die deutschen Hersteller keine abschließenden Aussagen treffen. Sie vermuten übereinstimmend einen wenn überhaupt dann geringen Rückgang der Kosten. Die Daten aus den Tabellen der dänischen Kollegen sprechen von Kostenrückgängen zwischen 2% und 5%. Die Kostenentwicklung wurde somit auf einen Wert von -3% festgelegt.
| G | Die angegebenen Wirkungsgrade sind der Minimal- bzw. Maximalwert der bekannten Anlagen in diesem Leistungsbereich.
| H | Nur ein Modul bekannt.
| I | Nicht bekannt.
| J | In diesem Leistungsbereich sind keine speziellen Biogas-Anlagen bekannt. | [25 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1
| K | Die Kosten für die Instandhaltungsmaßnahmen sind auf Grundlage der VDI 4680 dargestellt und umfassen die Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Verschleißteile.
| L | Die Investitionskosten für biogas-betriebene KWK Anlagen mit den elektrischen Leistungen 3 und 8 sowie den thermischen Leistungen 3,5,6,8,10,14,15,20 und 22 kW sind aus den Daten aus der BHKW-Datenbank extrapoliert und nur theoretisch.
Referenzen | 1 | ASUE BHKW-Kenndaten 2014/2015, Veröffentlichung ASUE.
| 2 | BHKW Kenndatenbank, letzte Aktualisierung 19.06.2017.
| 3 | Angaben der Hersteller 2G, Senertec, Buderus.
| 4 | VDI 2067 Blatt 1.
Keine Daten vorhanden
Note on D26: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: kW thermisch
Note on D31: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: MWh thermisch!