## konvent. VerteilungWN unbef.
Technologie |  |  | Wärmenetze: konventionelle Verteilungsnetze
Region |  |  | unbefestigtes Terrain (im Hausanschlussbereich)
| Jahr | Einheit | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen
Energie-/Technische Daten
Wärmeverluste Leitungen | -- | % | 7 | 17.5 | A, B | 7
Wärmeverluste Übergabestationen | -- | % | 2 | 7 | C | 2
Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | -- | % | 0.5 | 3 | 0 | 2
technische Nutzungsdauer (Jahre) | -- | Jahre | 30 | 50 | D | 1
Bauzeit | -- | Jahre | 0.5 | 1.5 | 0 | 0
Kosten
Kosten Verteilnetz | 2022 | €[2022] / (MWh/a) | 435.9192 | 648.6002 | E, F | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 2919.9895 | 4147.6794 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 3140.5257 | 4419.1086 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 3377.4171 | 4710.6672 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | N/A | N/A | 0 | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2022 | €[2022] / m | 465.085 | 551.3562 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2022 | €[2022] / m | 491.8112 | 584.764 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2022 | €[2022] / m | 542.2686 | 647.8358 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2022 | €[2022] / m | 669.9596 | 807.4495 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2022 | €[2022] / m | 957.7445 | 1167.1806 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2022 | €[2022] / m | 1541.3581 | 1896.6977 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2022 | €[2022] / m | N/A | N/A | 0 | 0
Ausbaukosten | 2022 | €[2022] / MW | N/A | N/A | 0 | 0
Übergabestation | 2022 | €[2022] / MW | 76800 | 115200 | I | 2
Pumpstation | 2022 | €[2022] / MW | 69120 | 103680 | I | 2
Kostenanteil Installation | 2022 | % | 80% | 90% | F | 2
Kostenanteil Material | 2022 | % | 10% | 20% | F | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MW / a | N/A | N/A | 0 | 0
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MWh | 0.96 | 1.92 | 0 | 2, 4
Übergabestation unter 1 MW | 2022 | €[2022] / MW | 203520 | 305280 | 0 | 2
Pumpstation unter 1 MW | 2022 | €[2022] / MW | 184320 | 276480 | 0 | 2
Kosten Verteilnetz | 2030 | €[2022] / (MWh/a) | 435.9192 | 648.6002 | E, F | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 2919.9895 | 4147.6794 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 3140.5257 | 4419.1086 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 3377.4171 | 4710.6672 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | N/A | N/A | 0 | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2030 | €[2022] / m | 465.085 | 551.3562 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2030 | €[2022] / m | 491.8112 | 584.764 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2030 | €[2022] / m | 542.2686 | 647.8358 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2030 | €[2022] / m | 669.9596 | 807.4495 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2030 | €[2022] / m | 957.7445 | 1167.1806 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2030 | €[2022] / m | 1541.3581 | 1896.6977 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2030 | €[2022] / m | N/A | N/A | 0 | 0
Ausbaukosten | 2030 | €[2022] / MW | N/A | N/A | 0 | 0
Übergabestation | 2030 | €[2022] / MW | 76800 | 115200 | I | 2
Pumpstation | 2030 | €[2022] / MW | 69120 | 103680 | I | 2
Kostenanteil Installation | 2030 | % | 80% | 90% | F | 2
Kostenanteil Material | 2030 | % | 10% | 20% | F | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MW / a | N/A | N/A | 0 | 0
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MWh | 0.96 | 1.92 | 0 | 2, 4
Übergabestation unter 1 MW | 2030 | €[2022] / MW | 203520 | 305280 | 0 | 2
Pumpstation unter 1 MW | 2030 | €[2022] / MW | 184320 | 276480 | 0 | 2
Kosten Verteilnetz | 2040 | €[2022] / (MWh/a) | 435.9192 | 648.6002 | E, F | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 2919.9895 | 4147.6794 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 3140.5257 | 4419.1086 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 3377.4171 | 4710.6672 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | N/A | N/A | 0 | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2040 | €[2022] / m | 465.085 | 551.3562 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2040 | €[2022] / m | 491.8112 | 584.764 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2040 | €[2022] / m | 542.2686 | 647.8358 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2040 | €[2022] / m | 669.9596 | 807.4495 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2040 | €[2022] / m | 957.7445 | 1167.1806 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2040 | €[2022] / m | 1541.3581 | 1896.6977 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2040 | €[2022] / m | N/A | N/A | 0 | 0
Ausbaukosten | 2040 | €[2022] / MW | N/A | N/A | 0 | 0
Übergabestation | 2040 | €[2022] / MW | 76800 | 115200 | I | 2
Pumpstation | 2040 | €[2022] / MW | 69120 | 103680 | I | 2
Kostenanteil Installation | 2040 | % | 80% | 90% | F | 2
Kostenanteil Material | 2040 | % | 10% | 20% | F | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MW / a | N/A | N/A | 0 | 0
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MWh | 0.96 | 1.92 | 0 | 2, 4
Übergabestation unter 1 MW | 2040 | €[2022] / MW | 203520 | 305280 | 0 | 2
Pumpstation unter 1 MW | 2040 | €[2022] / MW | 184320 | 276480 | 0 | 2
Anmerkungen
| A | Bezogen auf Jahrestransportmenge für gesamtes Verteilnetz.
| B | Soweit verfügbar, werden Doppelrohre angenommen; Einzelrohre führen zu höheren Wärmeverlusten
| C | Für Übergabestationen liegen die Wärmeverluste unter 5 % und sind abhängig von der Wärmedämmung. Für Pumpstationen ist der Wärmeverlust vernachlässigbar.
| D | Die Lebensdauer von Fernwärmerohren liegt bei mindestens 30 Jahren, kann jedoch wesentlich länger sein (in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen, z.B. Temperaturwechsel, Bodenverhältnisse…).
| E | Die Kosten für Verteilnetzleitungen basieren auf den Gesamtkosten für das Versorgungsgebiet, dividiert durch die jährliche Wärmeverbrauchsmenge. Laut deutschlandweiter Studie des AGFW [8] werden auch teils größere Streubandbreiten berichtet. Bei der künftigen Kostenentwicklung ist mit steigendem Netzausbau angesichts nur langsamer Kapazitätszunahme mit stärker ansteigenden Preisen als hier tabelliert zu rechnen: Als optionaler Zuschlag werden etwa 5-10 Prozent Zunahme im betrachteten Zeitraum prognostiziert.
| F | Für die Hauptleitungen wird von befestigten Oberflächen ausgegangen; für die Anschlussleitungen werden unbefestigte Oberflächen angenommen. Die genannten Kostenspannen sind typische Werte für übliche Oberflächenmaterialien. Bei aufwändiger Gestaltung befestigter Oberflächen oder auch bei komplexeren Tiefbaukonstellationen, wie sie punktuell in stark verdichteten urbanen Regionen auftreten können, ergeben sich teils deutlich höhere (Faktor 1,5 bis 2) Beträge. Temperaturspreizung hier zu 30K angenommen.
| G | Kosten für Hausanschlussleitungen gehen von einer durchschnittlichen Anschlusslänge von 15 Metern aus. Anschlussleistungen über 100 kW sind nicht relevant für hier vornehmlich betrachtete ländliche Gebiete.
| H | Transportleistungen über 25 MW sind nicht relevant für hier vornehmlich betrachtete ländliche Gebiete.
| I | Der hier genannte Wert bezieht sich auf Übergabestationen über 1 MW. Kosten für Übergabestationen unter 1 MW weichen davon deutlich ab.
| J | Der hier notierte Lastfaktor ergibt sich aus der genutzten Durchschnittsleistung im Verhältnis zur installierten Spitzenleistung.
| K | Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des dänischen Technikkatalogs. Preissteigerungen z.B. durch den Effekt der Inflation müssen gesondert betrachtet werden.
Referenzen
| Allgemein | TK-DK, 103_12 DH_Distribu Rural.
| 1 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle LOGSTOR A/S).
| 2 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Sweco Erfahrungswerte).
| 3 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Svensk Fjärrvärme).
| 4 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Dansk Fjernvarmes Årsstatistik 2016).
| 5 | Konstantin, P.: Praxisbuch Energiewirtschaft. Berlin/Heidelberg 2017.
| 6 | CARMEN_2020 - Grundlagenschulung Teil3 - Wärmenetze.pdf.
| 7 | UM-BW 2021: Evaluation aus Daten geförderter Wärmenetzprojekte.
| 8 | AGFW, 2021: Praxishilfe Fernwärmeleitungsbau – Verlegesysteme und Kosten.
TK-DK = Danish Energy Agency (DEA), 2021: Technology Data - Energy transport, Letzte Aktualisierung Juni 2021.

## konvent. VerteilungWN teilbef.
Technologie |  |  | Wärmenetze: konventionelle Verteilungsnetze
Region |  |  | teilbefestigtes Terrain (im Hausanschlussbereich)
| Jahr | Einheit | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen
Energie-/Technische Daten
Wärmeverluste Leitungen | -- | % | 6.5 | 16 | A, B | 7
Wärmeverluste Übergabestationen | -- | % | 2 | 7 | C | 2
Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | -- | % | 0.5 | 3 | 0 | 2
technische Nutzungsdauer (Jahre) | -- | Jahre | 30 | 50 | D | 1
Bauzeit | -- | Jahre | 0.5 | 1.5 | 0 | 0
Kosten
Kosten Verteilnetz | 2022 | €[2022] / (MWh/a) | 484.5628 | 727.7307 | E, F | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 4761.5244 | 5975.7517 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 5058.4 | 6344.7257 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 5377.2923 | 6741.0632 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | N/A | N/A | 0 | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2022 | €[2022] / m | 465.085 | 551.3562 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2022 | €[2022] / m | 491.8112 | 584.764 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2022 | €[2022] / m | 542.2686 | 647.8358 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2022 | €[2022] / m | 669.9596 | 807.4495 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2022 | €[2022] / m | 957.7445 | 1167.1806 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2022 | €[2022] / m | 1541.3581 | 1896.6977 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2022 | €[2022] / m | N/A | N/A | 0 | 0
Ausbaukosten | 2022 | €[2022] / MW | N/A | N/A | 0 | 0
Übergabestation | 2022 | €[2022] / MW | 76800 | 115200 | I | 2
Pumpstation | 2022 | €[2022] / MW | 69120 | 103680 | I | 2
Kostenanteil Installation | 2022 | % | 80% | 90% | F | 2
Kostenanteil Material | 2022 | % | 10% | 20% | F | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MW / a | N/A | N/A | 0 | 0
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MWh | 0.96 | 1.92 | 0 | 2, 4
Übergabestation unter 1 MW | 2022 | €[2022] / MW | 203520 | 305280 | 0 | 2
Pumpstation unter 1 MW | 2022 | €[2022] / MW | 184320 | 276480 | 0 | 2
Kosten Verteilnetz | 2030 | €[2022] / (MWh/a) | 484.5628 | 727.7307 | E, F | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 4761.5244 | 5975.7517 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 5058.4 | 6344.7257 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 5377.2923 | 6741.0632 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | N/A | N/A | 0 | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2030 | €[2022] / m | 465.085 | 551.3562 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2030 | €[2022] / m | 491.8112 | 584.764 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2030 | €[2022] / m | 542.2686 | 647.8358 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2030 | €[2022] / m | 669.9596 | 807.4495 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2030 | €[2022] / m | 957.7445 | 1167.1806 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2030 | €[2022] / m | 1541.3581 | 1896.6977 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2030 | €[2022] / m | N/A | N/A | 0 | 0
Ausbaukosten | 2030 | €[2022] / MW | N/A | N/A | 0 | 0
Übergabestation | 2030 | €[2022] / MW | 76800 | 115200 | I | 2
Pumpstation | 2030 | €[2022] / MW | 69120 | 103680 | I | 2
Kostenanteil Installation | 2030 | % | 80% | 90% | F | 2
Kostenanteil Material | 2030 | % | 10% | 20% | F | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MW / a | N/A | N/A | 0 | 0
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MWh | 0.96 | 1.92 | 0 | 2, 4
Übergabestation unter 1 MW | 2030 | €[2022] / MW | 203520 | 305280 | 0 | 2
Pumpstation unter 1 MW | 2030 | €[2022] / MW | 184320 | 276480 | 0 | 2
Kosten Verteilnetz | 2040 | €[2022] / (MWh/a) | 484.5628 | 727.7307 | E, F | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 4761.5244 | 5975.7517 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 5058.4 | 6344.7257 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 5377.2923 | 6741.0632 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | N/A | N/A | 0 | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2040 | €[2022] / m | 465.085 | 551.3562 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2040 | €[2022] / m | 491.8112 | 584.764 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2040 | €[2022] / m | 542.2686 | 647.8358 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2040 | €[2022] / m | 669.9596 | 807.4495 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2040 | €[2022] / m | 957.7445 | 1167.1806 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2040 | €[2022] / m | 1541.3581 | 1896.6977 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2040 | €[2022] / m | N/A | N/A | 0 | 0
Ausbaukosten | 2040 | €[2022] / MW | N/A | N/A | 0 | 0
Übergabestation | 2040 | €[2022] / MW | 76800 | 115200 | I | 2
Pumpstation | 2040 | €[2022] / MW | 69120 | 103680 | I | 2
Kostenanteil Installation | 2040 | % | 80% | 90% | F | 2
Kostenanteil Material | 2040 | % | 10% | 20% | F | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MW / a | N/A | N/A | 0 | 0
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MWh | 0.96 | 1.92 | 0 | 2, 4
Übergabestation unter 1 MW | 2040 | €[2022] / MW | 203520 | 305280 | 0 | 2
Pumpstation unter 1 MW | 2040 | €[2022] / MW | 184320 | 276480 | 0 | 2
Anmerkungen
| A | Bezogen auf Jahrestransportmenge für gesamtes Verteilnetz.
| B | Soweit verfügbar, werden Doppelrohre angenommen; Einzelrohre führen zu höheren Wärmeverlusten.
| C | Für Übergabestationen liegen die Wärmeverluste unter 5 % und sind abhängig von der Wärmedämmung. Für Pumpstationen ist der Wärmeverlust vernachlässigbar.
| D | Die Lebensdauer von Fernwärmerohren liegt bei mindestens 30 Jahren, kann jedoch wesentlich länger sein (in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen, z.B. Temperaturwechsel, Bodenverhältnisse…)
| E | Die Kosten für Verteilnetzleitungen basieren auf den Gesamtkosten für das Versorgungsgebiet, dividiert durch die jährliche Wärmeverbrauchsmenge. Laut deutschlandweiter Studie des AGFW [8] werden auch teils größere Streubandbreiten berichtet. Bei der künftigen Kostenentwicklung ist mit steigendem Netzausbau angesichts nur langsamer Kapazitätszunahme mit stärker ansteigenden Preisen als hier tabelliert zu rechnen: Als optionaler Zuschlag werden etwa 5-10 Prozent Zunahme im betrachteten Zeitraum prognostiziert.
| F | Für die Hauptleitungen wird von befestigten Oberflächen ausgegangen; für die Anschlussleitungen werden unbefestigte Oberflächen angenommen. Die genannten Kostenspannen sind typische Werte für übliche Oberflächenmaterialien. Bei aufwändiger Gestaltung befestigter Oberflächen oder auch bei komplexeren Tiefbaukonstellationen, wie sie punktuell in stark verdichteten urbanen Regionen auftreten können, ergeben sich teils deutlich höhere (Faktor 1,5 bis 2) Beträge. Temperaturspreizung hier zu 30K angenommen.
| G | Kosten für Hausanschlussleitungen gehen von einer durchschnittlichen Anschlusslänge von 15 Metern aus. Anschlussleistungen über 100 kW sind nicht relevant für hier vornehmlich betrachtete suburbanen Gebiete.
| H | Transportleistungen über 25 MW sind nicht relevant für hier vornehmlich betrachtete suburbane Gebiete.
| I | Der hier genannte Wert bezieht sich auf Übergabestationen über 1 MW. Kosten für Übergabestationen unter 1 MW weichen davon deutlich ab.
| J | Der hier notierte Lastfaktor ergibt sich aus der genutzten Durchschnittsleistung im Verhältnis zur installierten Spitzenleistung.
| K | Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des dänischen Technikkatalogs. Preissteigerungen z.B. durch den Effekt der Inflation müssen gesondert betrachtet werden.
Referenzen
| Allgemein | TK-DK, 103_13 DH_Distribu Suburb |  | (Kostenangaben wurden für D angepasst, Kostenverhältnisse beibehaltend)
| 1 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle LOGSTOR A/S).
| 2 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Sweco Erfahrungswerte).
| 3 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Svensk Fjärrvärme).
| 4 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Dansk Fjernvarmes Årsstatistik 2016).
| 5 | Konstantin, P.: Praxisbuch Energiewirtschaft. Berlin/Heidelberg 2017.
| 6 | CARMEN_2020 - Grundlagenschulung Teil3 - Wärmenetze.pdf.
| 7 | UM-BW 2021: Evaluation aus Daten geförderter Wärmenetzprojekte.
| 8 | AGFW, 2021: Praxishilfe Fernwärmeleitungsbau – Verlegesysteme und Kosten.
TK-DK = Danish Energy Agency (DEA), 2021: Technology Data - Energy transport, Letzte Aktualisierung Juni 2021.

## konvent. VerteilungWN befestigt
Technologie |  |  | Wärmenetze: konventionelle Verteilungsnetze
Region |  |  | befestigtes Terrain (im Hausanschlussbereich)
| Jahr | Einheit | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen
Energie-/Technische Daten
Wärmeverluste Leitungen | -- | % | 5.5 | 14.5 | A, B | 7
Wärmeverluste Übergabestationen | -- | % | 2 | 7 | C | 2
Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | -- | % | 0.5 | 3 | 0 | 2
technische Nutzungsdauer (Jahre) | -- | Jahre | 30 | 50 | D | 1
Bauzeit | -- | Jahre | 0.5 | 1.5 | 0 | 0
Kosten
Kosten Verteilnetz | 2022 | €[2022] / (MWh/a) | 557.4242 | 842.8945 | E, F | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 6603.0592 | 7803.824 | F, G | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 6976.2743 | 8270.3429 | F, G | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 7377.1674 | 8771.4593 | F, G | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 8134.0294 | 9717.5368 | F, G, H | 2, 3
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2022 | €[2022] / m | 465.085 | 551.3562 | F | 2, 3
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2022 | €[2022] / m | 491.8112 | 584.764 | F | 2, 3
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2022 | €[2022] / m | 542.2686 | 647.8358 | F | 2, 3
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2022 | €[2022] / m | 669.9596 | 807.4495 | F | 2, 3
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2022 | €[2022] / m | 957.7445 | 1167.1806 | F | 2, 3
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2022 | €[2022] / m | 1541.3581 | 1896.6977 | F | 2, 3
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2022 | €[2022] / m | N/A | N/A | 0 | 0
Ausbaukosten | 2022 | €[2022] / MW | N/A | N/A | 0 | 0
Übergabestation | 2022 | €[2022] / MW | 76800 | 115200 | I | 2
Pumpstation | 2022 | €[2022] / MW | 69120 | 103680 | I | 2
Kostenanteil Installation | 2022 | % | 80% | 90% | F | 2
Kostenanteil Material | 2022 | % | 10% | 20% | F | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MW / a | N/A | N/A | 0 | 0
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MWh | 0.96 | 1.92 | 0 | 2, 4
Übergabestation unter 1 MW | 2022 | €[2022] / MW | 203520 | 305280 | 0 | 0
Pumpstation unter 1 MW | 2022 | €[2022] / MW | 184320 | 276480 | 0 | 0
Kosten Verteilnetz | 2030 | €[2022] / (MWh/a) | 557.4242 | 842.8945 | E, F | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 6603.0592 | 7803.824 | F, G | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 6976.2743 | 8270.3429 | F, G | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 7377.1674 | 8771.4593 | F, G | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 8134.0294 | 9717.5368 | F, G, H | 2, 3
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2030 | €[2022] / m | 465.085 | 551.3562 | F | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2030 | €[2022] / m | 491.8112 | 584.764 | F | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2030 | €[2022] / m | 542.2686 | 647.8358 | F | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2030 | €[2022] / m | 669.9596 | 807.4495 | F | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2030 | €[2022] / m | 957.7445 | 1167.1806 | F | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2030 | €[2022] / m | 1541.3581 | 1896.6977 | F | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2030 | €[2022] / m | N/A | N/A | 0 | 0
Ausbaukosten | 2030 | €[2022] / MW | N/A | N/A | 0 | 0
Übergabestation | 2030 | €[2022] / MW | 76800 | 115200 | I | 2
Pumpstation | 2030 | €[2022] / MW | 69120 | 103680 | I | 2
Kostenanteil Installation | 2030 | % | 80% | 90% | F | 2
Kostenanteil Material | 2030 | % | 10% | 20% | F | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MW / a | N/A | N/A | 0 | 0
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MWh | 0.96 | 1.92 | 0 | 2, 4
Übergabestation unter 1 MW | 2030 | €[2022] / MW | 203520 | 305280 | 0 | 0
Pumpstation unter 1 MW | 2030 | €[2022] / MW | 184320 | 276480 | 0 | 0
Kosten Verteilnetz | 2040 | €[2022] / (MWh/a) | 557.4242 | 842.8945 | E, F | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 6603.0592 | 7803.824 | F, G | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 6976.2743 | 8270.3429 | F, G | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 7377.1674 | 8771.4593 | F, G | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 8134.0294 | 9717.5368 | F, G, H | 2, 3
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2040 | €[2022] / m | 465.085 | 551.3562 | F | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2040 | €[2022] / m | 491.8112 | 584.764 | F | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2040 | €[2022] / m | 542.2686 | 647.8358 | F | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2040 | €[2022] / m | 669.9596 | 807.4495 | F | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2040 | €[2022] / m | 957.7445 | 1167.1806 | F | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2040 | €[2022] / m | 1541.3581 | 1896.6977 | F | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2040 | €[2022] / m | N/A | N/A | 0 | 0
Ausbaukosten | 2040 | €[2022] / MW | N/A | N/A | 0 | 0
Übergabestation | 2040 | €[2022] / MW | 76800 | 115200 | I | 2
Pumpstation | 2040 | €[2022] / MW | 69120 | 103680 | I | 2
Kostenanteil Installation | 2040 | % | 80% | 90% | F | 2
Kostenanteil Material | 2040 | % | 10% | 20% | F | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MW / a | N/A | N/A | 0 | 0
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MWh | 0.96 | 1.92 | 0 | 2, 4
Übergabestation unter 1 MW | 2040 | €[2022] / MW | 203520 | 305280 | 0 | 0
Pumpstation unter 1 MW | 2040 | €[2022] / MW | 184320 | 276480 | 0 | 0
Anmerkungen
| A | Bezogen auf Jahrestransportmenge für gesamtes Verteilnetz.
| B | Soweit verfügbar, werden Doppelrohre angenommen; Einzelrohre führen zu höheren Wärmeverlusten.
| C | Für Übergabestationen liegen die Wärmeverluste unter 5 % und sind abhängig von der Wärmedämmung. Für Pumpstationen ist der Wärmeverlust vernachlässigbar.
| D | Die Lebensdauer von Fernwärmerohren liegt bei mindestens 30 Jahren, kann jedoch wesentlich länger sein (in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen, z.B. Temperaturwechsel, Bodenverhältnisse…).
| E | Die Kosten für Verteilnetzleitungen basieren auf den Gesamtkosten für das Versorgungsgebiet, dividiert durch die jährliche Wärmeverbrauchsmenge. Laut deutschlandweiter Studie des AGFW [8] werden auch teils größere Streubandbreiten berichtet. Bei der künftigen Kostenentwicklung ist mit steigendem Netzausbau angesichts nur langsamer Kapazitätszunahme mit stärker ansteigenden Preisen als hier tabelliert zu rechnen: Als optionaler Zuschlag werden etwa 5-10 Prozent Zunahme im betrachteten Zeitraum prognostiziert.
| F | Für die Hauptleitungen wird von befestigten Oberflächen ausgegangen; auch für die Anschlussleitungen werden befestigte Oberflächen angenommen. Die genannten Kostenspannen sind typische Werte für übliche Oberflächenmaterialien. Bei aufwändiger Gestaltung befestigter Oberflächen oder auch bei komplexeren Tiefbaukonstellationen, wie sie punktuell in stark verdichteten urbanen Regionen auftreten können, ergeben sich teils deutlich höhere (Faktor 1,5 bis 2) Beträge. Temperaturspreizung hier zu 30K angenommen.
| G | Kosten für Hausanschlussleitungen gehen von einer durchschnittlichen Anschlusslänge von 15 Metern aus.
| H | Die angegebenen Werte basieren auf der Annahme von Doppelrohren DN40. Diese Rohrtyp kann Wärmemengen bis zu 230 kW Transportieren. Bei höheren Leistungsbedarfen entstehen Zusatzkosten.
| I | Der hier genannte Wert bezieht sich auf Übergabestationen über 1 MW. Kosten für Übergabestationen unter 1 MW weichen davon deutlich ab.
| J | Der hier notierte Lastfaktor ergibt sich aus der genutzten Durchschnittsleistung im Verhältnis zur installierten Spitzenleistung.
| K | Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des dänischen Technikkatalogs. Preissteigerungen z.B. durch den Effekt der Inflation müssen gesondert betrachtet werden.
Referenzen
| Allgemein | TK-DK, 103_14 DH_Distribu City |  | (Kostenangaben wurden für D angepasst, Kostenverhältnisse beibehaltend)
| 1 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle LOGSTOR A/S).
| 2 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Sweco Erfahrungswerte).
| 3 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Svensk Fjärrvärme).
| 4 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Dansk Fjernvarmes Årsstatistik 2016).
| 5 | Konstantin, P.: Praxisbuch Energiewirtschaft. Berlin/Heidelberg 2017.
| 6 | CARMEN_2020 - Grundlagenschulung Teil3 - Wärmenetze.pdf.
| 7 | UM-BW 2021: Evaluation aus Daten geförderter Wärmenetzprojekte.
| 8 | AGFW, 2021: Praxishilfe Fernwärmeleitungsbau – Verlegesysteme und Kosten.
TK-DK = Danish Energy Agency (DEA), 2021: Technology Data - Energy transport, Letzte Aktualisierung Juni 2021.

## Grafik Hauptleitung (Bestand)
Technologie |  |  |  | Wärmenetze: konventionelle Verteilungsnetze
Bestand (mit bestehenden, befestigten Straßen)
|  |  |  | konv. VerteilungWN befestigt R. |  | konv. VerteilungWN teilbef R. |  | konv. VerteilungWN unbef. R
Kosten | Jahr | Einheit | Wärmeleistung [kW] | befestigt UG | befestigt OG | teilbefestigt UG | teilbefestigt OG | unbefestigt UG | unbefestigt OG
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2022 | €[2022] / m | 50 | 465.085 | 551.3562 | 465.085 | 551.3562 | 465.085 | 551.3562
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2022 | €[2022] / m | 100 | 491.8112 | 584.764 | 491.8112 | 584.764 | 491.8112 | 584.764
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2022 | €[2022] / m | 250 | 542.2686 | 647.8358 | 542.2686 | 647.8358 | 542.2686 | 647.8358
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2022 | €[2022] / m | 1000 | 669.9596 | 807.4495 | 669.9596 | 807.4495 | 669.9596 | 807.4495
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2022 | €[2022] / m | 5000 | 957.7445 | 1167.1806 | 957.7445 | 1167.1806 | 957.7445 | 1167.1806
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2022 | €[2022] / m | 25000 | 1541.3581 | 1896.6977 | 1541.3581 | 1896.6977 | 1541.3581 | 1896.6977
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2022 | €[2022] / m | 100000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Wärmeleistung kW | Mittelwerte aus UG und OG
|  |  | 2022 | 2030 | 2040
|  | 50 | 508 | 508 | 508
|  | 100 | 538.5 | 538.5 | 538.5
|  | 250 | 595 | 595 | 595
|  | 1000 | 738.5 | 738.5 | 738.5
|  | 5000 | 1062.5 | 1062.5 | 1062.5
|  | 25000 | 1719 | 1719 | 1719
100000

## Grafik Hausanschluss (Bestand)
Technologie |  |  |  | Wärmenetze: konventionelle Verteilungsnetze
Bestand
| Jahr | Einheit |  | konv. VerteilungWN unbef. R |  | konv. VerteilungWN teilbef R. |  | konv. VerteilungWN befestigt R.
Kosten |  |  | Wärmeleistung [kW] | unbef. UG | unbef. OG | teilbef. UG | teilbef. OG | befestigt UG | befestigt OG
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 20 | 2919.9895 | 4147.6794 | 4761.5244 | 5975.7517 | 6603.0592 | 7803.824
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 50 | 3140.5257 | 4419.1086 | 5058.4 | 6344.7257 | 6976.2743 | 8270.3429
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 100 | 3377.4171 | 4710.6672 | 5377.2923 | 6741.0632 | 7377.1674 | 8771.4593
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 250 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8134.0294 | 9717.5368
|  | 2022 |  |  | 2040
|  | unbefestigt | teilbefestigt | befestigt | unbefestigt | teilbefestigt | befestigt
|  | 3533.8345 | 5368.6381 | 7203.4416 | 3533.8345 | 5368.6381 | 7203.4416
|  | 3779.8172 | 5701.5629 | 7623.3086 | 3779.8172 | 5701.5629 | 7623.3086
|  | 4044.0422 | 6059.1778 | 8074.3133 | 4044.0422 | 6059.1778 | 8074.3133
|  |  |  | 8925.7831 |  |  | 8925.7831
2030
|  | unbefestigt | teilbefestigt | befestigt
|  | 3533.8345 | 5368.6381 | 7203.4416
|  | 3779.8172 | 5701.5629 | 7623.3086
|  | 4044.0422 | 6059.1778 | 8074.3133
8925.7831

## WN Transport-Leitung
| Technologie |  |  | Wärmenetze: konventionelle Verteilungsnetze
| Region |  |  | Transportleitungen
|  | Jahr | Einheit | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen
Energie-/Technische Daten
| Verluste Leitungen 1-20 MW | -- | % | 1 | 5 | A | 1, 2
| Verluste Leitungen 20-100 MW | -- | % | 0.5 | 2 | A | 1, 2
| Verluste Leitungen über 100 MW | -- | % | 0.2 | 0.7 | A | 1, 2
| Verluste Übergabestationen | -- | % | 2 | 7 | 0 | 1
| Verluste Pumpstationen | -- | % | N/A | N/A | F | 1
| Hilfsenergie bezogen auf Wärmemenge | -- | % | 0.5 | 5 | 0 | 1, 4
| technische Nutzungsdauer (Jahre) | -- | Jahre | 30 | 50 | B | 1, 2
| Bauzeit (Jahre) | -- | Jahre | 3 | 5 | 0 | 1
Kosten
| Investkosten; einfache Leitung, 0-50 MW | 2022 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | C, D | 1, 3
| Investkosten; einf. Leitung, 50-100 MW | 2022 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | C, D | 1, 3
| Investkosten; einf. Leitung, 100-250 MW | 2022 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | C, D | 1, 3
| Investkosten; einf. Leitung, 250-500 MW | 2022 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | C, D | 1, 3
| Investkosten; einf. Leitung, >500 MW | 2022 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | 0 | 0
| Ausbaukosten | 2022 | €[2022] / MW | N/A | N/A | E | 0
| Investkosten; Station [Typ 1, Transformer] | 2022 | €[2022] / MW | 88320 | 132480 | 0 | 1
| Investkosten; Station [Typ 2, Stabilisator] | 2022 | €[2022] / MW | 80640 | 120960 | 0 | 1
| Kostenanteil der Installation | 2022 | % | 50 | 75 | C | 1, 3
| Kostenanteil der Anlagenkomponenten | 2022 | % | 25 | 50 | C | 1, 3
| Jährliche Fixkosten O&M | 2022 | €[2022] /MW/km/a | N/A | N/A | 0 | 0
| Variable Kosten O&M | 2022 | €[2022] /MWh/km | 0.048 | 1.44 | 0 | 1, 4
| Investkosten; einfache Leitung, 0-50 MW | 2030 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | C, D | 1, 3
| Investkosten; einf. Leitung, 50-100 MW | 2030 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | C, D | 1, 3
| Investkosten; einf. Leitung, 100-250 MW | 2030 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | C, D | 1, 3
| Investkosten; einf. Leitung, 250-500 MW | 2030 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | C, D | 1, 3
| Investkosten; einf. Leitung, >500 MW | 2030 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | 0 | 0
| Ausbaukosten | 2030 | €[2022] / MW | N/A | N/A | E | 0
| Investkosten; Station [Typ 1, Transformer] | 2030 | €[2022] / MW | 88320 | 132480 | 0 | 1
| Investkosten; Station [Typ 2, Stabilisator] | 2030 | €[2022] / MW | 80640 | 120960 | 0 | 1
| Kostenanteil der Installation | 2030 | % | 50 | 75 | C | 1, 3
| Kostenanteil der Anlagenkomponenten | 2030 | % | 25 | 50 | C | 1, 3
| Jährliche Fixkosten O&M | 2030 | €[2022] /MW/km/a | N/A | N/A | 0 | 0
| Variable Kosten O&M | 2030 | €[2022] /MWh/km | 0.048 | 1.44 | 0 | 1, 4
| Investkosten; einfache Leitung, 0-50 MW | 2040 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | C, D | 1, 3
| Investkosten; einf. Leitung, 50-100 MW | 2040 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | C, D | 1, 3
| Investkosten; einf. Leitung, 100-250 MW | 2040 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | C, D | 1, 3
| Investkosten; einf. Leitung, 250-500 MW | 2040 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | C, D | 1, 3
| Investkosten; einf. Leitung, >500 MW | 2040 | €[2022]/MW/m | N/A | N/A | 0 | 0
| Ausbaukosten | 2040 | €[2022] / MW | N/A | N/A | E | 0
| Investkosten; Station [Typ 1, Transformer] | 2040 | €[2022] / MW | 88320 | 132480 | 0 | 1
| Investkosten; Station [Typ 2, Stabilisator] | 2040 | €[2022] / MW | 80640 | 120960 | 0 | 1
| Kostenanteil der Installation | 2040 | % | 50 | 75 | C | 1, 3
| Kostenanteil der Anlagenkomponenten | 2040 | % | 25 | 50 | C | 1, 3
| Jährliche Fixkosten O&M | 2040 | €[2022] /MW/km/a | N/A | N/A | 0 | 0
| Variable Kosten O&M | 2040 | €[2022] /MWh/km | 0.048 | 1.44 | 0 | 1, 4
Anmerkungen
| A | Verluste pro km Transportleitung.
| B | Die Lebensdauer von Fernwärmerohren liegt bei mindestens 30 Jahren, kann jedoch wesentlich länger sein (in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen, z.B. Temperaturwechsel, Bodenverhältnisse…).
| C | Es wird von unbefestigten Oberflächen ausgegangen.
| D | Zur Berechnung der Kosten wurde der Mittelwert aus der kleinsten und der größten Leistungsgrenze gebildet und in der Tabelle angegeben.
| E | Abhängig von Größenordnung des Netzes sowie der Versorgungsstrategie bzw. Reservekapazitäten. Daher können hier keine allgemeingültigen Daten sondern nur ein Richtwert genannt werden.
| F | Energieverluste in den Pumpstationen werden als vernachlässigbar angesehen.
| K | Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des dänischen Technikkatalogs. Preissteigerungen z.B. durch den Effekt der Inflation müssen gesondert betrachtet werden.
Referenzen
| Allgemein | TK-DK 103_11 DH transmission.
| 1 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Sweco Erfahrungswerte).
| 2 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle LOGSTOR A/S).
| 3 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Svensk Fjärrvärme).
| 4 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Dansk Fjernvarmes Årsstatistik 2016).
TK-DK = Danish Energy Agency (DEA), 2021: Technology Data - Energy transport, Letzte Aktualisierung Juni 2021.