## NT_Verteil.WN neues Baugebiet
Technologie |  |  | Wärmenetze: NT Verteilungsnetze
Region |  |  | Neubaugebiete (komplett unbefestigtes Terrain)
| Jahr | Einheit | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen
Energie-/Technische Daten
Wärmeverluste Leitungen | -- | % | 7 | 17.5 | A, B | 7
Wärmeverluste Übergabestationen | -- | % | 2 | 7 | C | 2
Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | -- | % | 0.5 | 3 | 0 | 2
technische Nutzungsdauer (Jahre) | -- | Jahre | 30 | 50 | D | 1
Bauzeit | -- | Jahre | 0.5 | 1.5 | 0 | 0
Kosten
Kosten Verteilnetz | 2022 | €[2022] / (MWh/a) | 411.7014 | 612.5669 | E, F | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 2919.9895 | 4147.6794 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 3140.5257 | 4419.1086 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 3377.4171 | 4710.6672 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | N/A | N/A | 0 | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2022 | €[2022] / m | 209.3684 | 294.6072 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2022 | €[2022] / m | 225.1611 | 314.0445 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2022 | €[2022] / m | 254.9769 | 350.7408 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2022 | €[2022] / m | 330.4307 | 443.607 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2022 | €[2022] / m | 500.4854 | 652.9051 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2022 | €[2022] / m | 845.348 | 1077.3514 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2022 | €[2022] / m | N/A | N/A | 0 | 0
Ausbaukosten | 2022 | €[2022] / MW | N/A | N/A | 0 | 0
Übergabestation | 2022 | €[2022] / MW | 76800 | 115200 | I | 2
Pumpstation | 2022 | €[2022] / MW | 69120 | 103680 | I | 2
Kostenanteil Installation | 2022 | % | 65% | 80% | F | 2
Kostenanteil Material | 2022 | % | 20% | 35% | F | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MW / a | N/A | N/A | 0 | 0
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MWh | 0.96 | 1.92 | 0 | 2, 4
Übergabestation unter 1 MW | 2022 | €[2022] / MW | 203520 | 305280 | 0 | 2
Pumpstation unter 1 MW | 2022 | €[2022] / MW | 184320 | 276480 | 0 | 2
Kosten Verteilnetz | 2030 | €[2022] / (MWh/a) | 411.7014 | 612.5669 | E, F | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 2919.9895 | 4147.6794 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 3140.5257 | 4419.1086 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 3377.4171 | 4710.6672 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | N/A | N/A | 0 | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2030 | €[2022] / m | 209.3684 | 294.6072 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2030 | €[2022] / m | 225.1611 | 314.0445 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2030 | €[2022] / m | 254.9769 | 350.7408 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2030 | €[2022] / m | 330.4307 | 443.607 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2030 | €[2022] / m | 500.4854 | 652.9051 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2030 | €[2022] / m | 845.348 | 1077.3514 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2030 | €[2022] / m | N/A | N/A | 0 | 0
Ausbaukosten | 2030 | €[2022] / MW | N/A | N/A | 0 | 0
Übergabestation | 2030 | €[2022] / MW | 76800 | 115200 | I | 2
Pumpstation | 2030 | €[2022] / MW | 69120 | 103680 | I | 2
Kostenanteil Installation | 2030 | % | 65% | 80% | F | 2
Kostenanteil Material | 2030 | % | 20% | 35% | F | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MW / a | N/A | N/A | 0 | 0
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MWh | 0.96 | 1.92 | 0 | 2, 4
Übergabestation unter 1 MW | 2030 | €[2022] / MW | 203520 | 305280 | 0 | 2
Pumpstation unter 1 MW | 2030 | €[2022] / MW | 184320 | 276480 | 0 | 2
Kosten Verteilnetz | 2040 | €[2022] / (MWh/a) | 411.7014 | 612.5669 | E, F | 2, 3
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 2919.9895 | 4147.6794 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 3140.5257 | 4419.1086 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 3377.4171 | 4710.6672 | F, G | 5, 6
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | N/A | N/A | 0 | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2040 | €[2022] / m | 209.3684 | 294.6072 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2040 | €[2022] / m | 225.1611 | 314.0445 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2040 | €[2022] / m | 254.9769 | 350.7408 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2040 | €[2022] / m | 330.4307 | 443.607 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2040 | €[2022] / m | 500.4854 | 652.9051 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2040 | €[2022] / m | 845.348 | 1077.3514 | F, H | 5, 6
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2040 | €[2022] / m | N/A | N/A | 0 | 0
Ausbaukosten | 2040 | €[2022] / MW | N/A | N/A | 0 | 0
Übergabestation | 2040 | €[2022] / MW | 76800 | 115200 | I | 2
Pumpstation | 2040 | €[2022] / MW | 69120 | 103680 | I | 2
Kostenanteil Installation | 2040 | % | 65% | 80% | F | 2
Kostenanteil Material | 2040 | % | 20% | 35% | F | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MW / a | N/A | N/A | 0 | 0
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MWh | 0.96 | 1.92 | 0 | 2, 4
Übergabestation unter 1 MW | 2040 | €[2022] / MW | 203520 | 305280 | 0 | 2
Pumpstation unter 1 MW | 2040 | €[2022] / MW | 184320 | 276480 | 0 | 2
Anmerkungen
| A | Bezogen auf Jahrestransportmenge für gesamtes Verteilnetz.
| B | Soweit verfügbar, werden Doppelrohre angenommen; Einzelrohre führen zu höheren Wärmeverlusten.
| C | Für Übergabestationen liegen die Wärmeverluste unter 5 % und sind abhängig von der Wärmedämmung. Für Pumpstationen ist der Wärmeverlust vernachlässigbar.
| D | Die Lebensdauer von Fernwärmerohren liegt bei mindestens 30 Jahren, kann jedoch wesentlich länger sein (in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen, z.B. Temperaturwechsel, Bodenverhältnisse…).
| E | Die Kosten für Verteilnetzleitungen basieren auf den Gesamtkosten für das Versorgungsgebiet, dividiert durch die jährliche Wärmeverbrauchsmenge. Laut deutschlandweiter Studie des AGFW [8] werden auch teils größere Streubandbreiten berichtet. Bei der künftigen Kostenentwicklung ist mit steigendem Netzausbau angesichts nur langsamer Kapazitätszunahme mit stärker ansteigenden Preisen als hier tabelliert zu rechnen: Als optionaler Zuschlag werden etwa 5-10 Prozent Zunahme im betrachteten Zeitraum prognostiziert.
| F | Für die Hauptleitungen wird von unbefestigten Oberflächen ausgegangen; auch für die Anschlussleitungen werden unbefestigte Oberflächen angenommen. Kostensenkungen sind durch Mitverlegen anderer Netzleitungen (Wasser, Breitband, etc.) zu erreichen, hier aber noch nicht mit berücksichtigt. Temperaturspreizung hier zu 25-30K angenommen.
| G | Kosten für Hausanschlussleitungen gehen von einer durchschnittlichen Anschlusslänge von 15 Metern aus. Anschlussleistungen über 100 kW sind nicht relevant für hier vornehmlich betrachtete Gebiete.
| H | Transportleistungen über 25 MW sind nicht relevant für hier vornehmlich betrachtete Gebiete.
| I | Der hier genannte Wert bezieht sich auf Übergabestationen über 1 MW. Kosten für Übergabestationen unter 1 MW weichen davon deutlich ab.
| J | Der hier notierte Lastfaktor ergibt sich aus der genutzten Durchschnittsleistung im Verhältnis zur installierten Spitzenleistung.
| K | Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des dänischen Technikkatalogs. Preissteigerungen z.B. durch den Effekt der Inflation müssen gesondert betrachtet werden.
Referenzen
| Allgemein | TK-DK, 103_16 DH_Distr New area LTDH. |  |  | (Kostenangaben wurden für D angepasst, Kostenverhältnisse beibehaltend)
| 1 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle LOGSTOR A/S).
| 2 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Sweco Erfahrungswerte).
| 3 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Svensk Fjärrvärme).
| 4 | TK-DK, 2021.03 (dort Verweis auf Quelle Dansk Fjernvarmes Årsstatistik 2016).
| 5 | Konstantin, P.: Praxisbuch Energiewirtschaft. Berlin/Heidelberg 2017.
| 6 | CARMEN_2020 - Grundlagenschulung Teil3 - Wärmenetze.pdf.
| 7 | UM-BW 2021: Evaluation aus Daten geförderter Wärmenetzprojekte.
| 8 | AGFW, 2021: Praxishilfe Fernwärmeleitungsbau – Verlegesysteme und Kosten.

## Grafik Hauptleitung (Neubau)
Technologie |  |  | Wärmenetze: NT Verteilungsnetze
Region |  |  | Neubaugebiete (komplett unbefestigtes Terrain)
NT_Verteil.WN NeuBauG R.
Kosten | Jahr | Einheit | Wärmeleistung [kW] | unbef. UG | unbef. OG
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2022 | €[2022] / m | 50 | 209.3684 | 294.6072
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2022 | €[2022] / m | 100 | 225.1611 | 314.0445
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2022 | €[2022] / m | 250 | 254.9769 | 350.7408
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2022 | €[2022] / m | 1000 | 330.4307 | 443.607
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2022 | €[2022] / m | 5000 | 500.4854 | 652.9051
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2022 | €[2022] / m | 25000 | 845.348 | 1077.3514
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2022 | €[2022] / m | 100000 | N/A | N/A
|  | 2022 Mittelwerte aus UG und OG unbef. | 2030 | 2040
| 50 | 251.9878 | 251.9878 | 251.9878
| 100 | 269.6028 | 269.6028 | 269.6028
| 250 | 302.8589 | 302.8589 | 302.8589
| 1000 | 387.0188 | 387.0188 | 387.0188
| 5000 | 576.6952 | 576.6952 | 576.6952
| 25000 | 961.3497 | 961.3497 | 961.3497
| 100000 | N/A | #DIV/0! | #DIV/0!

## Grafik Hausanschluss (Neubau)
Technologie |  |  | Wärmenetze: NT Verteilungsnetze
Region |  |  | Neubaugebiete (komplett unbefestigtes Terrain)
NT_Verteil.WN NeuBauG R.
Kosten | Jahr | Einheit | Wärmeleistung [kW] | unbef. UG | unbef. OG
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 20 | 2919.9895 | 4147.6794
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 50 | 3140.5257 | 4419.1086
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 100 | 3377.4171 | 4710.6672
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 250 | N/A | N/A
|  | Mittelwerte 2022 | 2030 | 2040
| 20 | 3533.8345 | 3533.8345 | 3533.8345
| 50 | 3779.8172 | 3779.8172 | 3779.8172
| 100 | 4044.0422 | 4044.0422 | 4044.0422
| 250 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!