## Kalte Nahwärme, unversiegelt
Technologie | Einheit | Kalte Nahwärme, unversiegelte Oberflächen (ländlich)
Energie-/Technische Daten |  | 2022 | 2030 | 2040 | Anmerkungen | Referenzen
Wärmegewinne Leitungen | % | 20 | 20 | 20 | A | 1
Wärmeverluste Übergabestationen | % | 0 | 0 | 0
Verbrauch Hilfsenergie (Strom) (% Gesamtenergiebedarf) | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | B | 3
Technische Nutzungsdauer | Jahre | 50 | 50 | 50
Bauzeit | Jahre | 0.5 | 0.5 | 0.5
Kosten Netzbau |  |  |  |  | C,D,J,M | 4
Kosten Hauptleitungsstrang 84 kW (DN 250) | €/m [2022] | 101.1002 | 121.3203 | 145.5843
Kosten Hauptleitungsstrang 68 kW (DN 225) | €/m [2022] | 70.3591 | 84.4309 | 101.3171
Kosten Hauptleitungsstrang 54 kW(DN 200) | €/m [2022] | 48.9653 | 58.7584 | 70.5101
Kosten Hauptleitungsstrang 43 kW(DN 180) | €/m [2022] | 36.639 | 43.9668 | 52.7601
Kosten Hauptleitungsstrang 34 kW(DN 160) | €/m [2022] | 27.4156 | 32.8987 | 39.4785
Kosten Hauptleitungsstrang 26 kW (DN 140) | €/m [2022] | 20.5141 | 24.6169 | 29.5403
Kosten Hauptleitungsstrang 21 kW (DN 125) | €/m [2022] | 16.5042 | 19.805 | 23.766
Kosten Hauptleitungsstrang 16 kW(DN 110) | €/m [2022] | 13.2781 | 15.9337 | 19.1204
Kosten Hauptleitungsstrang 13 kW(DN 100) | €/m [2022] | 11.4858 | 13.783 | 16.5396
Kosten Stichleitung 11 kW(DN 90) | €/m [2022] | 9.9355 | 11.9226 | 14.3071
Kosten Stichleitung 8 kW (DN 75) | €/m [2022] | 7.9934 | 9.592 | 11.5105
Kosten Hausanschlussleitung 11 kW (DN 90) | €/Anschluss [2022] | 148.5 | 178.2 | 213.84 | K
Kosten Hausanschlussleitung 3 kW (DN 50) | €/Anschluss [2022] | 82.5 | 99 | 118.8 | K
Ausbaukosten (% Kosten Rohrmaterial) | % | 50 | 50 | 50 | L
Pumpstation | €/kW [2022] | 5000 | 5000 | 5000 | B, E | 3
Kostenanteil Installation (% Summe Netzbaukosten) | % | 5 | 5 | 5
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung (% Summe Netzbaukosten) | % | 1 | 1 | 1 |  | 5
Variable Kosten Betrieb und Instandhaltung | €/kWh | 0 | 0 | 0 |  | 5
Tiefbau, Kosten Grabenbau |  |  |  |  | C,G,I | 2
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 250) | €/m [2022] | 269.17 | 323.004 | 387.6048
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 225) | €/m [2022] | 249.0593 | 298.8711 | 358.6453
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 200) | €/m [2022] | 228.9485 | 274.7382 | 329.6858
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 180) | €/m [2022] | 212.8599 | 255.4319 | 306.5183
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 160) | €/m [2022] | 196.7713 | 236.1256 | 283.3507
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 140) | €/m [2022] | 180.6827 | 216.8192 | 260.1831
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 125) | €/m [2022] | 168.6163 | 202.3395 | 242.8074
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 110) | €/m [2022] | 156.5498 | 187.8598 | 225.4317
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 100) | €/m [2022] | 148.5055 | 178.2066 | 213.8479
Grabenbau Stichleitung (DN 90) | €/m [2022] | 140.4612 | 168.5534 | 202.2641
Grabenbau Stichleitung (DN 75) | €/m [2022] | 128.3948 | 154.0737 | 184.8884
Grabenbau Hausanschlussleitung (DN 90) | €/m [2022] | 140.4612 | 168.5534 | 202.2641
Grabenbau Hausanschlussleitung (DN 50) | €/m [2022] | 107.8 | 129.36 | 155.232
Anmerkungen
| A | Kalte Nahwärmenetze haben keine Netzverluste. Im Gegenteil verhält sich das Verteilnetz wie ein geothermischer Horizontalkollektor. Es kann angenommen werden, dass das Verteilnetz circa +20% Wärmegewinne bezogen auf die Leistung der Wärmequelle (z.B. Erdwärmesondenfeld) liefert.
| B | Nur, wenn zentrale Netzpumpe zum Einsatz kommt ("aktive kalte Nahwärme"). Angabe Hilfsenergie als % an Gesamtenergiebedarf, den es zu ermitteln gilt.
| C | Heute werden Kalte Nahwärmenetze ausschließlich in Neubaugebieten (Wohn+ Nichtwohngebäude) bei laufenden Erdarbeiten mitverlegt. Hier müssen aber Tiefbaukosten berücksichtigt werden (siehe auch Tab. Konventionelle Wärmenetze). Die Tiefbaukosten orientieren sich an den Kosten für Grabarbeiten klassischer Netze, mit den entsprechenden Rohrdurchmessern und den jeweiligen Gebieten.
Hinweis: Wenn das Verteilnetz in Neubaugebieten mitverlegt wird, ist mit einer deutlichen Kostenreduzierung zu rechnen. Bsp. 100 €/m Netzbau insgesamt.
Moderate Kostensteigerungen für Wärmenetz-, Tief- und Grabenbau von min. +20% über den gesamten Betrachtungszeitraum erwartet.
| D | Kein Unterschied ob Leitung als Ringbund oder Stange.
| E | Pumpe(n) inkl. Druckhaltung und Technikgebäude. Hier bspw. 2x4 kW Umwälzpumpen 10.000 € + 10.000 € Gebäude Technikzentrale.
| F | Abhängig vom gewählten Rohrdurchmesser.
| G | Mittelwertbildung für Preise Jahr 2020 aus niedriger / hoher Bandbreite.
| I | Für eine Angabe in Leistung, Annahme Spreizung 5 K.
| J | Kosten für typische Rohrdurchmesser Kalter Nahwärmenetze. Annahmen für Berechnung der Leistung: Ethylenglykol-Wasser-Gemisch, Strömungsgeschwindigkeit 10 cm/s, Temperaturspreizung: 5 K.
| K | Annahme: Mittlere Distanz Hausanschluss- zur Stichleitung: 15 m. Dieser Wert kann natürlich auch ortsaufgelöst in einem GIS berechnet werden.
| L | Sicherheitsfaktor 25% Aufschlag auf Rohrmaterial und zusätzliche Aufwendung für z.B. für Verbindungsstücke, T-Stücke etc. Annahme: Diese Kosten betragen ca. 50% des Rohrmaterials.
Referenzen
| 1 | Pers. Comm. R. Koenigsdorff (HS Biberach), TEWAG, Energie PLUS Concept GmbH.
| 2 | Konstantin, 2017: Praxisbuch Energiewirtschaft, Berlin/Heidelberg 2017.
| 3 | Pers. Comm. T. Giel (HS Mainz,Transferstelle Bingen).
| 4 | Mittlere Angaben der Hersteller: PeTec, Rehau.
| 5 | VDI 2067, Blatt 1: 1% der Investition für Betriebskosten (Pumpen, deren Peripherie sowie Technikstation und die Wartung der Erdwärmequelle).
Gesamtkosten Kalte Nahwärme (Kosten Netz-, Tief-, Grabenbau; ohne Hausanschlussleitung)
kW | 2022: €/m | 2030: €/m | 2040: €/m
84 | 370.2702 | 444.3243 | 533.1891
68 | 319.4184 | 383.302 | 459.9625
54 | 277.9138 | 333.4966 | 400.1959
43 | 249.4989 | 299.3986 | 359.2784
34 | 224.1869 | 269.0243 | 322.8291
26 | 201.1968 | 241.4362 | 289.7234
21 | 185.1204 | 222.1445 | 266.5734
16 | 169.8279 | 203.7934 | 244.5521
13 | 159.9913 | 191.9896 | 230.3875

## Kalte Nahwärme, versiegelt
Technologie | Einheit | Kalte Nahwärme, versiegelte Oberflächen (urban)
Energie-/Technische Daten |  | 2022 | 2030 | 2040 | Anmerkungen | Referenzen
Wärmegewinne Leitungen | % | 20 | 20 | 20 | A | 1
Wärmeverluste Übergabestationen | % | 0 | 0 | 0
Verbrauch Hilfsenergie (Strom) (% Gesamtenergiebedarf) | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | B | 3
Technische Nutzungsdauer | Jahre | 50 | 50 | 50
Bauzeit | Jahre | 0.5 | 0.5 | 0.5
Kosten Netzbau |  |  |  |  | C,D,J | 4
Kosten Hauptleitungsstrang 84 kW (DN 250) | €/m [2022] | 101.1002 | 121.3203 | 145.5843
Kosten Hauptleitungsstrang 68 kW (DN 225) | €/m [2022] | 70.3591 | 84.4309 | 101.3171
Kosten Hauptleitungsstrang 54 kW(DN 200) | €/m [2022] | 48.9653 | 58.7584 | 70.5101
Kosten Hauptleitungsstrang 43 kW(DN 180) | €/m [2022] | 36.639 | 43.9668 | 52.7601
Kosten Hauptleitungsstrang 34 kW(DN 160) | €/m [2022] | 27.4156 | 32.8987 | 39.4785
Kosten Hauptleitungsstrang 26 kW (DN 140) | €/m [2022] | 20.5141 | 24.6169 | 29.5403
Kosten Hauptleitungsstrang 21 kW (DN 125) | €/m [2022] | 16.5042 | 19.805 | 23.766
Kosten Hauptleitungsstrang 16 kW(DN 110) | €/m [2022] | 13.2781 | 15.9337 | 19.1204
Kosten Hauptleitungsstrang 13 kW(DN 100) | €/m [2022] | 11.4858 | 13.783 | 16.5396
Kosten Stichleitung 11 kW(DN 90) | €/m [2022] | 9.9355 | 11.9226 | 14.3071
Kosten Stichleitung 8 kW (DN 75) | €/m [2022] | 7.9934 | 9.592 | 11.5105
Kosten Hausanschlussleitung 11 kW (DN 90) | €/Anschluss [2022] | 148.5 | 178.2 | 213.84 | K
Kosten Hausanschlussleitung 3 kW (DN 50) | €/Anschluss [2022] | 82.5 | 99 | 118.8 | K
Ausbaukosten (% Kosten Rohrmaterial) | % | 50 | 50 | 50 | L
Pumpstation | €/kW [2022] | 5000 | 5000 | 5000 | B,E | 3
Kostenanteil Installation (% Summe Netzbaukosten) | % | 5 | 5 | 5
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung (% Summe Netzbaukosten) | % | 1 | 1 | 1 |  | 5
Variable Kosten Betrieb und Instandhaltung | €/kWh | 0 | 0 | 0 |  | 5
Tiefbau, Kosten Grabenbau |  |  |  |  | C,G,I | 2
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 250) | €/m [2022] | 501.1875 | 601.425 | 721.71
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 225) | €/m [2022] | 467.1563 | 560.5875 | 672.705
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 200) | €/m [2022] | 433.125 | 519.75 | 623.7
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 180) | €/m [2022] | 405.9 | 487.08 | 584.496
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 160) | €/m [2022] | 378.675 | 454.41 | 545.292
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 140) | €/m [2022] | 351.45 | 421.74 | 506.088
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 125) | €/m [2022] | 331.0312 | 397.2375 | 476.685
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 110) | €/m [2022] | 310.6125 | 372.735 | 447.282
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 100) | €/m [2022] | 297 | 356.4 | 427.68
Grabenbau Stichleitung (DN 90) | €/m [2022] | 283.3875 | 340.065 | 408.078
Grabenbau Stichleitung (DN 75) | €/m [2022] | 262.9688 | 315.5625 | 378.675
Grabenbau Hausanschlussleitung (DN 90) | €/m [2022] | 283.3875 | 340.065 | 408.078
Grabenbau Hausanschlussleitung (DN 50) | €/m [2022] | 228.9375 | 274.725 | 329.67
Anmerkungen
|  | A | Kalte Nahwärmenetze haben keine Netzverluste. Im Gegenteil verhält sich das Verteilnetz wie ein geothermischer Horizontalkollektor. Es kann angenommen werden, dass das Verteilnetz min. +20%, max. +45% Wärmegewinne bezogen auf die Leistung der Wärmequelle (z.B. Erdwärmesondenfeld) liefert.
|  | B | Nur, wenn zentrale Netzpumpe zum Einsatz kommt ("aktive kalte Nahwärme"). Angabe Hilfsenergie als % an Gesamtenergiebedarf, den es zu ermitteln gilt.
|  | C | Heute werden Kalte Nahwärmenetze ausschließlich in Neubaugebieten (Wohn+ Nichtwohngebäude) bei laufenden Erdarbeiten mitverlegt. Hier müssen aber Tiefbaukosten berücksichtigt werden (siehe auch Tab. Konventionelle Wärmenetze). Die Tiefbaukosten orientieren sich an den Kosten für Grabarbeiten klassischer Netze, mit den entsprechenden Rohrdurchmessern und den jeweiligen Gebieten.
Hinweis: Wenn das Verteilnetz in Neubaugebieten mitverlegt wird, ist mit einer deutlichen Kostenreduzierung zu rechnen. Bsp. 100 €/m Netzbau insgesamt.
Moderate Kostensteigerungen für Wärmenetz-, Tief- und Grabenbau von min. +20% über den gesamten Betrachtungszeitraum erwartet.
|  | D | Kein Unterschied ob Leitung als Ringbund oder Stange.
|  | E | Pumpe(n) inkl. Druckhaltung und Technikgebäude. Hier bspw. 2x4 kW Umwälzpumpen 10.000 € + 10.000 € Gebäude Technikzentrale.
|  | F | Abhängig vom gewählten Rohrdurchmesser.
|  | G | Mittelwertbildung für Preise Jahr 2020 aus niedriger / hoher Bandbreite.
|  | I | Für eine Angabe in Leistung, Annahme Spreizung 5 K.
|  | J | Kosten für typische Rohrdurchmesser Kalter Nahwärmenetze. Annahmen für Berechnung der Leistung: Ethylenglykol-Wasser-Gemisch, Strömungsgeschwindigkeit 10 cm/s, Temperaturspreizung: 5 K.
|  | K | Annahme: Mittlere Distanz Hausanschluss- zur Stichleitung: 15 m. Dieser Wert kann natürlich auch ortsaufgelöst in einem GIS berechnet werden.
|  | L | Sicherheitsfaktor 25% Aufschlag auf Rohrmaterial und zusätzliche Aufwendung für z.B. für Verbindungsstücke, T-Stücke etc. Annahme: Diese Kosten betragen ca. 50% des Rohrmaterials.
Referenzen
|  | 1 | Pers. Comm. R. Koenigsdorff (HS Biberach), TEWAG, Energie PLUS Concept GmbH.
|  | 2 | Konstantin, 2017: Praxisbuch Energiewirtschaft, Berlin/Heidelberg 2017.
|  | 3 | Pers. Comm. T. Giel (HS Mainz, Transferstelle Bingen).
|  | 4 | Mittlere Angaben der Hersteller: PeTec, Rehau.
|  | 5 | VDI 2067, Blatt 1: 1% der Investition für Betriebskosten (Pumpen, deren Peripherie sowie Technikstation und die Wartung der Erdwärmequelle).
84 | 602.2877 | 722.7453 | 867.2943
68 | 537.5154 | 645.0184 | 774.0221
54 | 482.0903 | 578.5084 | 694.2101
43 | 442.539 | 531.0468 | 637.2561
34 | 406.0906 | 487.3087 | 584.7705
26 | 371.9641 | 446.3569 | 535.6283
21 | 347.5354 | 417.0425 | 500.451
16 | 323.8906 | 388.6687 | 466.4024
13 | 308.4858 | 370.183 | 444.2196

## Kalte Nahwärme, teilversiegelt
Technologie | Einheit | Kalte Nahwärme, teilversiegelte Oberflächen (suburban)
Energie-/Technische Daten |  | 2022 | 2030 | 2040 | Anmerkungen | Referenzen
Wärmegewinne Leitungen | % | 20 | 20 | 20 | A | 1
Wärmeverluste Übergabestationen | % | 0 | 0 | 0
Verbrauch Hilfsenergie (Strom) (% Gesamtenergiebedarf) | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | B | 3
Technische Nutzungsdauer | Jahre | 50 | 50 | 50
Bauzeit | Jahre | 0.5 | 0.5 | 0.5
Kosten Netzbau |  |  |  |  | C,D,J | 4
Kosten Hauptleitungsstrang 84 kW (DN 250) | €/m [2022] | 101.1002 | 121.3203 | 145.5843
Kosten Hauptleitungsstrang 68 kW (DN 225) | €/m [2022] | 70.3591 | 84.4309 | 101.3171
Kosten Hauptleitungsstrang 54 kW(DN 200) | €/m [2022] | 48.9653 | 58.7584 | 70.5101
Kosten Hauptleitungsstrang 43 kW(DN 180) | €/m [2022] | 36.639 | 43.9668 | 52.7601
Kosten Hauptleitungsstrang 34 kW(DN 160) | €/m [2022] | 27.4156 | 32.8987 | 39.4785
Kosten Hauptleitungsstrang 26 kW (DN 140) | €/m [2022] | 20.5141 | 24.6169 | 29.5403
Kosten Hauptleitungsstrang 21 kW (DN 125) | €/m [2022] | 16.5042 | 19.805 | 23.766
Kosten Hauptleitungsstrang 16 kW(DN 110) | €/m [2022] | 13.2781 | 15.9337 | 19.1204
Kosten Hauptleitungsstrang 13 kW(DN 100) | €/m [2022] | 11.4858 | 13.783 | 16.5396
Kosten Stichleitung 11 kW(DN 90) | €/m [2022] | 9.9355 | 11.9226 | 14.3071
Kosten Stichleitung 8 kW (DN 75) | €/m [2022] | 7.9934 | 9.592 | 11.5105
Kosten Hausanschlussleitung 11 kW (DN 90) | €/Anschluss [2022] | 148.5 | 178.2 | 213.84 | K
Kosten Hausanschlussleitung 3 kW (DN 50) | €/Anschluss [2022] | 82.5 | 99 | 118.8 | K
Ausbaukosten (% Kosten Rohrmaterial) | % | 50 | 50 | 50 | L
Pumpstation | €/kW [2022] | 5000 | 5000 | 5000 | B,E | 3
Kostenanteil Installation (% Summe Netzbaukosten) | % | 5 | 5 | 5
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung (% Summe Netzbaukosten) | % | 1 | 1 | 1 |  | 5
Variable Kosten Betrieb und Instandhaltung | €/kWh | 0 | 0 | 0 |  | 5
Tiefbau, Kosten Grabenbau |  |  |  |  | C,G,I | 2
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 250) | €/m [2022] | 455.625 | 503.2935 | 614.1137
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 225) | €/m [2022] | 424.6875 | 469.1192 | 572.4146
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 200) | €/m [2022] | 393.75 | 434.945 | 530.7155
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 180) | €/m [2022] | 369 | 407.6056 | 497.3562
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 160) | €/m [2022] | 344.25 | 380.2662 | 463.997
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 140) | €/m [2022] | 319.5 | 352.9268 | 430.6377
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 125) | €/m [2022] | 300.9375 | 332.4222 | 405.6183
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 110) | €/m [2022] | 282.375 | 311.9177 | 380.5988
Grabenbau Hauptleitungsstrang (DN 100) | €/m [2022] | 270 | 298.248 | 363.9192
Grabenbau Stichleitung (DN 90) | €/m [2022] | 257.625 | 284.5783 | 347.2396
Grabenbau Stichleitung (DN 75) | €/m [2022] | 239.0625 | 264.0737 | 322.2201
Grabenbau Hausanschlussleitung (DN 90) | €/m [2022] | 192.6585 | 236.7343 | 288.8609
Grabenbau Hausanschlussleitung (DN 50) | €/m [2022] | 153.0625 | 189.5117 | 231.2403
Anmerkungen
| A | Kalte Nahwärmenetze haben keine Netzverluste. Im Gegenteil verhält sich das Verteilnetz wie ein geothermischer Horizontalkollektor. Es kann angenommen werden, dass das Verteilnetz min. +20%, max. +45% Wärmegewinne bezogen auf die Leistung der Wärmequelle (z.B. Erdwärmesondenfeld) liefert.
| B | Nur, wenn zentrale Netzpumpe zum Einsatz kommt ("aktive kalte Nahwärme"). Angabe Hilfsenergie als % an Gesamtenergiebedarf, den es zu ermitteln gilt.
| C | Heute werden Kalte Nahwärmenetze ausschließlich in Neubaugebieten (Wohn+ Nichtwohngebäude) bei laufenden Erdarbeiten mitverlegt. Hier müssen aber Tiefbaukosten berücksichtigt werden (siehe auch Tab. Konventionelle Wärmenetze). Die Tiefbaukosten orientieren sich an den Kosten für Grabarbeiten klassischer Netze, mit den entsprechenden Rohrdurchmessern und den jeweiligen Gebieten.
Hinweis: Wenn das Verteilnetz in Neubaugebieten mitverlegt wird, ist mit einer deutlichen Kostenreduzierung zu rechnen. Bsp. 100 €/m Netzbau insgesamt.
Moderate Kostensteigerungen für Wärmenetz-, Tief- und Grabenbau von min. +20% über den gesamten Betrachtungszeitraum erwartet.
| D | Kein Unterschied ob Leitung als Ringbund oder Stange.
| E | Pumpe(n) inkl. Druckhaltung und Technikgebäude. Hier bspw. 2x4 kW Umwälzpumpen 10.000 € + 10.000 € Gebäude Technikzentrale.
| F | Abhängig vom gewählten Rohrdurchmesser.
| G | Mittelwertbildung für Preise Jahr 2020 aus niedriger / hoher Bandbreite.
| I | Für eine Angabe in Leistung, Annahme Spreizung 5 K.
| J | Kosten für typische Rohrdurchmesser Kalter Nahwärmenetze. Annahmen für Berechnung der Leistung: Ethylenglykol-Wasser-Gemisch, Strömungsgeschwindigkeit 10 cm/s, Temperaturspreizung: 5 K.
| K | Annahme: Mittlere Distanz Hausanschluss- zur Stichleitung: 15 m. Dieser Wert kann natürlich auch ortsaufgelöst in einem GIS berechnet werden.
| L | Sicherheitsfaktor 25% Aufschlag auf Rohrmaterial und zusätzliche Aufwendung für z.B. für Verbindungsstücke, T-Stücke etc. Annahme: Diese Kosten betragen ca. 50% des Rohrmaterials.
| 1 | Pers. Comm. R. Koenigsdorff (HS Biberach), TEWAG, Energie PLUS Concept GmbH.
Referenzen | 2 | Konstantin, 2017: Praxisbuch Energiewirtschaft, Berlin/Heidelberg 2017.
| 3 | Pers. Comm. T. Giel (HS Mainz,Transferstelle Bingen).
| 4 | Mittlere Angaben der Hersteller: PeTec, Rehau.
| 5 | VDI 2067, Blatt 1: 1% der Investition für Betriebskosten (Pumpen, deren Peripherie sowie Technikstation und die Wartung der Erdwärmequelle).
84 | 556.7252 | 624.6137 | 759.698
68 | 495.0466 | 553.5502 | 673.7317
54 | 442.7153 | 493.7034 | 601.2256
43 | 405.639 | 451.5723 | 550.1164
34 | 371.6656 | 413.1649 | 503.4755
26 | 340.0141 | 377.5437 | 460.178
21 | 317.4417 | 352.2272 | 429.3843
16 | 295.6531 | 327.8513 | 399.7192
13 | 281.4858 | 312.0309 | 380.4588